## Slide 1
Лекция 2
Ремонт и обслуживание электрических машин
Содержание:
Общие сведения. Классификация электрических машин (ЭМ).
Климатическое исполнение и условия размещения электрических машин.
Способы охлаждения электрических машин.
Установка и крепления электрических машин.

## Slide 2
Электрические машины широко используются в разных отраслях промышленности, сельского хозяйства, металлургии, энергетике, авиации. На заводах электрические машины используются для привода металлорежущих станков, прессов, насосов, компрессоров, вентиляторов. В металлургии – для производства прокатных станков, ножниц для резки металлов и других механизмов и машин. Электрические машины вращают обжиговые печи при производстве цемента, дробилки при изготовлении строительных материалов, приводит в движение подъемные машины в шахтах
По назначению электрические машины делятся на следующие виды:
электромашинные генераторы, которые преобразуют механическую энергию в электрическую. Их устанавливают на электрических станциях, автомобилях, самолетах, кораблях;
электрические двигатели, преобразующие электрическую энергию в механическую. Они приводят в движение различные машины и механизмы и являются главной частью электрического привода;
электромашинные преобразователи, которые преобразуют переменный ток в постоянный и наоборот;

## Slide 3
электромашинные компенсаторы, осуществляющие генерирование реактивной мощности в электрических установках для улучшения энергетических показателей источников и приемников электроэнергии;
электромашинные усилители, использующиеся для управления объектами относительно большой мощности с помощью сигналов управления;
электромеханические преобразователи сигналов (различные датчики)
По роду тока электрические машины делятся на машины переменного и постоянного тока. Машины переменного тока в зависимости от принципа действия делят на асинхронные, синхронные и коллекторные. К ним относят также трансформаторы, хотя это не машина, а статический электромагнитный аппарат.

## Slide 4
Трансформаторы применяют для преобразования напряжения.
Асинхронные машины в основном используют в качестве электродвигателей трехфазного тока (это основной тип ЭД).
Синхронные машины используют в качестве генераторов переменного тока промышленной частоты на электрических станциях и генераторов повышенной частоты в автономных источниках питания (самолеты, корабли, большегрузные автомобили). В электроприводах синхронные ЭД применяют для привода насосов, вентиляторов, компрессоров. Коллекторные машины переменного тока применяют в электробытовых приборах (дрель, пылесос, соковыжималки).
Машины постоянного тока используют как генераторы и электродвигатели в электроприводе, где нужно регулировать скорость в широких пределах: металлорежущие станки, электрический транспорт…

## Slide 5
По мощности ЭМ делятся на:
микромашины (от долей ватта до 500 Вт);
машины малой мощности (0,5-10 кВт);
машины средней мощности (10-200кВт);
машины большой мощности (свыше 200 кВт).
Самый маленький ЭД создан для наручных часов (его мощность 1мкВт, работает от батарейки напряжением 1,5В.
Самые мощные ЭМ - это турбогенераторы (500МВА) и гидрогенераторы (800МВ А).
Если говорить о размерах ЭМ, то они колеблются в широких пределах. Существуют машины, которые можно поместить в наперсток, а есть машины, диаметр которых равен 16 м.

## Slide 6
По частоте вращения ЭМ делятся на:
тихоходные (до 1000 об/мин);
быстроходные (свыше 1000 об/мин);
сверхбыстроходные (свыше 6000 об/мин).
Частота вращения микромашин может составлять 100 000 об/мин.
По степени защиты персонала от поражения электрическим током и попадания влаги и твердых предметов ЭМ классифицируют в соответствии с международными стандартами. Вид исполнения машин обозначают латинскими буквами IP (интернешнл протекшн) и двумя цифрами. Первая цифра показывает степень защиты от соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями, которые находятся внутри машины (от 0 до 6). Вторая цифра показывает степень защиты от проникновения влаги (от 0 до 8).

## Slide 7
Различают следующие виды исполнения:
открытое (IP 00)- машина не имеет специальных устройств, которые препятствуют попаданию внутрь посторонних предметов и случайному соприкосновению обслуживающего персонала с токоведущими частями;
защищенное (IP 21, IP 22) –у машины есть специальные кожухи, сетки. При этом остается пространство между сеткой и станиной машины для охлаждения. Такие машины можно использовать только в закрытых помещениях во избежание попадания дождя;
в брызго и каплезащищенном исполнении (IP23, IP24) машины имеют приспособления для защиты от брызг и капель воды. Такие машины можно ставить на открытом воздухе;
водозащищенное (IP 55, IP 56) – струи не могут попасть внутрь машины, предусмотрены уплотнения и сальники. Такие машины используют на судах;

## Slide 8
в пылезащищенном исполнении (IP 65, IP 66) машины защищены от попадания пыли в опасных в опасных для нормальной работы количествах;
в закрытом помещении (IP44, IP54) внутреннее пространство изолировано от внешней среды. Такие машины используют при работах, где много пыли (автомобильный транспорт);
в герметичном исполнении (IP67, IP68) машины особенно надежно защищены от внешней среды. Они могут работать под водой, в наполненных газом камерах….

## Slide 9
2. Климатическое исполнение и условия размещения электрических машин.
Эксплуатация электрических машин в нормальных климатических условиях предполагает следующие параметры:
Температура внешней среды 25 (плюс-минус 10 0С);
влажность воздуха 35-80%;
атмосферное давление 84-106кПа.
В зависимости от климатических условий предусматривается различное исполнение машин: У- умеренный климат, ХЛ - -холодный климат, ТВ – тропики влажные, ТС - тропики сухие.

## Slide 10
В зависимости от условий размещения предусматривается различное исполнение ЭД.
1 – если ЭД расположен на открытом воздухе;
2 – если ЭД расположен в закрытых помещениях, в которых температура и влажность воздуха мало отличается от наружного воздуха;
3 – если ЭД расположен в закрытых помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха значительно меньше наружного;
4 – если ЭД расположен в помещениях с искусственным климатом, например, где есть отопление;
5 – если ЭД расположен в помещениях с повышенной влажностью.

## Slide 11
3. Способы охлаждения электрических машин.
Для отвода теплоты, которая вырабатывается при работе электрических машин, используют различные способы.
Способ охлаждения машин зависит от вида ее исполнения и мощности. Электрические машины не имеют искусственного охлаждения, и отвод теплоты осуществляется за счет естественной теплоотдачи внешней среде.
Вращающие электрические машины малой, средней и большой мощности делают с искусственным охлаждением. В этом случае с помощью специальных устройств достигается увеличение скорости движения воздуха охлаждающей среды. Такие машины называют вентилируемые.

## Slide 12
Если воздух проходит через внутреннее пространство машины, ее называют продуваемой, если воздух охлаждает только внешнюю поверхность – обдуваемой.
Машины малой и средней мощности обычно выполняют с самовентиляцией. В этом случае охлаждение осуществляется с помощью вентилятора, который насаживается на вал ротора.
Машины закрытого типа делают обдуваемыми. Вентилятор обдувает внешнюю поверхность корпуса, способствуя отведению тепла.
Если машины большой мощности, часто применяют независимую вентиляцию, т.е. ставят отдельно вентилятор со своим приводом

## Slide 13
Система вентиляции бывает двух видов: осевой и радиальной. При осевой вентиляции воздух проходит через машину вдоль оси вала, при радиальной – в радиальном направлении.
В машинах большой мощности вместо воздуха в качестве охлаждающего агента иногда используют водород. Водород имеет меньшую плотность и большую теплопроводность по сравнению с воздухом. Следовательно, уменьшаются потери мощности за счет уменьшения трения частей машины и потока охлаждающего газа, и улучшается отвод теплоты.
В машинах с жидкостным охлаждением охлаждающая жидкость (трансформаторное масло или дистиллированная вода) пропускается через специальные охладительные каналы в роторе и статоре.

## Slide 14
4. Установка и крепления электрических машин.
Для установки и крепления электрической машины в ее конструкции предусмотрены лапы на станине и фланцы на подшипниках или станине.
В зависимости от способа установки и крепления, направления оси вала и конструкции подшипниковых узлов электрические машины делят на 9 групп.
Электрические машины могут поставляться либо в собранном виде, либо в разобранном виде. Если электрические машины поставляются в собранном виде, то ЭД устанавливается на общую плиту вместе с приводимыми в движение механизмами и машинами.