## Slide 1
Лекция 2. Производственное освещение.
Производственное освещение - неотъемлемый элемент условий трудовой деятельности человека. При правильно организованном освещении рабочего места обеспечивается сохранность зрения человека и нормальное состояние его нервной системы, а также безопасность в процессе производства. Производительность труда и качество выпускаемой продукции находятся в прямой зависимости от освещения.
Видимый свет - это электромагнитные волны с длиной волны от 380 до 770 нм. Он входит в оптическую область электромагнитного спектра, который ограничен длинами волн от 10 до 340000 нм. Видимый свет обеспечивает зрительное восприятие, дающее около 90% информации об окружающей среде, влияет на тонус центральной и периферической нервной системы, на обмен веществ в организме, его иммунные и аллергические реакции, на работоспособность и самочувствие человека.

## Slide 2
Свет является возбудителем зрительного анализатора. Человеческий глаз различает семь основных цветов и более сотни их оттенков. Чувствительность глаза к излучениям различных волн неодинакова.
Приблизительные границы длин волн (нм) и соответствующие им ощущения (цвета) следующие:
380-455 – фиолетовый, 540-590 – желтый,
455-470 – синий, 590-610-оранжевый,
470-500 – голубой, 610-770 – красный,
500-540 – зеленый.
Наибольшая чувствительность органа зрения человека приходится на излучение с длиной волны 555 нм (желто-зеленый цвет).

## Slide 3
Виды производственного освещения
В производственных помещениях используются 3 вида освещения: естественное, искусственное и совмещенное или смешанное.
Совмещенное освещение характеризуется одновременным сочетанием естественного и искусственного освещения и применяется в том случае, когда только естественное освещение не может обеспечить необходимые условия для выполнения производственных операций. Искусственное освещение в системе совмещенного может функционировать постоянно (в зонах с недостаточным освещением) или включаться с наступлением сумерек.
Естественное освещение создается природными источниками света - прямыми солнечными лучами и диффузным светом небосвода (от солнечных лучей, рассеянных атмосферой) и меняется в зависимости от географической широты, времени года и суток, степени облачности и прозрачности атмосферы.

## Slide 4
На освещение оказывает влияние также местонахождение и устройство зданий, величина застекленной поверхности, форма и расположение окон, глубина помещения, расстояние между противоположными зданиями и др.
Естественное освещение по конструктивному исполнению бывает:
а) боковое - через световые проемы (окна) в наружных стенах (одностороннее и двухстороннее);
б) верхнее - через световые проемы, расположенные в верхней части (крыше) здания (аэрационные и зенитные фонари и т.д.);
в) комбинированное - сочетание верхнего и бокового освещения.

## Slide 5
Наиболее эффективно комбинированное естественное освещение, обеспечивающее большую равномерность уровня освещенности. При применении только бокового освещения создается высокая освещенность вблизи окон и низкая в глубине помещения и при этом возможно образование теней от оборудования больших размеров.
Условия гигиены труда требуют максимального использования естественно освещения, т.к. солнечный свет оказывает оздоравливающее действие на организм. Однако оно не может в полной мере обеспечить необходимую освещенность производственных помещений. Поэтому в практической деятельности широко используется искусственное освещение

## Slide 6
Искусственное освещение по конструктивному исполнению бывает двух видов: общее и комбинированное.
Общее искусственное освещение применяют в помещениях, где выполняются однотипные работы по всей площади при большой плотности рабочих мест (гальванические, литейные, сварочные цехи), а также в административных, конторских и складских помещениях.
Различают: общее равномерное освещение (световой поток распределяется равномерно по всей площади без учета расположения рабочих мест); общее локализованное освещение (с учетом расположения рабочих мест).

## Slide 7
При выполнении точных зрительных работ, наряду с общим освещение применяют местное.
Комбинированное освещение - это совокупность местного и общего. Применение одного местного освещения внутри помещений не допускает, поскольку образуются резкие тени, зрение быстро утомляется и создается опасность производственного травматизма.
По функциональному назначению искусственное освещение подразделяют на рабочее, аварийное и специальное.

## Slide 8
Рабочее освещение предназначено для обеспечения нормального выполнения производственного процесса, прохода людей, движения транспорта и является обязательным для всех производственных помещений.
Аварийное - предназначено для продолжения работы в тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения (при авариях) и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования могут вызвать взрыв, пожар, отравление людей, нарушение технологического процесса, нарушение обслуживания больных в операционных, нарушение режима детских учреждений.

## Slide 9
Минимальная освещенность рабочих поверхностей должна составлять 5% нормальной освещенности рабочего освещения, но не менее 2 лк внутри здания и 1 лк для территорий предприятия.
Специальное освещение может быть охранным, эвакуационным, сигнальным, бактерицидным и эритемным.
Охранное освещение устраивают вдоль границ территорий, охраняемых специальным персоналом. Наименьшая освещенность в ночное время 0,5 лк.
Эвакуационное освещение предназначено для обеспечения эвакуации людей из производственного помещения при авариях и отключении рабочего освещения.

## Slide 10
Предусматривается: в местах, опасных для прохода людей; на лестничных клетках, вдоль основных проходов производственных помещений, в которых работают более 50 человек; в лестничных клетках жилых домов, высотой 6 и более этажей и других случаях по СНиП.
Минимальная освещенность на полу основных проходов и на ступеньках при эвакуационном освещении должна быть не менее 0,5 лк, н открытых территориях не менее 0,2 лк.
Сигнальное освещение применяют для фиксации границ опасных зон; оно указывает на наличие опасности, либо на безопасный путь эвакуации.

## Slide 11
Бактерицидное освещение применяется для обеззараживания воздуха производственных помещений, питьевой воды, продуктов питания. Наибольшей бактерицидной способностью обладает ультрафиолетовое излучение длиной волны 254...257 нм, создаваемое специальными лампами.
Эритемное (искусственное ультрафиолетовое) излучение создается в производственных помещениях, где недостаточно солнечного света (северные районы, подземные сооружения). Максимальное эритемное воздействие оказывают электромагнитные лучи с длиной волны 297 нм. Они стимулируют обмен веществ, кровообращения, дыхание и другие функции организма человека.

## Slide 12
Искусственное освещение связано с затратами энергии, трудностью его монтажа, высокой стоимостью и требует постоянного наблюдения за эксплуатацией.
Вопросы для самоконтроля
Перечислите виды освещения.
Перечислите виды искусственного освещения.
Приведите область применения эвакуационного освещения.
Когда и где используют бактерицидное облучение (освещение)?