## Slide 1
Лекция №3
Тема: «Электрические источники света»
Источниками света при искусственном освещении являются лампы накаливания и газоразрядные лампы. Основными характеристиками ламп являются:
номинальное напряжение питания U (B);
электрическая мощность ламп Р (Вт);
световой поток, излучаемый лампой Ф (лм) или максимальная сила света I (КА);
световая отдача y = Ф/Р (лм/ Вт), то есть отношение светового потока лампы к ее электрической мощности;
срок службы лампы;
спектральный состав лампы.

## Slide 2
Лампы накаливания
Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения. Видимое излучение в них получается в результате нагрева электрическим током вольфрамовой нити, помещенной в стеклянную колбу, наполняемую при изготовлении инертным газом: аргоном, ксеноном, криптоном и их смесями.
Рис. 3.1. Лампа накаливания: 1-нить накала; 2-цоколь; 3-колба.

## Slide 3
Достоинства ламп накаливания:
простота изготовления;
удобство в эксплуатации;
отсутствие пусковых устройств;
надежность работы при колебаниях напряжения и при различных метеорологических условиях окружающей среды.
Основные недостатки:
низкая световая отдача (в три-шесть раз меньшая по сравнению с газоразрядными лампами),
небольшой срок службы (около 2,5 тысяч часов),
-неблагоприятный спектральный состав, искажающий светопередачу.

## Slide 4
Лампы накаливания обладают большой яркостью, но не дают равномерного распределения светового потока. Чтобы исключить прямое попадание света в глаза и вредное воздействие большой яркости на зрение, нить накаливания лампы необходимо закрывать. Лампы накаливания устанавливают в осветительной арматуре.
Для освещения производственных помещений в настоящее время используют лампы накаливания следующих типов:
-вакуумные (НВ),
-газонаполненные биспиральные (НБК),
-рефлекторные (HP), являющиеся лампами-светильниками (часть колбы такой лампы покрыта зеркальным слоем).

## Slide 5
В связи с необходимостью экономии электроэнергии и сокращения выброса углекислого газа в атмосферу во многих странах введён или планируется к вводу запрет на производство, закупку и импорт ламп накаливания с целью вынуждения замены их на энергосберегающие (компактные люминесцентные, светодиодные, индукционные и др.) лампы.
Все большее распространение получают лампы накаливания с йодным циклом - галоидные лампы, которые имеют лучший спектральный состав света и хорошие экономические характеристики.

## Slide 6
Люминесцентные лампы
Двухцокольная трубчатая прямолинейная люминесцентная лампа представляет собой стеклянную трубку, по концам которой вварены стеклянные ножки с укрепленными на них электродами (спиральными нитями подогрева). На внутреннюю поверхность трубки наносится тонкий слой кристаллического порошка - люминофора.
Трубка заполнена инертным газом или смесью инертных газов (Ar, Ne, Kr) и герметически запаяна. Внутрь вводится дозированное количество ртути, которая при работе лампы переходит в парообразное состояние. На концах лампы имеются цоколи с контактными штырьками для подключения лампы в цепь.

## Slide 7
Рис. 3.2.Устройство люминесцентной лампы

## Slide 8
Достоинства
более высокий коэффициент полезного действия (15...20%),
высокая световая отдача и в несколько раз больший срок службы.
правильный выбор ламп по цветности может создать освещение, близкое к естественному;
благоприятные спектры излучения, обеспечивающие высокое качество цветопередачи;
люминесцентные лампы значительно менее чувствительны к повышениям напряжения, поэтому их экономично применять на лестничных клетках и в помещениях, освещаемых ночью, когда в сети напряжение повышено.
малая себестоимость;
низкая яркость поверхности и ее низкая температура (до 50 °С)

## Slide 9
Недостатки
сложность схемы включения
ограниченная единичная мощность (до 150 Вт);
зависимость от температуры окружающей среды (при снижении - температуры лампы могут гаснуть или не зажигаться);
значительное снижение светового потока к концу срока службы;
вредные для зрения пульсации светового потока;
акустические помехи и повышенная шумность работы;
в при снижении напряжения сети более чем на 10% от номинального значения лампа не зажигается;
дополнительные потери энергии в пускорегулирующеи аппаратуре, достигающие 25...35% мощности ламп;
содержание ртути (в малых количествах 40-60мг) специальная утилизация.

## Slide 10
Условное обозначение люминесцентной лампы: первая буква — Л - люминесцентная; следующие буквы - цвет излучения:
Б-белый;
ТБ-тепло-белый;
ХБ-холодно-белый;
Д-дневной;
Е-естественно белый;
УФ-ультрафиолетовый;

## Slide 11
К, С, З, Г, Ж - красный, синий, зеленый, голубой, желтый; одна или две буквы Ц после обозначения цвета означают высокое (делюкс)
более высокое (суперделюкс) качество цветопередачи; следующая буква обозначает конструктивные особенности:
Р - рефлекторная, U - образная, К - кольцевая, А - амальгамная;
цифры, стоящие после букв обозначают мощность лампы (10, 15, 18, 20, 30, 36, 40, 65, 80) Вт.

## Slide 12
Схема включения люминесцентной лампы

## Slide 13
При замыкании выключателя SA 1 напряжение сети прикладывается к стартеру. Стартер состоит из стеклянного баллона, заполненного инертным газом, в котором размещены биметаллические контакты. К выводам контактов подпаян конденсатор С1 для подавления радиопомех.
Под воздействием сетевого напряжения газовый промежуток в стартере ионизируется и ток 0,05 А протекает по цепи. Ионизированный газ нагревает биметаллические контакты, которые замыкаются через доли секунды, и ток возрастает до 0,5А. Катоды разогреваются, испускают электроны и вызывают нагрев газовой смеси в трубке.

## Slide 14
После замыкания биметаллических контактов ионизация газа в стартере прекращается. Стартер начинает остывать, и через десятые доли секунды контакты размыкаются. Ток в цепи прекращается.
В дросселе возникает ЭДС самоиндукции 600....800 В. Напряжение самоиндукции складывается с амплитудным напряжением сети и вызывает пробой газового промежутка в лампе.

## Slide 15
Ток через лампу протекает по цепи: сеть, выключатель, катод 1, газовый промежуток, катод 2, дроссель, сеть. Разряд в парах ртути создает ультрафиолетовое излучение. Оно воздействует люминофор и вызывает его свечение уже в видимом спектре. Цветность свечения определяется химическим составом люминофора.
После зажигания лампы ее сопротивление уменьшается и на обмотке дросселя создается падение напряжения 100.110В, а на лампе - 100.120В. Стартер, рассчитанный на рабочее напряжение 220В, перестает работать и окончательно остывает.

## Slide 16
Дуговая ртутная лампа

## Slide 17
В тугоплавкой кварцевой трубке, при подаче напряжения к лампе происходит разряд, ионизация газа аргона с добавлением капли ртути. Разряд происходит между близко расположенными электродами, между рабочим электродом (катодам) и дополнительным электродом, подключенным через добавочное сопротивление.
Когда степень ионизации достигает критического значения, сопротивление газа уменьшается и разряд переходит на рабочие электроды, расположенные напротив друг друга, так как дополнительные электроды подключены через сопротивление и напряжение на них меньше чем на рабочих электродах.

## Slide 18
Спектр излучения состоит из ультрафиолетового, синего, зеленого, видимого света. Слой люминофора на внешней колбе лампы преобразует ультрафиолетовый спектр излучения в видимый свет близко к белому. Процесс раз сгорания лампы ДРЛ после включения длиться около семи минут, исчезновение напряжения приводит к погасанию лампы. Горячую лампу зажечь невозможно, необходимо полное остывание лампы.

## Slide 19
Достоинство ламп ДРЛ:
высокая световая отдача (до 60 лм/Вт)
компактность, при высокой единичной мощности
способность работать при отрицательной температуре
длительный срок службы (около 15 тыс. часов)
Недостатки ламп ДРЛ:
низкая цветопередача
пульсация светового потока
критичность к колебаниям напряжения сети

## Slide 20
Принцип действия
При подаче напряжения между близко расположенным главным катодом и дополнительным электродом обратной полярности на обоих концах горелки начинается ионизация газа. Когда степень ионизации достигает определённого значения, разряд переходит на промежуток между главными катодами, так как они включены в цепь тока без добавочных сопротивлений, и поэтому напряжение между ними выше. Электрический разряд в газе создает видимое голубовато-зеленое и невидимое ультрафиолетовое излучение, вызывающее красноватое свечение люминофора. Эти свечения суммируются, в результате получается яркий свет, близкий к белому.

## Slide 21
Рис 3.3. Схема включения лампы ДРЛ

## Slide 22
Максимальное горение лампы ДРЛ наступает спустя 7 минут. Это обусловлено тем, что в холодном состоянии ртуть, в кварцевой горелке находится в виде капельки или налёта на стенках колбы. После запуска, ртуть под воздействием температуры медленно испаряется, постепенно улучшая качество разряда между основными электродами.
После того как вся ртуть перейдёт в пары (газ), лампа ДРЛ выйдет на номинальный режим работы и максимальную светоотдачу.

## Slide 23
Подключение к электросети четырех электродной лампы осуществляется через дроссель. Дроссель подбирается в соответствии с мощностью ДРЛ лампы. Роль дросселя — ограничивать ток, питающий лампу. Если включить лампу без дросселя, то она моментально сгорит, поскольку через неё пройдёт слишком большой электроток. В схему подключения желательно добавить конденсатор (не электролитический). Он будет влиять на реактивную мощность, а это сэкономит электроэнергию в два раза.
При выключении лампы ДРЛ повторное включение невозможно, пока лампа полностью не остынет. Это является одним из недостатков ламы, поскольку появляется зависимость от качества электроснабжения.

## Slide 24
Лампы типа ДРЛ выпускаются мощностью 80, 125, 250, 400, 700, 1000 Вт. Включение ламп в сеть осуществляется с помощью ПРА (пускорегулирующей аппаратуры). В обычных условиях последовательно с лампой включается дроссель, при очень низких температурах (ниже -25°C) в схему вводится автотрансформатор.
При включении ламп ДРЛ наблюдается большой пусковой ток (1ном до 2,5А). Процесс разгорания лампы длится до 7 минут и более, повторное включение лампы возможно лишь после ее остывания (10-15 минут).
Вышедшие из строя газоразрядные лампы требуют тщательной утилизации.

## Slide 25
Условное обозначение газоразрядных ламп:
ДРЛ - дуговые ртутные лампы высокого давления. используются для освещения больших открытых площадей, улиц, производственных цехов.
ДРВ - дуговые ртутные лампы высокого давления. Могут эксплуатироваться без пускорегулирующих аппаратов. Применяются для освещения открытых пространств, лесопарковых площадей. Отдельные виды используются в парниково-тепличных хозяйствах для дополнительного освещения растений.
ДНАТ - натриевые лампы высокого давления. Наиболее экономичный из всех видов ламп. Работают в сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220В с применением пускорегулирующей аппаратуры. Обладают низкой цветопередачей. С помощью ламп такого типа осуществляется освещение автотрасс, улиц, промышленных площадей.

## Slide 26
Светодиодные лампы
В качестве источника света используют светодиоды, применяются для бытового, промышленного и уличного освещения. Светодиодная лампа является наиболее экологически чистым источником света. В составе светодиодной лампы нет токсичных компонентов, например, ртути, поэтому они не представляют опасности в случае выхода из строя или разрушения. В настоящее время промышленностью (зарубежной) выпускаются самые разнообразные модели светодиодных ламп, способных удовлетворить практически любым требованиям.

## Slide 27
Достоинства светодиодных ламп:
отсутствие токсичных компонентов;
длительный срок эксплуатации (в 50 раз больше по сравнению с номинальным сроком службы ламп накаливания и в 4-16 раз больше, чем у большинства люминесцентных ламп);
высокая светоотдача, по сравнению с лампами предыдущих поколений (дуговых, накальных и газоразрядных);
возможность получать различные спектральные характеристики без применения светофильтров;
направленное излучение без применения рефлектора, а так же возможность изменения угла излучения при помощи линз;
отсутствие инерционности при включении и выключении;
отсутствие значительного тепловыделения.

## Slide 28
Недостатки светодиодных ламп:
высокая цена (основной недостаток мешающий широкому применению);
невозможность работы при высоких (более 90 градусов) температурах окружающей среды;
непривычный спектр;
наличие стробоскопического эффекта (у бюджетных моделей);
высокая требовательность к системам охлаждения (у мощных устройств);
невозможность применять распространенные системы регулирования яркости (диммеры для ламп накаливания);

## Slide 29
низкая светоотдача у дешевых моделей (соответствует люминесцентным лампам);
практический ресурс большинства светодиодных ламп в 1,5-2 раза ниже заявленных производителем (связано с нестабильность напряжения в реальной сети, однако средний срок службы все равно выше, чем у люминесцентных ламп).

## Slide 30
Для производственных помещений необходимо руководствоваться общими рекомендациями: отдавать предпочтение светодиодным и газоразрядным лампам как энергетически более экономичным и обладающим большим сроком службы; для уменьшения первоначальных затрат на осветительные установки и расходов на их эксплуатацию необходимо по возможности использовать лампы наибольшей мощности, но без ухудшения при этом качества освещения.

## Slide 31
Вопросы для самоконтроля
Какие источники света применяются для искусственного освещения производственных помещений?
Какова область применения ламп накаливания и галогенных ламп? Приведите их сравнительную характеристику.
Какова область применения газоразрядных ламп?
Назовите основную характеристику люминесцентных ламп.
Назовите достоинства светодиодных ламп.