## Slide 1
Лекция № 4 Тема: «Светильники»
Классификация светильников
Для создания в производственных помещениях качественного и эффективного освещения применяют светильники.
По светораспределению светильники разделяются на три основных класса: прямого, отраженного и рассеянного света.

## Slide 2
Электрический светильник - это совокупность источника света и осветительной арматуры, - предназначен для правильного распределения светового потока и защиты глаз от чрезмерной яркости источника света. Арматура защищает источник света от загрязнения и механических повреждений, обеспечивает крепление и подключение к источнику питания. Важной характеристикой светильника является коэффициент полезного действия - отношения светового потока светильника к световому потоку лампы, помещенной в светильник.

## Slide 3
Светильники прямого света посылают весь световой поток непосредственно вниз, на рабочую поверхность. Потолок и верхняя часть стен при этом остаются затемненными или в лучшем случае слабо освещенными. Применяются светильники прямого света для освещения высоких цехов, подсобных помещений и санитарных узлов.

## Slide 4
Светильники отраженного света посылают весь световой поток вверх, на потолок, отражаясь от которого поток равномерно распространяется по помещению.
В гигиеническом отношении освещение отраженным светом, создающее наибольшую равномерность, отсутствие теней и слепящих бликов, является самым благоприятным.
На промышленных предприятиях освещение отраженным светом применяется очень редко. Рекомендуется оно для школ, парадных комнат, актовых залов, конференц-залов и т. п.

## Slide 5
Светильники рассеянного света посылают часть потока непосредственно вниз, на рабочие поверхности, а остальную часть потока направляют на потолок. В зависимости от соотношения световых потоков, направленных вниз и вверх, эти светильники делятся на светильники преимущественно прямого света, равномерно рассеянного и преимущественно отраженного света.
Светильники рассеянного света могут быть рекомендованы для освещения общественных зданий.

## Slide 6
Светильники для люминесцентных ламп отражают форму ламп и являются многоламповыми. Часто они соединяются между собой в непрерывные ряды. Защита глаз от блескости (ограничение ослепленности) достигается созданием достаточного защитного угла светильника, увеличением высоты его подвеса, экранированием светящихся частей источника света, а также применением ламп с колбами из матового стекла.

## Slide 7
Светильники классифицируются также по степени защиты от пыли, воды и взрыва двумя цифрами:
защита от пыли:
- открытые с неуплотненной светопропускающей оболочкой полностью;
- пылезащищенные;
- полностью пыленепроницаемые;
II защита от воды:
0 - незащищенные;
- каплезащищенные;
- дождезащищенные;
- брызгозащищенные;
- струезащищенные;
Из различных взрывозащищенных исполнений для светильников характерны исполнения повышенной надежности (Н) и взрывонепроницаемое (В).

## Slide 8
Размещение светильников
При системе общего освещения светильники можно размещать над освещаемой поверхностью либо равномерно, либо локализовано. При равномерном освещении светильники располагают правильными симметричными рядами, создавая при этом относительно равномерную освещенность по всей площади, а при локализованном - индивидуально для каждого рабочего места или участка производственного помещения, создавая при этом требуемые освещенности только на рабочих местах.
На рисунке 4.2 показано расположение светильников общего освещения по высоте помещения. Минимальная высота подвеса светильников над освещаемой поверхностью определяется условиями ограничения ослепленности. Большинство помещений общественных зданий имеют высоту 2,5...3 м, поэтому высота подвеса ограничивается высотой помещения.

## Slide 9
Рис. 4.2. Размещение светильников по высоте помещения
Рис.4.3. Размещение светильников на плане помещения: а) - по углам прямоугольника; б) - в шахматном порядке

## Slide 10
При общем равномерном освещении лучшими вариантами расположения светильников с точечными источниками света являются расположение их по углам прямоугольника или в шахматном порядке (рис. 6.2 а,б) этим достигается наиболее равномерное распределение освещенности по всей площади помещения.
Выбор расстояния между светильниками зависит от типа светильника, высоты его подвеса над рабочей поверхностью, а иногда способ расположения светильников зависит от архитектурных или строительных условий.

## Slide 11
При расположении светильников на плане помещения следует учитывать, что увеличение расстояния между светильниками в ряду или между рядами светильников приводит к увеличению мощности ламп и к увеличению неравномерного распределения освещенности на освещаемой поверхности, так как при этом освещенность под светильниками намного больше освещенности точек между ними.
При частом расположении светильников неравномерность распределения освещенности снижается, однако в этом случае применять лампы малой мощности с невысокой светоотдачей, а это приводит к повышенному расходу электроэнергии и росту первоначальных затрат

## Slide 12
Отсюда следует, что при выборе расстояния между светильниками, необходимо определить такое, которое обеспечило бы наименьшую установленную мощность осветительной установки и достаточную для практических условий равномерность освещения.
При общем освещении рабочих помещений светильники с люминесцентными лампами для создания равномерного освещения следует располагать непрерывными рядами, если в каждом светильнике число ламп менее четырех. Светильники можно располагать и рядами с разрывами, при этом расстояние между их торцами не должно превышать 0,5 высоты подвеса светильников над освещаемой поверхностью.
Расстояние от потолка до светильника обычно принимается 0,5...0,7 м (в жилых и общественных пониженной высоты 0,3.. .0,4 м).

## Slide 13
Эксплуатация осветительных приборов
Высота подвески светильников должна быть не менее 2,5 м от уровня пола. При освещении с лампами накаливания 300 Вт в школах рекомендуется использовать светильники рассеянного света, преимущественно отраженного светораспределения. В учебных мастерских, кроме общего освещения, должно быть оборудовано местное освещение у верстаков и станков с использованием светильника с эмалированным отражателем «Альфа» на гибком кронштейне и лампочке накаливания с напряжением 42 В.
Вся осветительная арматура и лампы общего и местного освещения должны подвергаться регулярной очистке от загрязнения.
Периодичность очистки арматуры общего освещения устанавливается от 2 до 4 раз в месяц.
Арматуру местного освещения следует протирать ежедневно.
Вся осветительная арматура не реже одного раза в 3 месяца должна быть промыта мыльной эмульсией.

## Slide 14
Операция мойки должна производиться с помощью водного раствора мыла или щелочи и последующего протирания сухой чистой ветошью. Особо тщательно должны быть промыты все отражающие поверхности светильника, рассеиватели, защитные колпаки и колбы ламп.
При мытье зеркальных арматур, имеющих отражатели из альзак-алюминия, необходимо применять мягкую щетку и для протирания сухую мягкую ветошь во избежание повреждения зеркального слоя.
Для контроля уровня фактической освещенности на основных рабочих местах периодически — один раз в 4 месяца — рекомендуется производить измерение освещенности с помощью объективного люксметра.

## Slide 15
Вопросы для самоконтроля
Назовите основную характеристику светильников.
Как распределяются светильники по степени защиты?
Назовите варианты расположения светильников с точечными источниками света.