## Slide 1
С каждым днем возрастает численность электрических приборов. Для обеспечения их бесперебойной работы следует пользоваться электропроводкой, которая выдержит максимальные нагрузки. Именно правильная схема соединения проводов в электрической цепи позволит потребителям без проблем пользоваться всеми атрибутами цивилизации.
Существуют такие способы соединения проводов:
обжимом проводников;
скруткой; сваркой
пайкой; опрессовкой;
.
Лекция №15
Тема: «Соединение проводов различными способами»

## Slide 2
15.1. Соединение проводов скруткой
Простая скрутка — очень распространена при проведении работ с электричеством в бытовых условиях. При должном отношении к качеству её исполнения достигается достаточно надежный контакт электрической цепи.
Бандажная — этот вид используется для соединения проводов большого сечения.
Скрутка желобком — преимущественно используется для соединения алюминиевых жил, а последующая пайка скруток проводов обеспечивает максимально надежный контакт

## Slide 4
Соединение проводов пайкой
Пайка проводов представляет собой процесс расплавления припоя, который смачивает соединяемые части и заполняет промежутки между ними. После остывания происходит кристаллизация паяного шва и сцепление (фиксация) соединяемых частей (проводов) в виде неразъемного соединения.
Поскольку температура плавления припоя (t=220-270C) невелика, процесс пайки протекает при незначительном нагреве основного металла (меди, алюминия), что сохраняет его первоначальные физические и механические свойства.

## Slide 5
Достоинство пайки:
Отсутствие внутренних напряжений и коробления — благодаря низкому нагреву соединяемых частей
Высокая механическая прочность
Защита от окисления и коррозии металла проводников.
Качество и надежность паяных соединений во многом зависит от выбранного припоя.
Припои и флюсы
Требования к припоям:
Температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления основного (спаиваемого) металла
Припой должен иметь высокую текучесть и смачиваемость в расплавленном состоянии
Припой должен обладать высокой прочностью и сцепляемостью, а также обеспечивать герметичность паяного соединения.

## Slide 6
Пайка медных проводов осуществляется при помощи оловянно-свинцовых припоев. Они относятся к легкоплавким припоям и, в зависимости от соотношения олова и свинца в своем составе, имеют различную температуру плавления — от 209 С (припой ПОС 50) до 277 С (припой ПОС 18).
Припои для пайки меди:
ПОС 30 — олово (30%), свинец (70%)
ПОС 40 — олово (40%), свинец (60%)
ПОС 50 — олово (50%), свинец(50%).
Помимо основных компонентов (олово и свинец) оловянно-свинцовые припои могут содержать различные примеси металлов (сурьма, висмут), придающие припоям специальные свойства.

## Slide 7
Пайка алюминиевых проводов применяется реже и для этих целей могут быть использованы как оловянно-свинцовые припои — ПОС 50 и ПОС 90, так и специальные припои:
ЦА-15 — цинк+алюминий
ЦО-12 — цинк+олово
А — цинк+олово+медь
П250А — цинк(20%), олово(80%).

## Slide 8
Флюсы
Основное назначение флюсов при пайке заключается в растворении и поглощении окислов, а также в создании хороших условий для смачивания металла расплавленным припоем и защите металла от окисления при нагреве.
Требование к флюсам:
Температура плавления должна быть меньше температуры плавления припоя
Флюсы не должны оказывать вредного химического воздействия на металл.
Флюс не должен препятствовать затеканию расплавленного припоя в шов — для этого нужно, чтобы флюс обладал малой плотностью и легко всплывал на поверхность в процессе пайки.
Для пайки медных проводов в качестве флюсов используются чаще всего канифоль и паяльный жир.
Для алюминиевых — хлористый цинк (паяльная кислота) и различные смеси, содержащие хлористые соли.

## Slide 9
Порядок выполнения при пайке:
Зачистить проводов до блеска.
Сделать скрутку длиной 5 - 7 см.
С помощью паяльника нагреть жилу.
На поверхность жилы наносится флюс.
За флюсом наносится припой.
После того, как скрутка остынет, ее изолируют с помощью изоленты ПВХ.
Как правильно подготовить паяльник к работе
Перед тем как паять следует правильно подготовить паяльник. Его жало должно быть равномерно покрыто припоем.

## Slide 10
Так выглядит "грязное" жало. Правильно паять таким паяльников весьма затруднительно.
С холодного паяльника снять напильником всю грязь до чистой меди
Так должен выглядеть зачищенный паяльник
Нагреть паяльник, последовательно касаясь канифоли и припоя (несколько раз) добиваться равномерного покрытия рабочей части паяльника припоем.

## Slide 11
15.3. Соединение проводов опрессовкой
Один из самых простых и надежных способов создать хороший контакт с большой площадью, который поможет избежать в будущем различных проблем с электропроводкой является опрессовка. Преимущество такого контакта это высокая механическая прочность, которую нельзя достичь при использовании других способов.

## Slide 12
Порядок выполнения при опрессовке:
Освободить от изоляции концы проводов ровно на столько, сколько этого необходимо для гильзы(2 - 4 см).
Зачистить жилы до блеска и сделать скрутку с помощью плоскогубцев.
Подобрать гильзу, пуансон и матрицу, согласно суммарному сечению, которое вышло в результате соединения нескольких проводов в скрутку по таблице.
Гильзу внутри обработать кварцевазелиновой пастой.
Вставить скрутку в гильзу и обжать её пресс-клещами. При этом оснастка инструмента должна полностью сомкнуться.
Проверить качество данного соединения. Для этого необходимо попробовать — движутся ли провода в гильзе или нет
Получившееся соединение проводников изолируется с помощью изоленты ПВХ, или же полиэтиленового колпачка, но при условии, что толщина наконечника не более 9 мм

## Slide 13
Обжим проводников
Такое соединение проводов осуществляется с использованием клеммных колодок, колпачков СИЗ (соединительных изолирующих зажимов), или самозажимных клеммников Wago
Клеммная колодка это гнезда с резьбой, в которые вкручиваются зажимные винты. Снаружи и между каждым гнездом, в качестве изоляции, она покрыта пластиком. Провода можно заводить с одной стороны, или же навстречу друг другу, после чего их фиксируют винтами
Достоинство:
соединение разнородных проводников, а именно: меди и алюминия, которые в данном случае не будут иметь непосредственного контакта. Недостаток:
необходимость в подтягивание зажимов со временем, если в качестве проводника используется алюминий

## Slide 14
Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)
Колпачки СИЗ сделаны из полимера, который не возгорается. Кроме своей противопожарной безопасности, они также создают механическое воздействие на контакт проводов. Для этого их необходимо накручивать на скрутку согласно направлению скрученных до этого проводов. Тогда пружина, которая находится внутри колпачка, сжимает жилы, что существенно улучшает контакт. Чтобы избежать окисления скрутки, желательно обработать СИЗ внутри специальной пастой.

## Slide 15
Самозажимные клеммники Wago
Это очень быстрый и технологичный способ соединения. Зачистка производится на длину всего 10-12 мм, не требуется ни скрутки, ни изоляции, ни даже затягивания винтов. Провода просто вставляются в клеммник. Не получится таким образом соединить только гибкие многожильные провода. Ещё один недостаток - в связи с меньшей площадью контакта это соединение всё же несколько менее надёжно, чем винтовое клеммное или, тем более, пайка или сварка.
Самозажимные клеммники Wago с нажимным рычагом предназначены для надежного, быстрого без винтового соединения пяти проводников сечением до 4,0 мм , допустимый ток может составлять до 24 А.

## Slide 16
Сварка это один из самых надежных способов создать электрический контакт. Создается он за счет электрической дуги, которая воздействует на кончик скрутки. Несколько жил сплавляются в одну каплю, тем самым образуя монолит, который существенно облегчает протекание тока по скрутке. Такое соединение не имеет недостатков, так как ничем не уступает сплошному проводу. Но для его использования необходим специальный сварочный аппарат, работающий от переменного или постоянного тока. Для безопасной работы, его напряжение не должно превышать 36В.
Соединение проводов сваркой

## Slide 17
Порядок выполнения при сварке:
Очистить жилы от изоляции.
Сделать скрутку и выровнять ее так, чтобы провода имели одинаковую длину.
К скрутке подсоединить «массу».
Чтобы не оплавить изоляцию электрод необходимо поднести всего на 1-2 секунды к кончику скрутки. В результате этого образуется жидкий шарик.
После того, как скрутка остынет, её необходимо изолировать с помощью изоленты ПВХ.
Вопросы для самоконтроля
Каков порядок выполнения опрессовки?
Каков порядок выполнения сварки?
Каков порядок выполнения пайки?