## Slide 1
Электропроводка - это все кабели и провода, по которым осуществляется подвод и распределение электроэнергии в доме, а также детали крепления, защитные и поддерживающие конструкции. По расположению различают наружную и внутреннюю электропроводку.
В зависимости от способа прокладки существует следующая классификация электропроводки:
Лекция 10 «Классификация электропроводки»

## Slide 2
Наружная электропроводка - обеспечивает подвод электричества от воздушной линии к дому. В зависимости от расстояния до опоры, проводка производится изолированными или неизолированными проводами. А также может быть гибкой - из проводов, или жесткой - из шин.
При прокладке неизолированными проводами на опорах около здания необходимо соблюдать расстояние от проводов до балкона — 1,5 (м).
Строго запрещается выполнять монтаж наружной электропроводки по крыше, исключением может быть ответвление для ввода электропитания в здание.

## Slide 3
Рис. 10.1. Наружная электропроводка

## Slide 4
При пересечении дороги, расстояние от проводов до поверхности дороги должно быть не меньше 6м. Если же провода пересекают не проезжую часть, то расстояние от проводов до земли допускается выдерживать не меньше 3,5м. Также необходимо выдерживать расстояние между проводами не меньше 0,15 м. В строение кабель должен входить на высоте не ниже 2,75 метров от поверхности земли. При расстоянии по воздуху от магистрали до дома более 25 метров необходимо устанавливать дополнительную опору.

## Slide 5
Внутренняя электропроводка
Внутренняя электропроводка - прокладывается внутри помещения. Для установки используются изолированные провода, шины, кабели и шнуры. В свою очередь бывает открытой и скрытой.
Открытая электропроводка - изолированные и неизолированные провода поддерживаются изоляторами на опорных конструкциях. Прокладывается по стенам, потолкам, фермам потолочных перекрытий. Устанавливается в садовых домиках или хозяйственных постройках.
Открытая электропроводка удобна тем, что любой её участок легкодоступен для ремонта и подключения новых токоприемников, а монтаж производится достаточно быстро, так как нет необходимости в долблении стен и перегородок. Может быть стационарной, передвижной и переносной.

## Slide 6
Достоинства открытой электропроводки относятся:
использование проводов с минимальным сечением;
быстрый монтаж;
возможность визуального определения места повреждения;
быстрое устранение неисправностей без наличия специальных инструментов.
Недостатки открытой электропроводки:
прокладка по поверхности, что может сделать стены эстетически непривлекательными;
затруднение расстановки мебели или элементов интерьера;
дополнительные затраты при использовании кабельных каналов;
относится к повышенной категории пожарной опасности.

## Slide 7
Существует несколько способов прокладки открытой электропроводки:
скрученным проводом на изоляторах
на скобах
в гофрированной трубе
в кабель - каналах
электротехнических коробах
электротехнических плинтусах

## Slide 8
Прокладка открытой электропроводки скрученным проводом на изоляторах , можно увидеть в деревянных домах.
Керамические ролики фиксируются на расстоянии 4 см от края розетки, выключателя или распаечной коробки. если витой кабель монтируется горизонтально, изоляторы располагают с шагом не более 45 см.
В противном случае провод может провиснуть. если же кабель проходит вертикально, нужен шаг чуть больше - до 50 см. на повороте провода принято использовать два керамических изолятора, расположенных под углом45°.
Прокладка открытой электропроводки скрученным проводом на изоляторах

## Slide 9
Проводку витым кабелем на керамических изоляторах можно скомбинировать с кабель-каналами. В этом случае магистральные (горизонтальные) линии будут прокладываться в коробах, проходящих вдоль пола или у потолка, а вот подъёмы (опуски) к оконечным изделиям - выполняться витым проводом на евророликах.

## Slide 10
Прокладка открытой электропроводки на скобах
При таком способе происходит крепление проводов на специальные пластиковые скобы. Их крепят к стенам или к потолку. Самыми популярными считаются кабеля, которые имеют двойную изоляцию марки ВВГнг (это кабеля — медные одножильные и они не поддерживают горение).

## Slide 11
Прокладка открытой электропроводки в гофрированной трубе
Специальные гофрированные электротехнические трубы не поддерживают горения и защищают электрокабели от механических повреждений. Трубы крепят к стенам специальными клипсами, пластмассовыми и металлическими стяжками. В одну гофру можно затянуть сразу несколько кабелей, но при этом, в случае модификации проводки, придется менять все кабели, протянутые в этой гофре.

## Slide 12
Гофрированная труба хорошо ложится на неровные стены из цилиндрованного бревна и смотрится лучше, чем отдельный кабель. Такая труба, кроме того, обеспечивает воздушный зазор между стеной и кабелями открытой проводки.
Прокладка открытой электропроводки в кабель - каналах

## Slide 13
Кабельные каналы представляют собой узкие пластиковые короба не поддерживающие горения используются в офисах, торговых помещениях, частных домах. Кабели укладываются в предварительно установленные на стены и потолок пластиковые короба. Провода, уложенные в каналы, закрываются защелкивающими крышками.
Важным преимуществом кабель-каналов является простая возможность модернизации проводки путем укладки дополнительных проводов в уже проложенные каналы.

## Slide 14
Прокладка открытой электропроводки в электротехнических плинтусах
Электротехнические плинтусы позволяют
скрыть проводку для розеток. За счет эластичности такие плинтусы скрывают кривизну стен.

## Slide 15
Скрытая электропроводка
Наиболее распространенный и безопасный способ прокладки питающих линий.
Располагается в специальных бороздках, заранее выдолбленных в строительных конструкциях, и сверху заделывается при помощи штукатурки или других строительных материалов.

## Slide 16
Достоинство:
полное скрытие проводов и кабелей в потолках и стенах;
отсутствие ограничений для дизайна помещений;
нет вероятности повреждения проводов при расстановке мебели;
защита от случайного соприкосновения с оголенными частями проводов.
Недостатки:
затруднение доступа при устранении неисправностей;
обязательный ремонт при изменении схемы прохождения электрических цепей;
штробление стен для прокладки скрытой электропроводки требует специальных инструментов и опыта в проведении строительных работ

## Slide 17
Скрытая электропроводка в полу
Скрытая электропроводка в полу избавляет от большого объема грязных работ по штроблению стен. По нормативам скрытая электропроводка в полу осуществляется в стяжке чернового пола, только в трубах. Возможно, использовать гладкостенные или гофрированные тяжелые трубы из полипропилена (ПП), полиэтилена (ПЭ), поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД). Эти трубы более прочные и не деформируются при сжатии.

## Slide 18
Скрытая электропроводка в перегородках и подвесных потолках
Проводка в подвесных потолках и перегородках относится к скрытой электропроводке. Такая электропроводка выполняется в трубах не распространяющих горение, коробах или не защищенными кабелями, не поддерживающими горение. Монтаж кабелей необходимо делать с возможностью замены при эксплуатации (люки, перетяжка кабелей). Лучшим вариантом скрытой электропроводки в перегородках и подвесных потолках, является проводка в гофрированной трубе или пластиковом коробе.

## Slide 19
трубы из негорючего пластика.
Скрытая электропроводка в деревянных перекрытиях и деревянных домах
В деревянных строениях и перегородках из дерева, скрытая проводка должна выполняться только в металлических трубах с соединением труб без сварки на резьбовых муфтах. Возможно, использовать для скрытой электропроводки в деревянных перекрытиях и деревянных домах пластиковые гладкие и гофрированные трубы из негорючего пластика

## Slide 20
Скрытая электропроводка запрещена:
Если она нарушает технологическую целостность несущих конструкций;
В технологических стыках плит перекрытий.
Комбинированная электропроводка - проводка прокладывается в кабель- каналах. Сочетает в себе доступность открытой и безопасность скрытой, а также считается более изящной и менее трудоемкой. Применяется в коридорах, подсобных помещениях. Является традиционным способом для прокладки компьютерных сетей, пожарной и охранной сигнализации.

## Slide 21
Вопросы для самоконтроля
Назвать виды электропроводок и их элементов по месту прокладки.
Назвать виды электропроводок и их элементов по способу выполнения.
Назвать виды электропроводок и их элементов по конструктивным формам.