## Slide 1
Лекция №13
Тема: «Штробление стен под электропроводку»
Штробление - это пробивка в стенах поперечных и продольных каналов (штроб) для прокладки электрической проводки и кабельных коммуникаций. Штробление стен под проводку относится к ответственным типам строительных и ремонтных работ. Они регламентируются целым рядом норм и правил. Основные: СНиП 31-02, ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и профильные ГОСТы. свидетельствуют о довольно жёсткой регламентации правил электрической разводки в зданиях любого типа.

## Slide 2
.
Подготовительные работы
Начинать штробление необходимо с определения трассы прокладки каналов. А для этого, стены проверяют индикатором напряжения (пробником) на наличие старых проводов и кабелей, после чего составить схему прокладки.
Перед началом рабочего процесса закрыть от пыли пространство вокруг и в зависимости от выбранного способа штробления приготовить рабочий инструмент,когда все будет учтено, провести разметку стены под штробление, соблюдая следующие правила:

## Slide 3
Штроба делается либо горизонтально, либо вертикально (штроба под произвольным углом — строго запрещена)
Штроба (горизонтальная) под потолком выполняется на расстоянии 150-400 мм от потолка
Штроба (вертикальная) выполняется на расстоянии 100 мм от углов стен, оконных и дверных проемов
Штроба, выполненная параллельно газопроводу, должна находиться на расстоянии 400 мм от него
Г лубина и ширина штробы не должна превышать 25 мм
Длина штробы не должна превышать 3000 мм
Штробление стен проводить запрещено: в перекрытиях и стеновых панелях, межпанельными вертикальными и горизонтальными швами, проделывать штробы в стенах, которые прилегают к лестнично­лифтовому узлу.

## Slide 4
Прокладка трасс или штробление под проводку выполняется следующими способами:
Ручным инструментом (зубилом).
Перфоратором или ударной дрелью.
Угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) с последующей выборкой материала зубилом или перфоратором.
Специальным инструментом - штроборезом

## Slide 5
При данном способе весь рабочий процесс осуществляется вручную: а именно с помощью молотка, зубила. Несмотря на то, что этот способ самый простой и дешевый, он, тем не менее, является самым трудоемким. Сначала, ударяя молотком по зубилу, разметить углубления по краям паза вдоль разметки, а затем, располагая инструмент поперек борозды, выбить часть стены на нужную глубину. Данный метод будет бесполезен при штроблении бетонной стены, для которой уже необходимо использование специального оборудования.
Штробление стен ручным инструментом

## Slide 6
Штробление стены под проводку перфоратором
Данный способ штрабления отлично подойдет для отштукатуренных стен. Для этого перфоратором просверлить по разметке отверстия на глубину 2,5 см с шагом 10-15 миллиметров друг от друга. Затем сменить на перфораторе бур на специальную лопатку для штробления сформировать паз. необходимых габаритов.
В этом способе также можно использовать зубило и молоток после того как насверлить отверстий по всей длине разметки.

## Slide 7
Штробление стены под проводку болгаркой
Штробить стены данным способом очень просто и не требует каких-либо особых навыков. Для этого способа в болгарке используется диск с алмазным покрытием
Метод подходит для стен из кирпича и бетона.
Согласно разметки сделать болгаркой два параллельных надпила, затем пользуясь перфоратором или зубилом выдолбить середину, чтобы получился паз. Основным преимуществом этого способа является то, что пазы под проводку получаются ровными и аккуратными, которые потом очень легко заштукатурить.
Минусом использования болгарки, является много пыли во время самого процесса, если же конечно инструмент не оборудован пылесосом. Для защиты используйте перчатки, очки и респиратор.

## Slide 8
Штробление стены под проводку профессиональным штроборезом
Штроборез существенно упрощает прокладывание электропроводки. Этот инструмент чем-то напоминает болгарку. Аппарат комплектуется двумя алмазными дисками и специальным кожухом, который закрывает опасную часть инструмента и отводит пыль в пылесос. Благодаря режущим кругам и кожуху можно регулировать ширину и глубину проходки, с помощью штробореза за считанные минуты можно сделать качественные и аккуратные штробы.

## Slide 9
Существенным минусом данного способа
высокая стоимость штробореза. После того как штробы будут готовы их нужно загрунтовать, уложить в них электропровод, а сверху — заштукатурить.
Вопросы для самоконтроля
Перечислите правила штробления стен под электропроводку.
Назовите способы прокладки трасс или штробление под проводку.
Какие подготовительные работы необходимо провести перед штроблением стен?