## Slide 1
Лекция № 14Тема: «Способы крепления кабелей и проводов»
Такой способ еще называют "приморозкой". Делается замес и кабель прихватывается к стене через определенное расстояние. Однако этот способ требует сноровки - гипс (алебастр) схватывается очень быстро, много кабеля за один раз не закрепишь, это значительно снижает скорость работы "Примораживание" гипсом хорошо подходит для крепления одиночного кабеля в штробе, но чаще всего — как дополнительный способ при креплении пучков проводов и кабелей, например, с помощью скоб ("петушков"), дюбель-хомутов и др.
В настоящее время существует множество способов крепления кабелей и проводов к стенам и потолку.

## Slide 2
Крепление кабеля дюбель-хомутом (UW, увешка)
При креплении кабеля или провода к стене (кирпич, бетон) дюбель-хомуты являются весьма эффективными. Размер дюбель-хомута необходимо выбирать, исходя из номинального сечения кабеля.
Чтобы прикрепить кабель или провод к стене, необходимо проделать в ней перфоратором отверстие под дюбель-хомут, затем захватить кабель (провод) хомутом, и поместить дюбель в отверстие до упора. При этом пластиковые усики хомута расклинятся в отверстии, и провод будет закреплен.

## Slide 3
Это хороший способ для крепления одиночного кабеля. Если же по стене проходит трасса, состоящая из нескольких кабелей (групп), то для каждого отдельного кабеля потребуется сверлить свое отверстие для дюбель-хомута.
К сожалению, крепление хомутами весьма ненадежно — при укладке (натяжке) кабеля увешки часто выскакивают из своего места, к тому же хомуты очень слабо прижимают кабель к поверхности.

## Slide 4
Крепление кабеля к стене скобами.
Традиционный способ крепления проводки, при котором фиксация кабеля (провода) к поверхностям происходит при помощи предварительно подготовленных крепежных конструкций.
Достоинство:
• Надежный прихват (фиксация) — благодаря этому провода и кабели можно очень плотно пригладить к поверхности. • Возможность фиксации нескольких параллельно идущих кабелей, длинная скоба-крепеж может захватить и зафиксировать сразу 3-4 (и более) кабеля.

## Slide 5
В качестве скоб обычно используется нарезанная двухжильная алюминиевая лапша или более жесткий провод - ПТПЖ. Крепление самой скобы к стене выполняется с помощью "быстрого монтажа" (6 х 40 или 6 х 60), либо при помощи строительных гвоздей - в случае, если стены выложены, например, из газосиликата.
Изготовление крепежа:
Провод нарезается бокорезами на отрезки, их длина примерно 6 — 7 см. В середине отрезка прокалывается отверстие под шуруп "быстрого монтажа". Далее в стене сверлится перфоратором отверстие и в него забивается "быстрый монтаж" со скобой. Фиксация провода выполняется простым загибанием усиков скобы и несильным пристукиванием молотком

## Slide 6
В качестве материала для скоб иногда используют тонкую (0,5 мм) оцинкованную сталь. Скобы нарезаются ножницами по металлу на пластинки шириной 10 - 12 мм, и длиной 6 - 7 см.
По центру делается отверстие пробойником (или сверлом) для установки "быстрого монтажа". Отверстие пробивается на деревянной
поверхности (доска, брус).Если будут использоваться гвозди, то пластинки оцинковки пробиваются этими гвоздями. При этом гвозди остаются зафиксированными в пластинке.
Недостатки:
Требуется много времени для подготовки такого крепежа.
Существует высокая вероятность пробить изоляцию кабеля острыми кромками (заусенцами) пластинки.
После оштукатуривания стен возможна коррозия пластинок

## Slide 7
Крепление кабеля к стене для открытой электропроводки
другими способами
Крепление электропроводки с помощью дюбелей-стяжек
Ими можно крепить кабель любого сечения: и круглого, и плоского. Удобно крепить кабели разных диаметров, можно крепить несколько кабелей сразу.
Крепление электропроводки с помощью клипс
Для крепления провода в гофрированной трубе к поверхности идеально подойдут клипсы, которыекрепятся к стене посредством "быстрого монтажа" или саморезов - если стена из гипсокартона. Размер клипс при этом подбирается в соответствии с диаметром гофры.

## Slide 8
Крепление электропроводки с помощью гвоздевых скоб
Слаботочные кабели (телефонный, антенный, оптоволоконный кабель и кабель для интернета) можно крепить к стене посредством гвоздевых скоб.
Скобки для крепления кабеля могут применяться как для кабелей круглого, так и для кабеля плоского сечений.
Требования к прокладке электропроводки
При любом способе крепления проводки нужно соблюдать аккуратность и внимательность.

## Slide 9
Необходимо произвести осмотр провода (кабеля) на предмет повреждений (порезы, задиры).
Провод (кабель) должен плотно прилегать к поверхностям стен.
При прокладке проводов и кабелей необходимо соблюдать их достаточную натяжку, а приглаживание выполнять деревянным предметом (например, торцом ручки молотка), с разумным усилием.
При монтаже скоб шляпки гвоздей и шурупов "быстрого монтажа" необходимо утапливать на достаточную глубину. Иначе при приглаживании провода эти шляпки легко смогут пробить изоляцию провода.
Перед тем, как крепить провод (кабель) к стене, его необходимо смотать с бухты 10-15м, выпрямить кольца руками в перчатках. Монтировать перекрученный провод - нельзя.

## Slide 10
Вопросы для самоконтроля
Перечислите способов крепления кабелей и проводов к стенам и потолку.
Какие требования предъявляются к прокладке электропроводки?
Перечислите достоинство и недостатки крепления кабеля к стене скобами.