## Slide 1
Электрическим проводом (кабелем) принято называть электротехнические изделия, которые используются для физического соединения источника электроэнергии с объектом потребления (электроприемником), а также для соединения узлов и деталей электрической схемы, прибора или объекта.
Кабель — изделие, состоящее из одного (или более) проводника (жилы), заключенного в защитную оболочку. Поверх оболочки может находиться (в зависимости от условий эксплуатации) защитный покров.
Лекция 9. Электрические провода и кабели

## Slide 2
Шнур — две (или более) изолированные жилы, скрученные или уложенные параллельно, поверх которых могут быть неметаллическая оболочка и защитное покрытие. Шнуры отличаются высокой гибкостью, а максимальное сечение токопроводящих жил ограничено, как правило, значением 1,5 мм2. Жила — отдельный проводник, в общем случае это алюминиевая или медная проволока разного сечения.
Изоляция проводов рассчитана на напряжения 380, 660 и 3000 В переменного тока, изоляция кабеля изготавливается на любое напряжение.

## Slide 3
Все электрические провода и кабели различаются:
по количеству жил
по сечению — от 0,75 до 800 мм2
по номинальному рабочему напряжению.

## Slide 4
Провода различаются по следующим признакам:
Изолированные провода — токопроводящие жилы покрыты изоляцией. Подразделяются на защищенные — поверх изоляции имеется герметичная защитная оболочка, и незащищенные — без оболочки.
Голые провода — такие провода применяются для воздушных линий электропередач, их токопроводящая жила не имеет изоляции (защитного покрытия)
Установочные провода — предназначаются стационарной прокладки осветительных сетей, а также для подачи питания на различное электрооборудование. Применяются при напряжении до 450В переменного тока, и до 1000 В — постоянного. Наиболее часто используемые марки установочных проводов — это ПВ-1, ПВ-3 и ПВ-4

## Slide 5
Монтажные провода — применяются для внутренних соединений в различных электрических устройствах.
Многожильный провод - это одна жила, которая состоит из нескольких скрученных проводников (жилок). Многожильный провод гибкий, его проще затягивать в труднодоступные места, особенно где есть изгибы и повороты. Установочные провода марок ПВ-3 и ПВ-4. Сечение проводов — от 0,5 до 10 мм2.
Электрические параметры многожильного провода — плотность тока распределяется более равномерно по сечению одного проводника и всей жилы.
Недостаток многожильных проводов при опрессовке:
неопрессованный провод при подключении через клеммы сильно "распушается"
интенсивное обгорание металла при сварке скруток.

## Slide 6
9.1 Классификация проводников по различным свойствам
Промышленные электрические провода и кабели классифицируют:
свойствам проводимости;
диаметру или площади поперечного сечения;
материалу, который используется в проводнике;
изоляции, теплостойкости и многим другим электротехническим характеристикам.
Маркировка осуществляется цифрами и буквами, которые указывают на различные свойства изделия:
S — площадь поперечного сечения, в квадратных миллиметрах
Металл, используемый для изготовления жил проводов и кабелей

## Slide 7
Тип и материал изоляции
Число жил в кабеле
Рабочее напряжение, которое способен выдержать провод
Например, кабель ВВГ(ож) — 0.66кВ 3х2.5:
Кабель имеет медные жилы, первая буква В - изоляция оболочки кабеля из ПВХ-пластика, вторая буква В - изоляция оболочки жилы также из ПВХ, буква Г означает, что у кабеля нет защитного покрова ("голый"), буквы "ож" в скобках указывают на то, что жила однопроволочная (цельнотянутая), 0,66 кВ - рабочее напряжение кабеля (660 вольт), 3х2,5 - означает, что кабель имеет три жилы, каждая сечением 2,5 мм2.

## Slide 8
Если провод алюминиевый, то присутствует первая буква А (АВВГ), если медный, то буква отсутствует (по умолчанию).
Вторая буква в маркировке обозначает следующее:
П — провод, сочетание букв 1111 обозначает плоский провод
К — провод контрольный, буква
М — монтажный провод
МГ — монтажный провод, который имеет гибкую жилу
ПУ — провод установочный

## Slide 9
Третья буква в маркировке обозначает материал, используемый для изоляции жил:
В или сочетание ВР обозначает поливинилхлоридную изоляцию (ПВХ)
П — полиэтиленовая изоляция Р — изоляция резиновая Н или сочетание НР — изоляция наиритовая (резина негорючая из хлоропренового каучука)
Ф — металлическая фальцованная изоляция
К — изоляция из капрона, Л — лакированная изоляция, сочетание букв МЭ — эмалированная изоляция, О — оплетка из полиамидного шелка,
Ш — изоляция из полиамидного шелка С — стекловолоконная изоляция, Э — изоляция экранированная, Г — изоляция с гибкой жилой,
Т - изоляция с несущим тросом

## Slide 10
Резиновая изоляция защищается оболочками со следующими обозначениями букв:
В — поливинилхлоридная оболочка,
Н — оболочка из хлоропренового каучука (наирит).
Четвертая буква в маркировке обозначает особенности провода или кабеля: А — асфальтированный провод или кабель Б — провода в бронированных лентах Г — провод гибкий, без защитной изоляции К — бронированный круглыми проволоками О — провод или кабель в оплетке Т — кабель (провод) для укладки по трубам