## Slide 1
Лекция №11
Тема: «Разметка и подготовка трасс электропроводок»
.
Перед тем как приступать к прокладке электропроводки, необходимо вначале подготовить стены, потолок и другие поверхности, по которым (или через которые) она будет проложена.
Необходимость в подготовительных работах очевидна — должно быть ясно, как пройдет кабельная трасса, где будет находиться электрощит и в каких местах устанавливать электрическое оборудование.

## Slide 2
Подготовительные работы включают в себя следующие операции:
Определение места установки квартирного щита
Разметка трассы для прокладки проводов и кабелей
Разметка отверстий для установки подрозетников
Разметка отверстий для установки распаечных коробок
Сверление стен.
В состав подготовительных работ могут входить и другие операции, например, штробление каналов (борозд).
Разметка - это не только определение размеров и расстояний, но и соответствующие монтажные работы.
Разметка трассы выполняется в виде линий на стене, при этом необходимо сверяться с монтажной схемой.

## Slide 3
Рис. 11.1. Основные нормированные расстояния при разметке электропроводки.

## Slide 4
Прокладка проводов должна выполняться по горизонтальным или вертикальным линиям с соблюдением определенного радиуса изгиба кабеля. При этом трассы групповых линий следует вести по кратчайшим путям (согласно монтажной схеме).
Отступ (расстояние) ближайшего провода от потолка — 15-20 см. Если планируется установка подвесных (подшивных) потолков расстояние может быть другим. Главное в этом случае не оставить распаечную коробку за потолком. Как правило, высота подшивного потолока делается с учетом высоты встраиваемых светильников, и это расстояние колеблется в пределах 10-12 см. Отступ от дверного проема или угла помещения (вертикальный участок) — 10 см.
При прокладке кабеля через стену желательно защитить его от механических повреждений с помощью гофры или ПВХ трубы. Для этого в отверстие вставляется (вмазывается) кусок трубы и через него протаскивается провод (кабель).
Розетки должны иметь отступ от металлических конструкций (водопровод, газопровод, батареи) не менее 50 см. Выключатели при открывании двери не должны ею закрываться.

## Slide 5
Разметка трассы
Существует несколько способов разметки трассы:
1-й способ - Чертить мелом (карандашом, маркером), используя метровую линейку или ровный нетолстый брус. Этот способ хорош для коротких трасс, опусков к розеткам и выключателям.
2-й способ - Протяженные линии горизонтальной разметки удобно отбивать с помощью натянутой капроновой шнурки, которая закрепляется по краям трассы и натирается красителем (тем же мелом или углем). Оттянуть пальцами шнурку на 30-40 см и резко отпустить. Шнурка ударит по стене и оставит ровный след будущей трассы.

## Slide 6
3-й способ - розеточная рулетка, это более современный вариант, имеющий в своем составе красящую нить для разметки — капроновый шнур длиной 5-10 метров и мешочек с красителем.
Разметка трассы считается законченной, если отмечены все линии и места установки распаечных коробок, подготовлены штробы, установлены элементы крепления электропроводки.
4 –й способ - разметка на стенах, из красного или силикатного кирпича. Второй или третий от потолка ряд кирпичной кладки (15-20 см) сверлится перфоратором в кирпиче отверстия под крепеж.

## Slide 7
Если в составе крепежа используются монтажные гвозди, то их можно забивать молотком в шов между кирпичами.
Расстояние между крепежными элементами (скобы, "петушки") зависит от количества кабелей, входящих в состав трассы.
Если трасса состоит из одиночного кабеля, расстояние между точками крепления будет примерно 1 м, если кабелей два и более: 0,5-0,7 м.
Такой способ разметки помогает экономить время. Недостаток — линия трассы не всегда получается идеально ровной.

## Slide 8
Вопросы для самоконтроля
Перечислить способы разметки трассы электропроводки.
Какими инструментами производят разметку мест крепления и трасс прокладки электропроводок?
Перечислить определенные правила прокладки электропроводки.