## Slide 1: Лабораторная работа № 4. Гашение поля синхронного генератора
Цель работы:
Изучить принцип действия и устройство синхронного генератора. Ознакомиться со способами гашения поля синхронного генератора.

## Slide 2
Генератор переменного тока предназначен для преобразования механической энергию в электрическую.
У синхронной машины скорость (частота), с которой вращается ротор, равна частоте вращения магнитного поля статора.
Устройство синхронного генератора:
Ротор, или индуктор (подвижный, вращающийся), в который входит обмотка возбуждения (постоянный ток).
Статор, или якорь (недвижимый), в который включается обмотка (трехфазный, переменный ток).
Синхронная машина может работать в режимах двигателя, генератора переменного тока или компенсатора.

## Slide 3
Совокупность возбудителя, вспомогательных и регулирующих устройств принято называть системой возбуждения.
В зависимости от того, что является источником постоянного тока системы возбуждения синхронной машины подразделяются на:
электромашинные;
источником постоянного тока является вспомогательный генератор постоянного тока, непосредственно связанный с валом главного синхронного генератора или приводимый независимым двигателем, синхронным или асинхронным.
вентильные.
источником выпрямленного тока являются полупроводниковые вентили, получающие питание от вспомогательного или главного синхронного генератора.

## Slide 4
В зависимости от источника энергии, используемого для возбуждения, все системы возбуждения разделяются на:
системы независимого возбуждения;
Относятся все электромашинные возбудители постоянного и переменного тока, сопряженные с валом генератора.
самовозбуждения (зависимое возбуждение).
Питание обмотки возбуждения осуществляется от выводов генератора через специальные понижающие трансформаторы и выпрямительные устройства.

## Slide 5
Независимое возбуждение генераторов наиболее распространено.
Основное достоинство – возбуждение синхронного генератора не зависит от режима электрической сети и поэтому является наиболее надежным.
Недостатки:
сравнительно невысокая скорость нарастания возбуждения (у возбудителей гидрогенераторов, которые имеют низкую частоту вращения);
снижение надежности работы генератора постоянного тока из-за вибрации и тяжелых условий работы щеток коллектора (для турбогенераторов, имеющих большую частоту вращения).
Системы самовозбуждения (зависимое возбуждение) менее надежны, поскольку работа возбудителя зависит от режима сети переменного тока.

## Slide 6
Гашение поля синхронного генератора – это операция, заключающаяся в снижении магнитного потока машины до величины, близкой к нулю, которая проводится как при плановых, так и при аварийных отключениях генератора от сети.
1 – якорь генератора (статор); 2 – обмотка возбуждения генератора; 3 – выключатель в цепи якоря (статора); 4 – возбудитель; 5 обмотка возбуждения возбудителя; 6 – регулировочный реостат; 8 – контакты выключателя.
Проблему гашения поля необходимо решать путем:
– уменьшения тока возбуждения с такой скоростью, чтобы возникающие перенапряжения были в допустимых пределах,
– а внутренние повреждения генератора были минимальны.
Для этой цели разработаны соответствующие схемы и аппараты гашения поля.

## Slide 7
Способы гашения магнитного поля
В зависимости от мощности генератора и особенностей его системы возбуждения используются следующие способы гашения магнитного поля:
– замыкание обмотки возбуждения на гасительное (активное) сопротивление;
– включение в цепь обмотки возбуждения дугогасительной решетки быстродействующего автомата;
– противовключение возбудителя.
В первых двух способах необходимы переключения в цепях возбуждения с помощью специальных коммутационных аппаратов, которые называют автоматами гашения поля (АГП).
АГП должны отвечать следующим требованиям:
– время гашения должно быть возможно малым;
– перенапряжения на обмотке возбуждения не должны достигать опасных значений.

## Slide 8
АГП с гасительным (активным) сопротивлением
1 – якорь генератора (статор); 2 – обмотка возбуждения генератора; 3 – выключатель в цепи якоря (статора); 4 – возбудитель; 5 обмотка возбуждения возбудителя; 6 – регулировочный реостат; 7 – гасящий резистор; 8, 9, – контакты автомата гашения поля.
Ток возбуждения затухает на разрядном сопротивлении со скоростью пропорциональной величине его активного сопротивления.
Время гашения составляет несколько секунд.

## Slide 9
АГП с дугогасительной решеткой
1 – якорь генератора (статор); 2 – обмотка возбуждения генератора; 3 – выключатель в цепи якоря (статора); 4 – возбудитель; 5 – обмотка возбуждения возбудителя; 6 – регулировочный реостат; 10, 11 – рабочие и дугогасительные контакты автомата гашения поля; 12 – дугогасительная решетка автомата гашения поля; 13 – шунтирующее сопротивление.
Существование дуги поддерживается имеющимся запасом энергии магнитного поля обмотки возбуждения.
Короткая дуга является нелинейным активным сопротивлением, падение напряжения на котором сохраняется практически постоянным, ток в дуге изменяется в широких пределах.
Время гашения поля с использованием описанной выше схемы составляет менее 1 с.

## Slide 10
Гашение поля противовключением возбудителя
Для генераторов с вентильным возбуждением (в качестве полупроводниковых вентилей используют тиристоры) возможно гашение поля путем перевода вентиля в инверторный режим без разрыва или без переключения цепи возбуждения.
На обмотке возбуждения создается напряжение отрицательное по отношению к нормальным режимам, и ток в обмотке возбуждения очень быстро спадает до нуля. Чем выше уровень этого напряжения, тем быстрее гасится поле.
В данной лабораторной работе мы моделируем работу Автомата Гашения Поля с дугогасительной решеткой. Короткая дуга, являющаяся нелинейным активным сопротивлением, моделируется блоком варисторов.