ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Технические данные двигателей серии 4А,
исполнение по степени защиты IP44.
	Тип 
двигателя
	Рн, кВт
	При номинальной 
нагрузке
	Mmax/Мн
	Мп/Мн
	Mmin/Мн
	Iп/Iн
	J, кг·м2

	
	
	nн, об/мин
	ηн, %
	cosφ
	
	
	
	
	

	Синхронная частота вращения 3000 об/мин

	4АА50А2У3
	0,09
	2740
	60
	0,7
	2,2
	2
	1,2
	5
	0,245·10-4

	4АА50В2У3
	0,12
	2710
	63
	0,7
	2,2
	2
	1,2
	5
	0,268·10-4

	4АА56А2У3
	0,18
	2800
	66
	0,76
	2,2
	2
	1,2
	5
	4,15·10-4

	4АА56В2У3
	0,25
	2770
	68
	0,77
	2,2
	2
	1,2
	5
	4,65·10-4

	4А63А2У3
	0,37
	2750
	70
	0,86
	2,2
	2
	1,2
	5
	7,63·10-4

	4А63В2У3
	0,55
	2740
	73
	0,86
	2,2
	2
	1,2
	5
	9·10-4

	4А71А2У3
	0,75
	2840
	77
	0,87
	2,2
	2
	1,2
	5,5
	9,75·10-4

	4А71В2У3
	1,1
	2810
	77,5
	0,87
	2,2
	2
	1,2
	5,5
	10,5·10-4

	4А80А2У3
	1,5
	2850
	81
	0,85
	2,2
	2
	1,2
	6,5
	18,3·10-4

	4А80В2У3
	2,2
	2850
	83
	0,87
	2,2
	2
	1,2
	6,5
	21,3·10-4

	4А90L2У3
	3
	2840
	84,5
	0,88
	2,2
	2
	1,2
	6,5
	35,3·10-4

	4А100B2У3
	4
	2880
	86,5
	0,89
	2,2
	2
	1,2
	7,5
	59,3·10-4

	4А100L2У3
	5,5
	2880
	87,5
	0,91
	2,2
	2
	1,2
	7,5
	75·10-4

	4А112М2У3
	7,5
	2900
	87,5
	0,88
	2,2
	2
	1
	7,5
	1,0·10-2

	4А132М2У3
	11
	2900
	88
	0,9
	2,2
	1,6
	1
	7,5
	2,25·10-2

	4А16052У3
	15
	2940
	88
	0,91
	2,2
	1,4
	1
	7,5
	4,75·10-2

	4А160М2У3
	18,5
	2940
	88,5
	0,92
	2,2
	1,4
	1
	7,5
	5,25·10-2

	4А180B2У3
	22
	2940
	88,5
	0,91
	2,2
	1,4
	1
	7,5
	7,0·10-2

	4А180М2У3
	30
	2945
	90,5
	0,9
	2,2
	1,4
	1
	7,5
	8,5·10-2

	4А200М2У3
	37
	2945
	90
	0,89
	2,2
	1,4
	1
	7,5
	14,5·10-2

	4А200L2У3
	45
	2945
	91
	0,9
	2,2
	1,4
	1
	7,5
	16,8·10-2

	4А225М2У3
	55
	2945
	91
	0,92
	2,2
	1,2
	1
	7,5
	25·10-2

	4А250S2У3
	75
	2960
	91
	0,89
	2,2
	1,2
	1
	7,5
	46·10-2

	4А250М2У3
	90
	2960
	92
	0,9
	2,2
	1,2
	1
	7,5
	52·10-2

	4А280S2У3
	110
	2970
	91
	0,89
	2,2
	1,2
	1
	7
	1,09

	4А280М2У3
	132
	2970
	91,5
	0,89
	2,2
	1,2
	1
	7
	1,19

	4A315S2У3
	160
	2970
	92
	0,9
	0,9
	1
	0,9
	7
	1,4

	4А315М2У3
	200
	2970
	92,5
	0,9
	0,9
	1
	0,9
	7
	1,63

	4A355S2У3
	250
	2970
	92,5
	0,9
	0,9
	1
	0,9
	7
	2,85

	4А355М2У3
	315
	2970
	93
	0,91
	0,9
	1
	0,9
	7
	3,23

	Синхронная частота вращения 1500 об/мин

	4АА50А4У3
	0,06
	1389
	50
	0,6
	2,2
	2
	1,2
	5
	0,29·10-4

	4АА50В4У3
	0,09
	1370
	55
	0,6
	2,2
	2
	1,2
	5
	0,325·10-4

	4АА56А4У3
	0,12
	1375
	63
	0,66
	2,2
	2
	1,2
	5
	7·10-4

	4АА56В4У3
	0,18
	1365
	64
	0,64
	2,2
	2
	1,2
	5
	7,88·10-4

	4АА63А4У3
	0,25
	1380
	68
	0,65
	2,2
	2
	1,2
	5
	12,4·10-4

	4АА63В4У3
	0,37
	1365
	68
	0,69
	2,2
	2
	1,2
	5
	13·10-4

	4А71А4У3
	0,55
	1390
	70,5
	0,70
	2,2
	2
	1,6
	4,5
	13,8·10-4

	4А71В4У3
	0,75
	1390
	72
	0,73
	2,2
	2
	1,6
	4,5
	14,3·10-4

	4А80А4У3
	1,1
	1420
	75
	0,81
	2,2
	2
	1,6
	5
	32,3·10-4

	4А80В4У3
	1,5
	1415
	77
	0,83
	2,2
	2
	1,6
	5
	33,3·10-4

	4А90L4У3
	2,2
	1425
	80
	0,83
	2,2
	2
	1,6
	6
	56·10-4

	4A100S4У3
	3,0
	1435
	82,0
	0,83
	2,4
	2,0
	1,6
	6,0
	86,8·10-4

	4A100L4У3
	4,0
	1430
	84,0
	0,84
	2,4
	2,0
	1,6
	6,0
	1,13·10-2

	4А112М4У3
	5,50
	1445
	85,5
	0,85
	2,2
	2,0
	1,6
	7,0
	1,75·10-2

	4A132S4У3
	7,5
	1455
	87,5
	0,86
	3,0
	2,2
	1,7
	7,5
	2,75·10-2

	4А132М4У3
	11,0
	1460
	87,5
	0,87
	3,0
	2,2
	1,7
	7,5
	4·10-2

	4A160S4У3
	15,0
	1465
	88,5
	0,88
	2,3
	1,4
	1,0
	7,0
	10,3·10-2

	4А160М4У3
	18,5
	1465
	89,5
	0,88
	2,3
	1,4
	1,0
	7,0
	12,8·10-2

	4A180S4У3
	22,0
	1470
	90,0
	0,90
	2,3
	1,4
	1,0
	6,5
	19·10-2

	4А180М4У3
	30,0
	1470
	91,0
	0,90
	2,3
	1,4
	1,0
	6,5
	23,3·10-2

	4А200М4У3
	37,0
	1475
	91,0
	0,90
	2,5
	1,4
	1,0
	7,0
	36,8·10-2

	4A200L4У3
	45,0
	1475
	92,0
	0,90
	2,5
	1,4
	1,0
	7,0
	44,5·10-2

	4А225М4У3
	55,0
	1480
	92,5
	0,90
	2,5
	1,3
	1,0
	7,0
	64·10-2

	4A250S4У3
	75,0
	1480
	93,0
	0,90
	2,3
	1,2
	1,0
	7,0
	1,02

	4А250М4У3
	90,0
	1480
	93,0
	0,91
	2,3
	1,2
	1,0
	7,0
	1,17

	4A280S4У3
	110
	1470
	92,5
	0,90
	2,0
	1,2
	1,0
	5,5
	2,3

	4А280М4У3
	132
	1480
	93,0
	0,90
	2,0
	1,3
	1,0
	5,5
	2,48

	4A315S4У3
	160
	1480
	93,5
	0,91
	2,2
	1,3
	0,9
	6,0
	3,08

	4А315М4У3
	200
	1480
	94,0
	0,92
	2,2
	1,3
	0,9
	6,0
	3,63

	4А355S4У3
	250
	1485
	94,5
	0,92
	2,0
	1,2
	0,9
	7,0
	6,0

	4А355М4У3
	315
	1485
	94,5
	0,92
	2,0
	1,2
	0,9
	7,0
	7,05

	Синхронная частота вращения 1000 об/мин

	4АА63А6У3
	0,18
	885
	56,0
	0,62
	2,2
	2,2
	1,5
	3,0
	17,4·10-4

	4АА63В6У3
	0,25
	890
	59,0
	0,62
	2,2
	2,2
	1,5
	3,0
	19·10-4

	4А71А6У3
	0,37
	910
	64,5
	0,69
	2,2
	2,0
	1,8
	4,0
	19,3·10-4

	4А71В6У3
	0,55
	900
	67,5
	0,71
	2,2
	2,0
	1,8
	4,0
	20,3·10-4

	4А80А6У3
	0,75
	915
	69,0
	0,74
	2,2
	2,0
	1,6
	4,0
	46·10-4

	4А80В6У3
	1,10
	920
	74,0
	0,74
	2,2
	2,0
	1,6
	4,0
	46,3·10-4

	4A90L6У3
	1,50
	935
	75,0
	0,74
	2,2
	2,0
	1,7
	4,5
	73,5·10-4

	4A100L6У3
	2,20
	950
	81,0
	0,73
	2,2
	2,0
	1,6
	5,0
	1,31·10-2

	4А112МА6УЗ
	3,00
	955
	81,0
	0,76
	2,5
	2,0
	1,8
	6.0
	1,75·10-2

	4А112МВ6У3
	4,0
	950
	82,0
	0,81
	2,5
	2,0
	1,8
	6,0
	2,0·10-2

	4A132S6У3
	5,50
	965
	85,0
	0,80
	2,5
	2,0
	1,8
	6,5
	4,0·10-2

	4А132М6У3
	7,50
	970
	85,5
	0,81
	2,5
	2,0
	1,8
	6,5
	5,75·10-2

	4A160S6У3
	11,0
	975
	86,0
	0,86
	2,0
	1,2
	1,0
	6,0
	13,8·10-2

	4А160М6У3
	15,0
	975
	87,5
	0,87
	2,0
	1,2
	1,0
	6,0
	18,3·10-2

	4А180М6У3
	18,5
	975
	88,0
	0,87
	2,0
	1,2
	1,0
	5,0
	22,0·10-2

	4А200М6У3
	22,0
	975
	90,0
	0,90
	2,4
	1,3
	1,0
	6,5
	40·10-2

	4А20016У3
	30,0
	980
	90,5
	0,90
	2,4
	1,3
	1,0
	6,5
	45,3·10-2

	4A250S6У3
	45,0
	985
	91,5
	0,89
	2,1
	1,2
	1,0
	6,5
	1,16

	4А250М6У3
	55,0
	985
	91,5
	0,89
	2,1
	1,2
	1,0
	6,5
	1,26

	4А280S6У3
	75,0
	985
	92,0
	0,89
	2,2
	1,4
	1,2
	5,5
	2,93

	4А280М6У3
	90,0
	985
	92,5
	0,89
	2,2
	1,4
	1,2
	5,5
	3,38

	4А315S6У3
	110
	985
	93,0
	0,90
	2,2
	1,4
	0,9
	6,5
	4,0

	4А315М6У3
	132
	985
	93,5
	0,90
	2,2
	1,4
	0,9
	6,5
	4,5

	4А355S6У3
	160
	985
	93,5
	0,90
	2,2
	1,4
	0,9
	6,5
	7,33

	4А355М6У3
	200
	985
	94,0
	0,90
	2,2
	1,4
	0,9
	6,5
	8,8

	Синхронная частота вращения 750 об/мин

	4А71В8У3
	0,25
	680
	56,0
	0,65
	1,7
	1,6
	1,2
	3,0
	18,5·10-4

	4А80А8У3
	0,37
	675
	61,5
	0,65
	1,7
	1,6
	1,2
	3,5
	33,8·10-4

	4А80В8У3
	0,55
	700
	64,0
	0,65
	1,7
	1,6
	1,2
	3,5
	40,5·10-4

	4А90LА8У3
	0,75
	700
	68,0
	0,62
	1,9
	1,6
	1,2
	3,5
	67,5·10-4

	4A90LB8У3
	1,10
	700
	70,0
	0,68
	1,9
	1,6
	1,2
	3,5
	86,3·10-4

	4A100L83
	1,50
	700
	74,0
	0,65
	1,9
	1,6
	1,2
	4,0
	1,3·10-2

	4А112МА8УЗ
	2,20
	700
	76,5
	0,71
	2,2
	1,9
	1,4
	5,0
	1,75·10-2

	4А112МВ8У3
	3,0
	700
	79,0
	0,74
	2,2
	1,9
	1,4
	5,0
	2,5·10-2

	4A132S8У3
	4,0
	720
	83,0
	0,70
	2,6
	1,9
	1,4
	5,5
	4,25·10-2

	4А132М8У3
	5,50
	720
	83,0
	0,74
	2,6
	1,9
	1,4
	5,5
	5,75·10-2

	4А160S8У3
	7,50
	730
	86,0
	0,75
	2,2
	1,4
	1,0
	6,0
	13,8·10-2

	4А160М8У3
	11,0
	730
	87,0
	0,75
	2,2
	1,4
	1,0
	6,0
	18·10-2

	4А180М8У3
	15,0
	730
	87,0
	0,82
	2,0
	1,2
	1,0
	6,0
	25·10-2

	4А200М8У3
	18,5
	735
	88,5
	0,84
	2,2
	1,2
	1,0
	5,5
	40·10-2

	4А200L8У3
	22,0
	730
	88,5
	0,84
	2,0
	1,2
	1,0
	5,5
	45,3·10-2

	4А225М8У3
	30,0
	735
	90,0
	0,81
	2,1
	1,3
	1,0
	6,0
	73,8·10-2

	4A250S8У3
	37,0
	735
	90,0
	0,83
	2,0
	1,2
	1,0
	6,0
	1,16

	4А250М8У3
	45,0
	740
	91,0
	0,84
	2,0
	1,2
	1,0
	6,0
	1,36

	4А280S8У3
	55,0
	735
	92,0
	0,84
	2,0
	1,2
	1,0
	5,5
	3,18

	4А280М8У3
	75,0
	735
	92,5
	0,85
	2,0
	1,2
	1,0
	5,5
	4,13

	4A315S8У3
	90,0
	740
	93,0
	0,85
	2,3
	1,2
	0,9
	6,5
	4,93

	4А315М8У3
	110
	740
	93,0
	0,85
	2,3
	1,2
	0,9
	6,5
	5,85

	4А355S8У3
	132
	740
	93,5
	0,85
	2,2
	1,2
	0,9
	6,5
	9,05

	4А355М8У3
	160
	740
	93,5
	0,85
	2,2
	1,2
	0,9
	6,5
	10,2

	Синхронная частота вращения 600 об/мин

	4А250S10У3
	30,0
	590
	88,0
	0,81
	1,9
	1,2
	1,0
	6,0
	1,36

	4А250М10У3
	37,0
	590
	89,0
	0,81
	1,9
	1,2
	1,0
	6,0
	1,61

	4A280S10У3
	37,0
	590
	91,0
	0,78
	1,8
	1,0
	1,0
	6,0
	3,6

	4А280М10У3
	45,0
	590
	91,5
	0,78
	1,8
	1,0
	1,0
	6,0
	3,78

	4A315S10У3
	55,0
	590
	92,0
	0,79
	1,8
	1,0
	0,9
	6,0
	5,25

	4А315М10У3
	75,0
	590
	92,0
	0,80
	1,8
	1,0
	0,9
	6,0
	6,18

	4А355S10У3
	90,0
	590
	92,5
	0,83
	1,8
	1,0
	0,9
	6,0
	9,33

	4А355М10У3
	110
	590
	93,0
	0,83
	1,8
	1,0
	0,9
	6,0
	10,9

	Синхронная частота вращения 500 об/мин

	4А315S12УЗ
	45,0
	490
	90,5
	0,75
	1,8
	1,0
	0,9
	6,0
	5,25

	4А315М12УЗ
	55,0
	490
	91,0
	0,75
	1,8
	1,0
	0,9
	6,0
	6,18

	4A355S12У3
	75,0
	490
	91,5
	0,76
	1,8
	1,0
	0,9
	6,0
	9,33

	4А355М12УЗ
	90,0
	495
	92,0
	0,76
	1,8
	1,0
	0,9
	6,0
	10,9


Технические данные двигателей серии АИ
	Тип
двигателя
	Рн,
кВт
	ηн, %
	cosφ
	SH, %
	Мп
	Mmax/Мн
	Mmin/Мн
	Iп/Iн
	J, кг·м2
	Масса, кг

	Синхронная частота вращения 3000 об/мин

	АИР50А2
	0,09
	60
	0,75
	11,5
	2,2
	2,2
	1,8
	4,5
	0,000025
	2,5

	АИР50В2
	0,12
	63
	0,75
	11,5
	2,2
	2,2
	1,8
	4,5
	0,000028
	2,8

	АИР56А2
	0,18
	68
	0,78
	9
	2,2
	2,2
	1,8
	5
	0,00042
	3,4

	АИР56В2
	0,25
	69
	0,79
	9
	2,2
	2,2
	1,8
	5
	0,00047
	3,9

	АИР63А2
	0,37
	72
	0,86
	9
	2,2
	2,2
	1,8
	5
	0,00076
	4,7

	АИР63В2
	0,55
	75
	0,85
	9
	2,2
	2,2
	1,8
	5
	0,0009
	5,45

	АИР71А2
	0,75
	78,5
	0,83
	6
	2,1
	2,2
	1,6
	6
	0,00097
	6,5

	АИР71В2
	1,1
	79
	0,83
	6,5
	2,1
	2,2
	1,6
	6
	0,0011
	8,8

	АИР80А2
	1,5
	81
	0,85
	5
	2,1
	2,2
	1,6
	7
	0,0018
	9,8

	АИР80В2
	2,2
	83
	0,87
	5
	2
	2,2
	1,6
	7
	0,0021
	13,2

	AИP90L2
	3
	84,5
	0,88
	5
	2
	2,2
	1,6
	7
	0,0035
	16,7

	AИP100S2
	4
	87
	0,88
	5
	2
	2,2
	1,6
	7,5
	0,0059
	21,6

	АИР100L2
	5,5
	88
	0,89
	5
	2
	2,2
	1,6
	7,5
	0,0075
	27,4

	АИР112М2
	7,5
	87,5
	0,88
	3,5
	2
	2,2
	1,6
	7,5
	0,01
	41

	АИР132М2
	11
	88
	0,9
	3
	1,6
	2,2
	1,2
	7,5
	0,023
	64

	AИP160S2
	15
	90
	0,89
	3
	1,8
	2,7
	1,7
	7
	0,039
	100

	АИР160М2
	18,5
	90,5
	0,9
	3
	2
	2,7
	1,8
	7
	0,043
	110

	AHP180S2
	22
	90,5
	0,89
	2,7
	2
	2,7
	1,9
	7
	0,057
	160

	АИР180М2
	30
	91,5
	0,9
	2,5
	2,2
	3
	1,9
	7,5
	0,07
	180

	АИР200М2
	37
	91,5
	0,87
	2
	1,6
	2,8
	1,5
	7
	0,13
	220

	AИP200S2
	45
	92
	0,88
	2
	1,8
	2,8
	1,5
	7,5
	0,14
	240

	АИР225М2
	55
	92,5
	0,91
	2
	1,8
	2,6
	1,5
	7,5
	0,22
	320

	АИР250S2
	75
	93
	0,9
	2
	1,8
	3
	1,6
	7,5
	0,41
	425

	АИР250М2
	90
	93
	0,92
	2
	1,8
	3
	1,6
	7,5
	0,46
	455

	Синхронная частота вращения 1500 об/мин

	АИР50А4
	0,06
	53
	0,63
	11
	2,3
	2,2
	1,8
	4,5
	0,000029
	2,6

	АИР50В4
	0,09
	57
	0,65
	11
	2,3
	2,2
	1,8
	4,5
	0,000033
	2,9

	АИР56А4
	0,12
	63
	0,66
	10
	2,3
	2,2
	1,8
	5
	0,00070
	3,35

	АИР56В4
	0,18
	64
	0,68
	10
	2,3
	2,2
	1.8
	5
	0,00079
	3,9

	АИР63А4
	0,25
	68
	0,67
	12
	2,3
	2,2
	1,8
	5
	0,0012
	4,7

	АИР63В4
	0,37
	68
	0,7
	12
	2,3
	2,2
	1,8
	5
	0,0014
	5,6

	АИР71А4
	0,55
	70,5
	0,7
	9,5
	2,3
	2,2
	1,8
	5
	0,0013
	7,8

	АИР71В4
	0,75
	73
	0,76
	10
	2,2
	2,2
	1,6
	5
	0,0014
	8,8

	АИР80А4
	1,1
	75
	0,81
	7
	2,2
	2,2
	1,6
	5,5
	0,0032
	9,9

	АИР80В4
	1,5
	78
	0,83
	7
	2,2
	2,2
	1,6
	5,5
	0,0033
	12,1

	AИP90L4
	2,2
	81
	0,83
	7
	2,1
	2,2
	1,6
	6,5
	0,0056
	17

	AИP100S4
	3
	82
	0,83
	6
	2
	2,2
	1,6
	7
	0,0087
	21,6

	АИР100L4
	4
	85
	0,84
	6
	2
	2,2
	1,6
	7
	0,011
	27,3

	АИР112М4
	5,5
	85,5
	0,86
	4,5
	2
	2,5
	1,6
	7
	0,017
	41

	AИP132S4
	7,5
	87,5
	0,86
	4,0
	2
	2,5
	1,6
	7,5
	0,028
	58

	АИР132М4
	11
	87,5
	0,87
	3,5
	2
	2,7
	1,6
	7,5
	0,04
	70

	АИР160S4
	15
	90
	0,89
	3
	1,9
	2,9
	1,8
	7
	0,078
	100

	АИР160М4
	18,5
	90,5
	0,89
	3
	1,9
	2,9
	1,8
	7
	0,1
	110

	AИP180S4
	22
	90,5
	0,87
	2,5
	1,7
	2,4
	1,5
	7
	0,15
	170

	АИР180М4
	30
	92
	0,87
	2
	1,7
	2,7
	1,5
	7
	0,19
	190

	АИР200М4
	37
	92,5
	0,89
	2
	1,7
	2,7
	1,6
	7,5
	0,28
	245

	AИP200S4
	45
	92,5
	0,89
	2
	1,7
	2,7
	1,6
	7,5
	0,34
	270

	АИР225М4
	55
	93
	0,89
	2
	1,7
	2,6
	1,6
	7
	0,51
	335

	АИР250S4
	75
	94
	0,88
	1,5
	1,7
	2,5
	1,4
	7,5
	0,89
	450

	АИР250М4
	90
	94
	0,89
	1,5
	1,5
	2,5
	1,3
	7,5
	1,1
	480

	AИP280S4
	110
	93,5
	0,91
	2,2
	1,6
	2,2
	1
	6,5
	2,3
	594

	АИР280М4
	132
	94
	0,93
	2,2
	1,6
	2,2
	1
	6,5
	2,5
	752

	AИP315S4
	160
	93,5
	0,91
	2
	1,4
	2
	1
	5,5
	3,1
	896

	АИР315М4
	200
	94
	0,92
	2
	1,4
	2
	0,9
	5,5
	3,6
	1000

	AИP355S4
	250
	94,5
	0,92
	2
	1,4
	2
	0,9
	7
	6
	1275

	АИР355М4
	315
	94,5
	0,92
	2
	1,4
	2
	0,9
	7
	7
	1480

	Синхронная частота вращения 1000 об/мин

	АИР63А6
	0,19
	56
	0,62
	14
	2
	2,2
	1,6
	4
	0,0018
	4,65

	АИР63В6
	0,25
	59
	0,62
	14
	2
	2,2
	1,6
	4
	0,0022
	5,6

	АИР71А6
	0,37
	65
	0,65
	8,5
	2
	2,2
	1,6
	4,5
	0,0017
	7,8

	АИР80В6
	1,1
	74
	0,74
	8
	2
	2,2
	1,6
	4,5
	0,0046
	13,4

	АИР90L6
	1,5
	76
	0,72
	7,5
	2
	2,2
	1,6
	6
	0,0073
	16,9

	AИP100L6
	2,2
	81
	0,74
	5,5
	2
	2,2
	1,6
	6
	0,013
	22,8

	АИР112МА6
	3
	81
	0,76
	5
	2
	2,2
	1,6
	6
	0,017
	35

	АИР112МВ6
	4
	82
	0,81
	5
	2
	2,2
	1,6
	6
	0,021
	40,4

	AИP132S6
	5,5
	85
	0,8
	4
	2
	2,2
	1,6
	7
	0,04
	57

	АИР132М6
	7,5
	85,5
	0,81
	4
	2
	2,2
	1,6
	7
	0,058
	68

	AИP160S6
	11
	88
	0,83
	3
	2
	2,7
	1,6
	6,5
	0,12
	100

	АИР160М6
	15
	88
	0,85
	3
	2
	2,7
	1,6
	6,5
	0,15
	120

	АИР180М6
	18,5
	89,5
	0,85
	2
	1,8
	2,4
	1,6
	6,5
	0,2
	180

	АИР200М6
	22
	90
	0,83
	2
	1,6
	2,4
	1,4
	6,5
	0,36
	225

	AИP200L6
	30
	90
	0,85
	2,5
	1,6
	2,4
	1,4
	6,5
	0,4
	250

	АИР225М6
	37
	91
	0,85
	2
	1,5
	2,3
	1,4
	6,5
	0,61
	305

	AИP250S6
	45
	92,5
	0,85
	2
	1,5
	2,3
	1,4
	6,5
	1
	390

	АИР250М6
	55
	92,5
	0,86
	2
	1,5
	2,3
	1,4
	6,5
	1,1
	430

	AИP280S6
	75
	92,5
	0,9
	2,2
	1,3
	2,2
	1
	6,5
	2,9
	637

	АИР280М6
	90
	93
	0,9
	2,2
	1,4
	2,4
	1
	6,5
	3,4
	702

	AИP315S6
	110
	93
	0,92
	2,3
	1,4
	2,3
	1
	6
	4
	847

	АИР315М6
	132
	93,5
	0,9
	2,3
	1,4
	2,3
	1
	6,5
	4,5
	950

	АИР355S6
	160
	94
	0,9
	2,2
	1,6
	2
	1
	7
	7,3
	1136

	АИР355М6
	200
	94
	0,9
	2,2
	1,6
	2
	0,9
	7
	8,8
	1280

	Синхронная частота вращения 750 об/мин

	АИР71В8
	0,25
	56
	0,65
	8
	1,8
	1,9
	1,4
	4
	0,0019
	7,8

	АИР80А8
	0,37
	60
	0,61
	6,5
	1,8
	1,9
	1,4
	4
	0,0034
	13,8

	АИР80В8
	0,55
	64
	0,63
	6,5
	1,8
	1,9
	1,4
	4
	0,0041
	13,5

	АИР90LА8
	0,75
	70
	0,66
	7
	1,6
	1,7
	1,2
	3,5
	0,0067
	19,7

	AИP90LB8
	1,1
	72
	0,70
	7
	1,6
	1,7
	1,2
	3,5
	0,0086
	22,3

	AИP100L8
	1,5
	76
	0,73
	6
	1,6
	1,7
	1,2
	5,5
	0,013
	31,3

	АИР112МА8
	2,2
	76,5
	0,71
	5,5
	1,8
	2,2
	1,4
	6
	0,017
	36

	АИР112МВ8
	3
	79
	0,74
	5,5
	1,8
	2,2
	1,4
	6
	0,025
	41

	AИP132S8
	4
	83
	07
	4,5
	1,8
	2,2
	14
	6
	0,042
	56

	АИР132М8
	5,5
	83
	0,74
	5
	1,8
	2,2
	1,4
	6
	0,057
	70

	AИP160S8
	7,5
	87
	0,75
	3
	1,6
	2,4
	1,4
	5,5
	0,12
	100

	АИР160М8
	11
	87,5
	0,75
	3
	1,6
	2,4
	1,4
	6
	0,15
	120

	АИР180М8
	15
	89
	0,82
	2,5
	1,6
	2.2
	1,5
	5,5
	0,23
	180

	АИР200М8
	18,5
	89
	0,81
	2,5
	1,6
	2,3
	1.4
	6
	0,36
	225

	AИP200L8
	22
	90
	0,81
	2,5
	1,6
	2.3
	1,4
	6
	0,4
	250

	АИР225М8
	30
	90,5
	0,81
	2,5
	1,4
	2.3
	1,3
	6
	0,61
	305

	AИP250S8
	37
	92,5
	0,78
	2
	1,5
	2,3
	1,4
	6
	1,1
	400

	АИР250М8
	45
	92,5
	0,79
	2
	1,4
	2,2
	1,3
	6
	1,2
	430

	AИP280S8
	55
	92
	0,86
	3
	1,3
	2,2
	1
	6
	3,2
	643

	АИР280М8
	75
	93
	0,87
	3
	1,4
	2,2
	1
	6
	4,1
	735

	AИP315S8
	90
	93
	0,85
	1,5
	1,2
	2,2
	1
	6
	4,9
	927

	АИР315М8
	110
	93
	0,86
	1,5
	1,1
	2,2
	0,9
	6
	5,8
	1001

	AИP355S8
	132
	93,5
	0,85
	2
	1,2
	2
	0,9
	6,5
	9
	1175

	АИР355М8
	160
	93,5
	0,85
	2
	1,2
	2
	0,9
	6,5
	10
	1280


