Выполнил _____________   _______________  Скотарев И.Н.
                                  дата                            подпись

Проверил  _____________   _______________  доцент кафедры ПЭЭСХ, к.т.н. Антонов С.Н.                     

                                     дата                             подпись
Практическое занятие №4
Проектирование установок для компенсации реактивной мощности

 Цель занятия: 1) Ознакомиться с видами и средствами компенсации 
реактивной мощности.

2) Провести выбор конденсаторной батареи для повышения 
cosφ. 
1. Теоретические сведения
Повышение коэффициента мощности электроустановок важнейшая задача. Низкий коэффициент мощности приводит к перерасходу металла электрических сетей, увеличиваются потери электроэнергии, снижается КПД трансформаторных подстанций.

Относительно низкий коэффициент мощности электроустановок объясняется многими причинами (широкое использование электродвигателей сравнительно малой мощности, неполная их загрузка и недостаточно качественный ремонт, неполная загрузка трансформаторов, применение люминесцентных ламп и т.д.). Следует также отметить, что коэффициент мощности электроустановок имеет тенденцию к снижению вследствие увеличения доли силовой нагрузки в общем потреблении электроэнергии.

Повышение коэффициента мощности может быть осуществлено так называемыми естественным (без применения специальных устройств) и искусственным (применяют специальные устройства для компенсации реактивной мощности) способами. 

Для естественного повышения сos
[image: image1.wmf]j

 характерны следующие мероприятия:

· выбор электродвигателей с номинальной мощностью, равной или близкой мощности рабочей машины, полная их загрузка и ограничение времени холостого хода;

· применение электродвигателей с более высоким сos
[image: image2.wmf]j

 (высокоскоростных, на шариковых подшипниках);

· переключение обмоток электродвигателя при нагрузке меньше 50% номинальной мощности с треугольника на звезду (такое переключение возможно, если линейное напряжение сети равно номинальному напряжению фазы электродвигателя);

· применение в первые годы эксплуатации сети трансформаторов с номинальной мощностью, несколько меньшей максимальной расчетной мощности потребителей, если последняя определена с перспективой развития на ближайшие 5…7 лет;

· отключение одного из параллельно работающих трансформаторов при значительном снижении нагрузки.

Если все эти меры не дают нужного эффекта, то прибегают к искусственным способам повышения сos
[image: image3.wmf]j

, т.е. устанавливают специальные устройства для компенсации реактивной мощности.

Для сельских электроустановок наиболее приемлемый способ повышения сos
[image: image4.wmf]j

 - это компенсация реактивной мощности при помощи статических конденсаторов. Статические конденсаторы имеют очень малые потери до 1%, бесшумны в работе, износоустойчивы, просты и удобны в эксплуатации. Кроме того, статические конденсаторы могут быть подобраны на малые мощности, что особенно важно для сельских электроустановок.

Компенсация реактивной мощности в зависимости от места установки конденсаторов может быть индивидуальной, групповой и централизованной.

Конденсаторную батарею подключают в сеть параллельно. Мощность конденсаторной батареи, необходимую для повышения коэффициента мощности с одного значения до другого, определяют по формуле:


[image: image5.wmf])

(

2

1

j

j

tg

tg

P

Q

c

-

=

 (1)
где Р – активная мощность установки, кВт;


[image: image6.wmf]1

j

 - угол сдвига фаз до включения батареи конденсаторов;


[image: image7.wmf]2

j

 - угол сдвига фаз после включения батареи конденсаторов.


По [1] выбираем комплектную конденсаторную установку.

2. Выполнение работы
[image: image8.png]Vi

e

P

04 kB

V4

035 kB
I

[

a




Рисунок 2.1 – Расчетная схема электрической сети
[image: image9.png]Hexoonvie oannbie:
$,= 260 ¥BA - nomsax Mouoers Harpysku (1)

0.74 - K0 BRIIONCHNA GaTapeH KOHACHCATOPOB

cosp
cosp2 := 0.97 - HOCIc BTOYCHIL 6aTapet KORACHCATOPOB (1o AOTOBOPY ©
aHeprocGsTo)

Pacuer

- Onpenenien cooTBeTCTByIoMIE SHavcHI sindl 1t sind2

sindli= 1 cospl® = 0.673  sind2 := /1 — cosp2” = 0.243

- Ompezenen cooTBeTCTByowNe SHAtCHNA tgd] i tgdl

sing1 sing2
= 0.909 te2:=
cospl cos2

=0.251

tgl =




[image: image10.png]- OmpezeneM PacieTHY0 aKTHBHYIO MOLIHOCTS HAIPY3KIt
Pp = S-cospl = 192.4 BT - pacueTHa% AKTHBHAA MOWHOCTS Harpysiit ()

- Ompezenaen PACHETHYIO MOIIHOCTS KOHACHCATOPHOM GaTapen

Qo i= Pp-(tgp1 — tgh2) = 126.7  KBap - pacHCTHAA MOWIKOCTS KOHACHCATOPHOI
Garapen

Tlo crpasosof THTEPATYPE BHOHPACM KOHICHCATOPHYIO YCTAHOBKY
VKM-0,4-150-6-25Y3 IP20

Qel = 150 Bap - aKTHHCCKaA MOWHOCTb KOHACHCATOPHOI GaTapert

- Ompezenen daxTirieckoe sHadeHHE cosd2. ] MOCTE BRITIOICHI KOHACHCATOPHOI
Garaper:

1
teh2; = tgdl — (f:— - 0129
o
Srowy rasrercy cootsetcayer yron $2.1=8.2 rpax i 8.27/180
827
cos| =22 ]~ 0.99
180

cosp2; = 0.99+




[image: image11.png]



Рисунок 2.2 – Вариант №1 подключения БК
[image: image12.png]A1

(e





Рисунок 2.3 – Вариант №2 подключения БК
[image: image13.png]



Рисунок 2.4 – Вариант №3 подключения БК
[image: image14.png]YeTpoiicTBo KoMneHcaunn peakTusHoil MowHoctn YKM 0,4 150 6 25 V3

Liena 57 700py6

Mpoussoautens - Poccun

¥ Hac Bl MOXeTe NpAOODECTH 00OpYA0SaHIE YKM 0,4 150 6 25 Y3 Ha 150 KBAD M0 Teneoy
+7 (812) 42-535-42 Wt €-mail INO@ENergoZapac.fu, HaWH CEWHATHCTH MPOKOHCYLTHPYOT

Bacs pabouee spewn

@ waze

VETRORCTE  KOMMEHCAUMM  PEAKTHEHOR  MOLHOCTH
(PEryTMpYeMas) KOWAGHCATOpHR YCTAMOEKA, KoTopas

(pmeHAOT  COKpaLEHME
NOWArOE0e  (CTYMEHYATOE)  perynMpoeanie

VKM) ~ 310 astomamiueckan

PeakTHEHO MolLoCTH. Moaenn YKM ByCKaiaTe no TuTy peryupyemsie 8 AWanosoHe mousocTed o7 10 kBAp A0
1000 KEAp 1 HEPETYMPYEMLIE & AMANOSOHE MOLIKOCTEN 0T 25 40 200 KBAD. PHMERAETEA & LTy, Ha MOMBILINEHHbIX
NPEANPHATHAX (AETAETCA GHANOTOM KOWAEHCATOPHEIX YETaHOEOK AKY, YKPM, YKM 58, KPM, AYKPM)

Ha samemyy noxynamento!

TTo omdenshoity mpeGoeanto SAKANUKA EOSMOXHO USEOMOERENUE YCMIGHOBOK Ha Opyeue SHAeHus
MoumOCTY, ¢ agmOMamUNECK:IM OXaXOeNuest umy ROG02PECOM KOHOGHCAIMOPHOL YCIBHOEKY 1 Op.

Bxoausie napaneTpel
Tun cem

Howmkanoe exogHoe Kanpmxesie (nnweiinoe). B

Paouni AWaNasoH EXoAHsIX HaNpRXeHIT (nieiinoe). B

TpenensHuii AWANAZOH EXORHLIX HAMpRXEHIT (Nieiikoe). B

Uacrora sxoaHoro kanpmkenns, [y
cos @

Buixoausie napaveTpu
Hownkansan moupocTs, kBAD

cos @

Iwanason cucTews perynuposasig, %
Mprsun peryanposasia

Tun knoueii

Crynemu perynuposasia

Uar perynuposanis, kBAD

BHCTPOAEIICTENE CHCTENME! PeryIHpOBaHIR, Cek

TpextasHan 4-x nposoaKan
400

323418

304437

50:2

0609

150 kBAD
080,98

0-100
ACKpETHI/KORAEHCATOpH
KOHTBKTOpHI/THDHCTOPS!

5

2

60/1-250




[image: image15.png]Cepemcheie dyhKumm
Astomariueckoe perynuposasie
Pyuoe perynuposasie
ankayis ocHosHuIx napamerpos
KoHcTpyKTHEHOE HConHeHwe
Moakniouesne k cemn

Beoawoii paseaunitens
Menonwesne

Knumaruueckoe ucnonkenme

Tewnepatypa okpyxarouyeii cpeas, C

‘OtHocTensHaR BnaxHoCTs B03ayXa NpH TewmepaType +25C° %

Oxnaxaehue
Crenens saurs, IP

Tapauiinsii CpoK Skcnnyaraum

Macca we Gonee, kr

Tabapures (BxILX),

[lononuTenuHele onuum

Hivkeni 8803 Kabenn

TupHcTopHL THR Knkouelt (BICTaR KomMyTaLR)
OunsTps! rapmoknk, Ty

Tpasctopmarop Toka

Awanorossie amnepuerps

MpuyauTensHoe oxnaxackie

BHyTpessni oBorpes

Wnankarop napamerpos cern MUAK-21(anannaarop cetw)
Vaanessiii MOHHTOpUHT uepe3 RS-485

Knnmaruueckoe ncnonwene: Y1/ YXIT1/ X/ YXII3/ VX4
Crenews sauynrei: IP31/ IP44/ IP54

Knewnkan konoaka
BP32 (PE19)
HanonsHoe

v3

A5.+40

98
ecrecTaenoe
2

18 mecaues
9
1470<750x300




_1175621451.unknown

_1272205147.unknown

_1175621499.unknown

_1175578504.unknown

