## Slide 1: Трансформаторы
Устройство и принцип работы однофазного трансформатора.
Режимы работы.
Устройство трехфазного трансформатора.
Специальные трансформаторы.

## Slide 2: 1 Трансформатор – это статический электромагнитный аппарат, преобразующий величину переменного напряжения при неизменной частоте.
Классификация трансформаторов:
По количеству фаз: однофазные и трехфазные
По виду магнитопровода: стержневые, броневые, тороидальные
По назначению: силовые (питающие), измерительные (расширяют пределы измерения приборов) и специальные (например сварочные)
По значению выходного напряжения: понижающие и повышающие

## Slide 3: Виды однофазных трансформаторов
а) – стержневой трансформатор (обмотки разнесены на два стержня)
б) – броневой трансформатор (обмотки наматываются одна поверх другой, обмотка высшего напряжения находится на обмотке низшего напряжения)

## Slide 4: Устройство однофазного трансформатора
Замкнутый магнитопровод (шихтован) набран из листов электротехнической стали толщиной 0,35-0,5 мм, изолированных лаком (для уменьшения потерь на вихревые токи). Верхняя часть магнитопровода – ярмо, там где одеты обмотки – стержень.
Обмотки из медного провода располагаются на стержнях, изолированы от них. Первичная обмотка запитывается от сети, а к вторичной присоединяют нагрузку.

## Slide 5: Принцип работы однофазного трансформатора основан на явлении взаимоиндукции и законе электромагнитной индукции
При подключении первичной обмотки трансформатора в сеть по обмотке протекает переменный ток, который создает в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф , он замыкается, пронизывая витки вторичной обмотки, и наводит там по закону электромагнитной индукции ЭДС. Эту ЭДС и используют для питания нагрузки. Преобразование напряжения достигается за счет разного количества витков обмоток.

## Slide 6: Коэффициент трансформации показывает во сколько раз происходит изменение переменного напряжения
Формула трансформаторной ЭДС:
W – количество витков
Ф – магнитный поток (Вб)
f - частота (Гц)

## Slide 7: 2, Режим холостого хода – к первичной обмотке подведено номинальное напряжение, в ней протекает минимальный ток, а вторичная обмотка разомкнута.
Ваттметр включенный в цепь первичной обмотки измерит потери холостого хода, которые идут на перемагничивание железа (МАГНИТНЫЕ ПОТЕРИ)

## Slide 8: Режим короткого замыкания – к первичной обмотке подведено 5-10% от номинального напряжения, а вторичная обмотка замкнута, в ней протекает максимальный ток.
Ваттметр включенный в цепь первичной обмотки измерит потери короткого замыкания, которые идут на нагрев проводников обмотки (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ)

## Slide 9: Коэффициент полезного действия трансформатора
Р1 = U · I – потребляемая из сети мощность
Р2 = Р1 - (Рэл+Рм) – полезная мощность, отдаваемая нагрузке
Рэл+Рм – электрические и магнитные потери мощности

## Slide 10: Трехфазные трансформаторы

## Slide 11: В ЛЭП используют мощные трехфазные силовые трансформаторы.
Магнитопровод имеет три стержня, на каждом расположено по две обмотки каждой фазы концентрично.

## Slide 12: Принципиальная схема трехфазного трансформатора 1 – магнитопровод 2- первичная обмотка 3 – вторичная обмотка

## Slide 13: Трехфазный силовой трансформатор
1 – переключатель (изменяет коэффициент трансформации на 5%)
2- изоляторы выводов обмотки высшего напряжения
3 – изоляторы обмотки низшего напряжения
4 – маслоуказатель
5 – расширительный бак
6 – теплообменные трубы
7 – бак с трансформаторным маслом
8 - стержень магнитопровода
9 – обмотка низшего напряжения
10 – обмотка высшего напряжения

## Slide 14: Для подключения трансформатора к ЛЭП на крышке бака есть выводы- фарфоровые изоляторы с медными стержнями.
А В С – выводы высшего напряжения
а в с – выводы низшего напряжения
О – вывод нулевого провода

## Slide 15: Коэффициент трансформации трехфазного трансформатора зависит от способа включения обмоток и может изменяться в 1,7 раз

## Slide 16
а)Ктр =Uл1/Uл2= Uф1/ Uф2
б)Ктр =Uл1/Uл2= 1,7·Uф1/ Uф2
В) Ктр =Uл1/Uл2= Uф1 / 1,7· Uф2

## Slide 17: 4, Специальные трансформаторы

## Slide 18: Автотрансформатор – это трансформатор, часть первичной обмотки которого принадлежит вторичной, поэтому у него можно плавно изменять коэффициент трансформации, т.е. напряжение на выходе варьируется.
1 – регулятор
2 – бегунок (перемещается по виткам обмотки)
3 – тороидальный магнитопровод с намотанной на него медной обмоткой

## Slide 19: Принцип работы автотрансформатора
Бегунок, перемещаясь по виткам первичной обмотки, отделяет их часть для вторичной, отдавая напряжение на нагрузку, чем больше витков, тем больше напряжение на нагрузке.
Применяется - регулятор переменного напряжения (ЛАТР) для запуска асинхронных машин.

## Slide 20: Измерительные трансформаторы – расширяют пределы измерения приборов на переменном токе за счет разницы количества витков первичной и вторичной обмоток.
Измерительный трансформатор тока работает в режиме короткого замыкания, через него можно включить амперметр и токовую катушку ваттметра.

## Slide 21
Измерительный трансформатор напряжения работает в режиме холостого хода, через него можно включить вольтметр, герцметр и вольтметровую катушку ваттметра.

## Slide 22: Сварочный трансформатор используется для получения электрической дуги, используемой для сварки.
Трансформатор должен легко переходить из режима холостого хода в режим короткого замыкания. Для этого у него увеличивают поток рассеивания, чтобы получить падающую внешнюю характеристику.

## Slide 23: Сварочные трансформаторы типа СТН– с дроссельными катушками, которые увеличивающими поток рассеивания и служат для регулирования сварочного тока.
1 – трансформатор
2 – регулятор
3 – сварочный электрод
4 - плита