Лекция 7

Пожарная безопасность

7.1. Общие сведения

7.2. Горение

7.3. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

7.4. Горючесть строительных материалов

7.5. Огнестойкость конструкции

7.7. Классификация зданий и помещений по признакам пожарной опасности

7.7. Эвакуация людей из зданий

7.8. Тушение пожаров

7.9. Огнетушащие вещества

7.10. Первичные средства и установки пожаротушения

7.11. Пожарная сигнализация

### 7.1. Общие сведения

Пожарная безопасность - это раздел охраны труда, в котором изучаются условия возникновения, предупреждения и ликвидации пожаров.

Согласно закону "О пожарной безопасности" от 21.12.94г. № 79-ФЗ пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, а пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Пожарная охрана - система органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и тушения пожаров.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- ведомственная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана;

- объединения пожарной охраны (ассоциации, союзы, фонды).

Одна из основных функций государственной противопожарной службы - государственный пожарный надзор.

Вопросы пожарной безопасности регламентируются законом РФ "О пожарной безопасности" № 79-ФЗ от 21 12.94 ."Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ-01-93, СНиП, ГОСТ и другими документами.

В пожарной безопасности различают 2 группы мероприятий: предотвращение пожаров и тушение пожаров.

Пожарная безопасность решает 4 задачи:

- Предупреждение (профилактика) пожаров.

- Локализация, снижение ущерба от возникших пожаров.

- Защита людей и материальных ценностей.

- Тушение пожаров.

Основой для их практического решения служат теоретические знания процессов горения, пожаровзрывоопасных свойств веществ и материалов, категорирования и классификации помещений и др.

### 7.2. Горение

Горением называется сложный физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества и окислителя, сопровождающийся выделением тепла и света.

Горение возможно при наличии трех условий: горючего вещества с определенной температурой, достаточного количества окислителя, источника воспламенения определенной мощности.

Горение может осуществляться в двух режимах: самовоспламенения и распространения фронта пламени. Важнейшая особенность процесса горения - самоускоряющийся характер химического превращения.

Известны два механизма самоускорения - тепловой и цепной.

### 7.3. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

Определение опасных воздействий пожаров на различные объекты и людей осуществляется на стадии проектирования. Существует два подхода к нормированию в области обеспечения пожаровзрывобезопасности - детерминированный (например, НПБ 105-95) и вероятностный (например, ГОСТ 12.1. 004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования). Детерминированный подход основан на распределении объектов по степени опасности (принцип классификации). Вероятностный подход основан на концепции допустимого риска.

В настоящее время, как правило, применяется детерминированный подход. Рассмотрим лишь порядок определения категорий помещений и зданий в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 105-95.

Нормами установлены следующие категории помещений: А (взрывопожароопасная), Б (взрывопожароопасная),  В1- В4 (пожароопасные), Г и Д.

К категориям А и Б относятся помещения, в которых при воспламенении находящихся там веществ может развиться избыточное давление 5 кПа. В помещениях категорий В1- В4 возможно только горение горючих и трудногорючих веществ. Помещения категории Г характеризуются наличием горячих материалов. В помещениях категории Д обрабатываются вещества и материалы в холодном состоянии.

Зная категории помещений, можно по НПБ-105-95 определить категории зданий -  А, Б, В, Г, Д. Например, здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м2. В указанных нормах приводится метод расчета избыточного давления и необходимые данные для категорирования помещений и зданий.

### 7.4. Горючесть строительных материалов.

Пожарно-технические классификации приведены в СНиП 21-01-97. Строительные материалы делятся нанегорючие (НГ) и горючие (Г).

Материалы относятся к негорючим, если:

- прирост температуры в печи в условиях испытаний не более 50°С,

- потеря массы образца не более 50%;

- продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10с.

Испытания должны проводиться в соответствии с установленными методами. Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных условий, относятся к горючим.

Горючие строительные материалы делятся на четыре группы: Г1 (слабогорючие), Г2 (умеренногорючие), ГЗ (нормальногорючие), Г4 (сильногорючие). Горючесть определяется по методике, изложенной в ГОСТ 30244 - 94.

Строительные материалы классифицируются по дымообразующей способности (Д1,Д2,Д3), токсичности продуктов горения (Т1,Т2,ТЗ,Т4) и другим признакам.

### 7.5. Огнестойкость конструкции.

Под огнестойкостью понимают способность конструкции сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять при этом обычные эксплуатационные функции. Время, по истечении которого конструкция теряет несущую (R), ограждающую (Е) или теплоизолирующую (J) способность, называют пределом огнестойкости. Пределы огнестойкости измеряют в минутах от начала испытания конструкции до наступления предельного состояния, обозначаемого индексами R, Е, J. Испытания проводят в огневых камерах по соответствующим методикам.

По пожарной опасности строительные конструкции делятся на 4 класса: К 0 (непожароопасные), К 1 (малопожароопасные), К 2 (умеренно пожароопасные), К 3 (пожароопасные), определяемые по ГОСТ 30403-95.

### 7.7. Классификация зданий и помещений по признакам пожарной опасности

Рассмотрим некоторые классификации, приведенные в СНиП 21-01-97, который вступил в действие с 1.01.1998 г.

По конструктивной пожарной опасности здания делятся на следующие классы (в порядке повышения пожароопасности): СО, С1, С2, С3.

По функциональной пожарной опасности здания подразделяются на следующие классы в зависимости от способа их использования и от степени безопасности людей в случае возникновения пожара:

Ф1 - здания и помещения с проживанием людей;

Ф1.1 - детские сады, больницы и др.

Ф1.2 - гостиницы, общежития, дома отдыха и др.

Ф1.3 - многоквартирные дома

Ф1.4 - одноквартирные жилые дома

Ф2 - зрелищные учреждения, в т.ч.

Ф2-1 - театры, клубы и т.п.

Ф2.2 - музеи, выставки

Ф2.3 и Ф2.4 - (Ф2.1 и Ф2.2 на открытом воздухе)

ФЗ - предприятия по обслуживанию населения, в т.ч.

Ф3.1- Ф3.5

Ф4 - учебные заведения, научные организации и др.

Ф4.1- Ф4.4

Ф5 - производственные здания, Ф5.1 - Ф5.3.

Различают 4 степени огнестойкости зданий - I, II, III, IV -  (в порядке снижения огнестойкости).

Степень огнестойкости - это способность здания противостоять огню. Выбор степени огнестойкости производится с учетом категории зданий по взрывопожарной опасности, числа и площади этажей. На стадии проектирования зданий вопросы пожарной безопасности решаются в следующей последовательности:

1. Определяется категория помещений по НПБ-105-95 (А, Б, В1-В4, Г, Д).

2. Определяется категория зданий- А, Б, В, Г, Д.

3. Выбирается требуемая степень огнестойкости I, II, III, IV (например, по СНиП 2.09.02-89, табл.7.2).

4. Находятся пределы огнестойкости конструкций здания по СНиП 21.01-97.

5. По пределам огнестойкости конструкций находят материалы и размеры конструкций.

### 7.7. Эвакуация людей из зданий

В условиях пожара первоочередной задачей является спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара. Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

3) организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

### 7.8. Тушение пожаров.

Тушение пожаров основано на исключении условий, при которых возможно горение (принцип деструкции). Следовательно, существуют следующие способы пожаротушения:

- охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных температур;

- изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода в воздухе за счет негорючих паров или газов;

- торможение (ингибирование) скорости реакции окисления;

- механический срыв пламени сильной струёй газа или воды;

- применение огнепреградителей (узкие каналы, сечение которых ниже тушащего диаметра).

### 7.9. Огнетушащие вещества.

В настоящее время в качестве огнетушащих средств применяются:

- вода, которая подается в очаг пожара компактными или распыленными струями;

- пены (воздушно-механические и химические, различной кратности и стойкости);

- инертные добавки (диоксид углерода, азот, аргон, водяной пар и др.);

- гетерогенные ингибиторы (огнетушащие порошки);

- комбинированные составы.

### 7.10. Первичные средства и установки пожаротушения

Первичные средства пожаротушения – это устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации и ликвидации загорания на начальной стадии. Основными первичными средствами пожаротушения являются огнетушители (ручные, передвижные и др.), ящики с песком, огнестойкие ткани (асбестовое полотно, кошма, войлок), а также инструмент – ломы, багры, лопаты, ведра.Первичные средства пожаротушения должны всегда быть наготове, а плакаты по устройству и применению огнетушителей, обозначению пожарных гидрантов и пожарных щитов вывешиваются на видных местах.

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на:

- огнетушители водные (ОВ);

- огнетушители порошковые (ОП);

- огнетушители пенные в свою очередь подразделяются на:

- огнетушители воздушно-пенные (ОВП);

- огнетушители химические пенные (ОХП);

- огнетушители газовые:

- огнетушители углекислотные (ОУ);

- огнетушители хладоновые (ОХ);

- огнетушители комбинированные.

Наибольшее распространение в настоящее время получили углекислотные, порошковые и воздушно-пенные огнетушители. Тушение пожаров при не отключенном напряжении разрешается только порошковыми или газовыми огнетушителями.

### 7.11. Пожарная сигнализация.

Система охранно-пожарной сигнализации представляет собой сложный комплекс технических средств, служащих для своевременного обнаружения возгорания и несанкционированного проникновения в охраняемую зону. Как правило, охранно-пожарная сигнализация интегрируется в комплекс, объединяющий системы безопасности и инженерные системы здания, обеспечивая достоверной адресной информацией системы оповещения, пожаротушения, дымоудаления, контроля доступа и др.

Пожарная сигнализация служит для определения возгорания на начальной стадии и своевременного оповещения о происшествии. Для сообщения о пожарах используются разные средства.которые можно разделить на ручные и автоматические. По способу передачи сигнала пожарная сигнализация может быть электрической и автоматической. Электрическая пожарная сигнализация по схеме подключения извещателей может быть лучевой и шлейфной (кольцевой). Автоматические извещатели, подразделяются на тепловые, дымовые, световые, комбинированные.