САПР СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Учебное пособие

(для выполнения курсовой работы)
Ставрополь

«АГРУС»
2019
УДК 621.318.38

Рецензенты:

кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования»

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ

А.В. Ефанов
кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Электротехника, автоматика и метрология»

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ

И.К. Шарипов
САПР систем электроснабжения: Учебное пособие /  Г.В. Никитенко, Е. В. Коноплев, П.В. Коноплев – Ставрополь: «АГРУС», 2019 – 164 с.
Изложены положения по разработке и проектированию систем электроснабжения. Рассмотрены вопросы расчета распределительных электрических сетей 0,38-35 кВ. В качестве САПР используется программа «Электроснабжение 2.2». Приведены примеры работы с САПР для проектирования электроснабжения сельскохозяйственных и промышленных объектов.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов очной и заочной формы обучения по направлениям подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника, 35.03.06 - Агроинженерия.
Рекомендовано к изданию методической комиссией 

электроэнергетического факультета ФГБОУ ВО Ставропольского ГАУ

(протокол №5 от 18.01.2019 г.)
ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов электроэнергетических и электромеханических специальностей. В нем подобран обширный справочный материал по проектированию электроснабжения объектов, необходимый для выполнения индивидуальных заданий, курсовых и выпускных квалификационных работ. Пособие содержит пять разделов и охватывает вопросы проектирования внутризаводских и цеховых систем электроснабжения, компенсацию реактивной мощности в электрических сетях общего назначения. Кроме справочного материала в нем даны рекомендации по расчету цеховых электрических сетей напряжением до 1000 В и распределительных воздушных и кабельных линий высокого напряжения, указания по выбору трансформаторов, коммутационной и защитной аппаратуры, методика расчета токов короткого замыкания и проверка выбранного оборудования на устойчивость к их действию. 

В первой части учебного пособия представлен справочный материал по электрооборудованию систем электроснабжения промышленных предприятий.

Второй раздел посвящен расчету распределительных электрических сетей 0,38-35 кв. Даны технические характеристики типа подстанции, проводов, кабелей, указания по их выбору и применению.

В третьем разделе представлена программа для автоматизированного расчета распределительных сетей 0,38-35 кВ.

В четвертый раздел вошли материалы  по проектированию электроснабжения сельскохозяйственных объектов.

Сведения о проектировании электроснабжения промышленных объектов раскрыты в пятом разделе пособия.

Многообразие условий, которые необходимо учитывать при проектировании электроснабжения объектов сельского хозяйства и различных отраслей промышленности, не позволяет в ряде случаев дать однозначные рекомендации по некоторым вопросам. Они должны решаться путем тщательного анализа специфических требований, предъявляемых к электроснабжению производством или отраслью промышленности. Поэтому приведенные в пособии рекомендации не следует рассматривать как единственно возможные. В отдельных случаях возможны и неизбежны отступления от них, вытекающие из опыта проектирования электроснабжения объектов в сельском хозяйстве или конкретной отрасли промышленности и специфики работы объектов.

Материалы справочника могут быть использованы как на стадии проектирования электроснабжения объектов и установок, так и при проработке вопросов оптимизации развивающихся сетей и систем электроснабжения, повышения надежности, безопасности и экономичности их работы.

Вместе с этим общая задача, возникающая при проектировании систем передачи и распределения электроэнергии, заключается в выборе наиболее рациональных технических решений с наилучшими параметрами. При этом приходиться решать следующее наиболее характерные задачи:

· выбор конфигурации электрической сети и ее конструктивного исполнения (воздушная, кабельная и т.д.);

· выбор количества линий и числа трансформаторов подстанций;

· выбор номинального напряжения линий;

-выбор материала и площади сечений проводов линий;

- выбор схем подстанций;

· обоснование технических средств обеспечения требуемой надежности электроснабжения потребителей;

· выбор технических средств обеспечения требуемого качества напряжения;

· обоснование средств повышения экономичности функционирования электрической сети;

· выбор средств повышения пропускной способности сети.

При комплексном решении этих вопросов в процессе проектирования необходимо решить ряд задач. Для решения сложных комплексных задач требуется использование вычислительной техники. Использование систем автоматизированного проектирования позволяет более качественно подойти к решению задач проектирования распределительных сетей 0,38; 6; 10; 35 кВ.

По вопросам получения программного обеспечения и работы с ним обращайтесь к разработчикам konoplev82@mail.ru
1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1.1. Методы расчета

Электрические нагрузки промышленных предприятий определяют выбор всех элементов системы электроснабжения: линий электропередачи, районных трансформаторных подстанций, питательных и распределительных сетей. Поэтому правильное определение электрических нагрузок является решающим фактором при проектировании и эксплуатации электрических сетей [10].

Расчет нагрузок на разных уровнях электроснабжения производится различными методами в зависимости от исходных данных и требований точности. Обычно расчет ведут от низших уровней к высшим. Однако при проектировании крупных предприятий иногда приходится вести расчеты от верхних уровней к нижним. В этом случае пользуются комплексным методом расчета. За основу берут информационную базу аналогичного предприятия (технология, объем производства, номенклатура изделий). При этом сначала решают вопросы электроснабжения предприятия в целом, затем комплекса цехов, отдельного производства, района завода; цеха или части завода, питающихся от одной РП. Комплексный метод предусматривает одновременное применение нескольких способов расчета максимальной нагрузки Рр (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Методы расчета электрических нагрузок

	Метод расчета
	Формула
	Пояснения

	По электроемкости продукции
	Рр=(Эi Мi / Тм
	Mi, Эi - объем и электроемкость (табл.1.2) продукции i-го вида;

Тм - годовое число часов использования максимума нагрузки

	По общегодовому электропотреблению
	Рр=Км А / Тг
	Км - среднегодовой коэффициент максимума;

А - общегодовое  электропотребление;

Тг = 8760 - число часов в году

	По удельным мощностям нагрузок
	Рр=( F
	( - удельная плотность нагрузки 

(табл. 1.3);

F - площадь предприятия, района, цеха

	По среднегодовому коэффициенту спроса Кс
	Рр = Кс Руст
	Руст - сумма установленных мощностей;

Кс – коэффициент спроса (табл. 1.6)

	Метод упорядоченных диаграмм (табл. 1.4)
	Рр=Км Ки Руст
	Руст - сумма установленных мощностей;

Км – коэффициент максимума (табл. 1.8);

Ки – коэффициент использования 

(табл. 1.7)


Таблица 1.2

Средние удельные нормы расхода электроэнергии 

на некоторые виды промышленных изделий

	Продукция
	Единица измерения
	Средняя удельная норма расхода

	1
	2
	3

	Кислород
	
[image: image1.wmf]м

.

тыс

ч

кВт

3

×


	469,7

	Переработка газа
	
	16,1

	Сжатый воздух
	
	80

	Этилен
	
[image: image2.wmf]т

ч

кВт

×


	2214,4

	Ацетилен
	
	3234,8

	Чугун
	
	9,7

	Электротехническая сталь
	
	677,2

	Сталь мартеновская
	
	11,9

	Сталь кислородно-конверторная
	
	25

	Прокат черных металлов
	
	102,5

	Трубы стальные
	
	133,3

	Бумага
	
	667,3

	Картон
	
	525,6

	Целлюлоза
	
	367,1

	Производство масел
	
	309,9

	Добыча железной руды
	
[image: image3.wmf]т

ч

кВт

×


	56,5

	Добыча марганцевой руды
	
	90,2

	Ферросилит 45 %
	
	4726

	Цемент
	
	106

	Асбест
	
	600,5

	Гипс
	
	24,3

	Добыча угля
	
[image: image4.wmf]т

ч

кВт

×


	30,0

	В том числе:


добыча подземным способом


добыча открытым способом


переработка угля (обогащение)


угольные брикеты
	
	38,0

11,9

6,9

27,6

	Пиломатериалы
	
[image: image5.wmf]м

ч

кВт

3

×


	19

	Древесностружечные плиты
	
	169


	Фанера клееная
	
	104,6

	Железобетонные конструкции
	
	28,1

	Кирпич красный
	
[image: image6.wmf]шт

.

тыс

ч

кВт

 

×


	77,2

	Кирпич силикатный
	
	34,9

	Шифер
	
	55,7

	Строительно-монтажные работы
	
[image: image7.wmf]руб

.

тыс

ч

кВт

 

×


	22,63

	Производство мебели
	
	429

	Хлопчатобумажные ткани
	
[image: image8.wmf]м

.

тыс

ч

кВт

2

×


	1100

	Шерстяные ткани
	
	2390

	Шелковые ткани
	
	1210

	Льняные ткани
	
	1061,4

	Чулочно-насочные изделия
	
[image: image9.wmf]пар

.

тыс

ч

кВт

×


	200,6

	Обувь кожаная
	
	791,5


окончание табл. 1.2

	1
	2
	3

	Бурение разведочное
	
[image: image10.wmf]м

ч

кВт

×


	74,5

	Бурение эксплутационное
	
	101,5

	Добыча нефти
	
[image: image11.wmf]т

ч

кВт

×


	30,7

	Переработка нефти:


первичная переработка


крекинг термический


крекинг каталитический


гидроформинг и каталитический


риферинг
	
	30,4

14,2

14,7

60,6

81,1



	Транспортировка нефтепродуктов по магистральным продуктопроводам
	
[image: image12.wmf]км

т

.

тыс

ч

кВт

×

×


	15,4

	Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам
	
	13,4

	Транспортировка газа по магистральным газопроводам
	
	20,2

	Химические волокна
	
[image: image13.wmf]т

ч

кВт

×


	4861,8

	В том числе:

шелк вискозный

шелк капроновый

шелк ацетатный

шелк триацетатный

шелк хлориновый

штапель вискозный

штапель медно-аммиачный

Искусственный шелк для корда и технических изделий

шелк капроновый для корда и технических изделий

шелк лавсановый для корда и технических изделий

штапель капроновый

штапель лавсановый
	
	8937,6

11651,3

6263,4

7643,3

2396,1

2349,0

1981,5

4180,0

6409,7

5383,2

3355,3

3507,4

	Синтетические смолы и пластмассы
	
[image: image14.wmf]т

ч

кВт

×


	1414,4

	В том числе:

карбамидные  смолы

капролактам

диметилфталат

ацетат

полиэтилен высокого давления

полиэтилен низкого давления

ацетаты целлюлозы

ионообменные смолы

поливинилацетатная эмульсия

прочие виды смол и пластмасс
	
	160,7

4053,1

1663,2

6098,6

2285,5

3797,2

2053,9

2378,8

428,9

780,9


Таблица 1.3

Ориентировочные удельные плотности силовой нагрузки на 1 м2 площади производственных зданий 

некоторых отраслей промышленности
	Производственные здания
	γ, Вт/м2

	Литейные и плавильные цехи
	230—370

	Механические и сборочные цехи
	200—300

	Механосборочные цехи
	280—390

	Электросварочные и термические цехи
	300—600

	Штамповочные и фрезерные цехи
	150—300

	Цехи металлоконструкций
	350—390

	Инструментальные цехи
	50—100

	Прессовочные цехи для заводов пластмасс
	100—200

	Деревообрабатывающие и модельные цехи
	75—140

	Блоки вспомогательных цехов
	260—300

	Заводы горно-шахтного оборудования
	400—420

	Заводы бурового оборудования
	260—330

	Заводы краностроения
	330—350

	Заводы нефтеаппаратуры
	220—270

	Прессовые цехи
	277—300


Таблица 1.4

Сводка основных положений по определению расчетных электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм

	Фактическое число электроприемников в группе, n
	
[image: image15.wmf]P

P

m

min

ном.

max

.

ном

=


	nэф
	Рр, кВт
	Qр, кВар

	1
	2
	3
	4
	5

	Три и менее
	не определяется
	
	
[image: image16.wmf]å

=

n

Р

Р

1

ном

р


	
[image: image17.wmf]å

j

×

=

n

Р

Q

1

ном

р

tg



	Более трех
	m ≤ 3

При определении исключаются ЭП, суммарная мощность которых не превышает 5 % ∑Рном  группы
	nэф = n
	Рр = Км∙Рсм =

= Км∙∑Ки∙Рном

(Км определяется по табл. 1.8)
	При n ≤ 10

Qр = 1,1∙Qсм
при n > 10

Qр = Qсм =

[image: image18.wmf]å

j

×

=

n

Р

1

см

tg



	
	m > 3

(точное определение не требуется)
	nэф < 4
	Рр = ∑Кз∙Рном

(допускается принимать Кз=0,9 для ЭП длительного режима и Кз=0,75 для ЭП ПКР)
	Qр = 0,75∙Рр
(для ЭП длительного режима cosφ=0.8, tgφ=0.75) Qр= Рр

(для ЭП ПКР cosφ=0.7, tgφ=1)


окончание табл. 1.4

	1
	2
	3
	4
	5

	
	m > 3
	nэф ≥ 4
	Рр = Км∙Рсм 
(Км определяется по табл. 1.8)
	При n ≤ 10

Qр = 1,1∙Qсм
при n > 10

Qр = Qсм =

[image: image19.wmf]å

j

×

=

n

Р

1

см

tg



	
	m > 3
	nэф > 200
	Рр = Рсм =

= ∑Ки∙Рном
	Qр = Qсм

	Если более 75 % установленной мощности расчетного узла составляют ЭП с практически постоянным графиком нагрузки (ки ≥ 0.6, квкл≈1, кзагр≥0.9 – насосы, компрессоры, вентиляторы)
	не опреде-ляется
	Рр = Рсм =

= ∑ки∙рном
	Qр = Qсм =

[image: image20.wmf]å

j

×

=

n

Р

1

см

tg



	При наличии в расчетном узле ЭП с переменным и постоянным графиком нагрузки
	Определяется только для ЭП с переменным графиком нагрузки
	Рр = Рр1 + Рр2 =

Км∙Рсм1 + Рсм2
	Qр = Qр1 + Qсм2



Примечание. Эффективное число электроприемников определяется по соотношению 
[image: image21.wmf]å

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

=

å

=

n

i

2

i

n

i

i

P

P

n

1

.

ном

1

.

ном

2

эф

 или одним из упрощенных способов; при m>3 и Ки < 0.2,  nэф определяется по таблице 1.5. 

Таблица 1.5

Относительные значения эффективного числа электроприемников


[image: image22.wmf]n

n

n

эф

эф

=

*

 в зависимости от 
[image: image23.wmf]n

n

n

1

=

*

 и 
[image: image24.wmf]Р

P

P

ном

1

.

ном

=

*


	
[image: image25.wmf]n

n

n

1

=

*


	P*

	
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,45
	0,4
	0,35
	0,3
	0,25
	0,2
	0,15
	0,1

	0,005
	0,005
	0,006
	0,007
	0,01
	0,013
	0,019
	0,024
	0,03
	0,039
	0,051
	0,073
	0,11
	0,18
	0,34

	0,01
	0,009
	0,012
	0,015
	0,019
	0,026
	0,037
	0,047
	0,059
	0,07
	0,1
	0,14
	0,2
	0,32
	0,52

	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05
	0,07
	0,09
	0,11
	0,14
	0,19
	0,26
	0,36
	0,51
	0,71

	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,06
	0,08
	0,11
	0,13
	0,16
	0,21
	0,27
	0,36
	0,48
	0,64
	0,81

	0,04
	0,04
	0,05
	0,06
	0,08
	0,1
	0,15
	0,18
	0,22
	0,27
	0,34
	0,44
	0,57
	0,72
	0,86

	0,05
	0,05
	0,06
	0,07
	0,1
	0,13
	0,18
	0,22
	0,26
	0,33
	0,41
	0,51
	0,64
	0,79
	0,9

	0,06
	0,06
	0,08
	0,09
	0,12
	0,15
	0,21
	0,26
	0,31
	0,38
	0,47
	0,58
	0,70
	0,83
	0,92

	0,08 
	0,08
	0,09
	0,12
	0,15
	0,20
	0,28
	0,33
	0,40
	0,48
	0,57
	0,68
	0,79
	0,89
	0,94

	0,10
	0,09
	0,12
	0,15
	0,19
	0,25
	0,34
	0,40
	0,47
	0,56
	0,66
	0,76
	0,85
	0,92
	0,95

	0,15
	0,14
	0,17
	0,23
	0,28
	0,37
	0,48
	0,56
	0,67
	0,72
	0,80
	0,88
	0,93
	0,95
	-

	0,20
	0,19
	0,23
	0,29
	0,37
	0,47
	0,64
	0,69
	0,76
	0,83
	0,89
	0,93
	0,95
	-
	-

	0,25
	0,24
	0,29
	0,35
	0,45
	0,57
	0,71
	0,78
	0,85
	0,90
	0,93
	0,95
	-
	-
	-

	0,30
	0,29
	0,35
	0,42
	0,53
	0,66
	0,80
	0,86
	0,90
	0,94
	0,95
	-
	-
	-
	-

	0,35
	0,32
	0,41
	0,50
	0,52
	0,74
	0,86
	0,91
	0,94
	0,95
	-
	-
	-
	-
	-


окончание табл. 1.5

	0,40
	0,35
	0,47
	0,57
	0,69
	0,81
	0,91
	0,93
	0,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,45
	0,43
	0,52
	0,64
	0,76
	0,87
	0,93
	0,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,50
	0,48
	0,58
	0,70
	0,82
	0,91
	0,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,55
	0,52
	0,63
	0,75
	0,87
	0,94
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,60
	0,57
	0,69
	0,81
	0,91
	0,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,65
	0,62
	0,74
	0,86
	0,94
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,70
	0,66
	0,80
	0,90
	0,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,75
	0,71
	0,85
	0,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,80
	0,76
	0,89
	0,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,85
	0,80
	0,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	0,90
	0,85
	0,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1,0
	0,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечания. 1.Для промежуточных значений Р* и n* рекомендуется брать ближайшие меньшие значения

2. Таблица составлена по уравнению 
[image: image26.wmf]n

P

n

P

n

*

*

*

*

*

-

+

+

=

1

)

1

(

95

.

0

2

2

эф


1.2. Коэффициенты спроса, использования и максимума

Значения коэффициентов использования, спроса и максимума  для различных электроприемников определены из опыта эксплуатации и при проектировании принимаются по справочным материалам – табл.1.6-1.8.

Величина коэффициента спроса Кс может быть принята по таблице 1.9 в зависимости от величины коэффициента использования Ки для данной группы приемников (таблица 1.9 составлена для среднего коэффициента включения, равного 0,8).

Таблица 1.6

Коэффициенты спроса и мощности

	Наименование цеха, производства
	Кс
	cosφ

	Корпуса, цеха, насосные и другие установки общепромышленного назначения

	Блок основных цехов
	0,40-0,50
	0,75

	Блок вспомогательных цехов
	0,30-0,35
	0,7

	Кузнечно-прессовые
	0,40-0,5
	0,75

	Термические, закалочные
	0,6
	0,75

	Металлоконструкций, сварочно-заготовительные
	0,25-0,35
	0,65-0,75

	Механосборочные, столярные, модельные
	0,20-0,30
	0,60-0,80

	Малярные, красильные
	0,40-0,50
	0,60-0,70

	Собственные нужды ТЭЦ
	0,60-0,70
	0,8

	Лаборатории, заводоуправления, конструкторские бюро, конторы
	0,40-0,50
	0,70-0,80


продолжение табл. 1.6

	Депо электрокар
	0,50-0,70
	0,70-0,80

	Депо (паровозное, пожарное, железнодорожное)
	0,30-0,40
	0,60-0,80

	Гаражи автомашин
	0,20-0,30
	0,7

	Котельные
	0,50-0,60
	0,8

	Склады готовой продукции, металла, магазины
	0,30-0,40
	0,8

	Столовая
	0,40-0,50
	0,9

	Лесозаводы
	0,35-0,45
	0,75

	Лесосушилки
	0,60-0,70
	0,75-0,90

	Термическая нагрузка (нагревательные печи)
	0,70-0,80
	0,85-0,90

	Крановая нагрузка, подъемники
	0,20-0,30
	0,50-0,70

	Электросварка
	0,6
	0,35

	Малярные, модельные
	0,40-0,50
	0,50-0,60

	Склады открытые
	0,20-0,30
	0,60-0,70

	Медеплавильные заводы

	Ватержакеты и отражательные печи
	0,5
	0,8

	Цех рафинации меди
	0,6
	0,75

	Заводы цветной металлургии

	Цех электролиза
	0,7
	0,85

	Отдел регенерации
	0,5
	0,8

	Разливочная
	0,4
	0,7

	Лаборатория
	0,25
	0,7

	Аглоцех
	0,5
	0,8

	Заводы черной металлургии

	Цех холодного проката
	0,40-0,50
	0,8

	Цех горячего проката
	0,50-0,60
	0,8

	Мартеновский цех
	0,40-0,50
	0,75

	Доменный цех
	0,45
	0,75

	Слябинг
	0,5
	0,8

	Цех сталеплавильных печей
	0,4
	0,7

	Цех проката жести
	0,45
	0,70-0,80

	Обогатительные фабрики

	Цех обогащения
	0,60-0,65
	0,8

	Цех дробления
	0,40-0,45
	0,75

	Флотационный цех
	0,60-0,70
	0,75

	Сгустители
	0,50-0,55
	0,7

	Шаровые мельницы
	0,50-0,60
	0,8

	Реагентный, баритовый цех
	0,6
	0,8

	Золоизвлекательный цех
	0,4
	0,7

	Цех мокрой магнитной сепарации
	0,5
	0,8

	Дробильно-промывочный цех
	0,40-0,50
	0,8

	Агломерационные фабрики

	Спекальный цех
	0,5
	0,7

	Цех фильтрации
	0,50-0,60
	0,7

	Цех рудничной мелочи
	0,4
	0,65

	Цех шихты
	0,4
	0,65

	Цех перегрузки
	0,30-0,40
	0,65

	Сероулавливающее устройство
	0,50-0,55
	0,75


продолжение табл. 1.6
	Алюминиевые заводы

	Блок мокрого размола и обработки
	0,5
	0,3

	Выпарка, декомпозиция
	0,55-0,60
	0,85

	Цех спекания, прокалывания
	0,50-0,60
	0,85

	Цех выщелачивания, сгущения
	0,40-0,50
	0,8

	Склады сырья
	0,20-0,30
	0,65

	Заводы тяжелого машиностроения

	Главный корпус
	0,30-0,40
	0,65-0,70

	Мартеновский цех
	0,40-0,50
	0,70-0,80

	Кузнечный цех
	0,40-0,45
	0,75

	Термический цех
	0,50-0,60
	0,65

	Моторный цех
	0,35
	0,75

	Арматурный цех
	0,30-0,35
	0,6

	Рессорный цех
	0,3
	0,65

	Сварочный цех
	0,40-0,45
	0,6

	Аппаратный цех
	0,3
	0,7

	Изоляционный цех
	0,50-0,60
	0,9

	Лаковарочный цех
	0,6
	0,9

	Эстакада
	0,25
	0,65

	Цех пресс-порошка
	0,40-0,50
	0,85

	Цех электролиза
	0,5
	0,8

	Цех металлопокрытий
	0,4
	0,8

	Экспериментальный цех
	0,2
	0,7

	Трансформаторные заводы

	Главный корпус
	0,4
	0,80-0,85

	Сварочный корпус
	0,35
	0,7

	Аппаратный корпус
	0,3
	0,7

	Изоляционный корпус
	0,6
	0,9

	Лаковарочный корпус
	0,4
	0,8

	Авторемонтные заводы

	Цех обмотки проводов
	0,4
	0,7

	Кузовной цех
	0,35
	0,8

	Цех обкатки автодвигателей
	0,60-0,70
	0,6

	Станочное оборудование
	0,25
	0,6

	Разборно-моечный цех
	0,3
	0,65

	Судоремонтные заводы

	Главный корпус
	0,4
	0,8

	Котельный цех
	0,5
	0,65

	Сухой док
	0,4
	0,6

	Плавающий док
	0,5
	0,7

	Механические цеха
	0,25-0,35
	0,60-0,70

	Автомобильные заводы

	Цех шасси и главный конвейер
	0,35
	0,75

	Моторный цех
	0,25
	0,7

	Прессово-кузовный цех
	0,2
	0,7

	Кузнечный цех
	0,2
	0,75

	Арматурно-агрегатный цех
	0,2
	0,7


продолжение табл. 1.6
	Авиационные заводы

	Цех обработки блоков, поршней, шатунов и прочих деталей двигателей
	0,35
	0,7

	Цех сборки, испытаний двигателей
	0,4
	0,8

	Цех производства мелких деталей
	0,3
	0,7

	Гальванический цех
	0,5
	0,85

	Станция химводоочистки, канализации
	0,6
	0,8

	Градирня
	0,7
	0,8

	Склад кислот
	0,3
	0,7

	Цех пластмасс
	0,4
	0,9

	Штамповочный цех деталей корпуса самолета
	0,4
	0,6

	Штамповочный цех деталей покрытия самолета
	0,3
	0,8

	Цех сборки остова самолета
	0,4
	0,6

	Цех полной сборки самолетов
	0,4
	0,7

	Химические заводы и комбинаты

	Цех красителей
	0,4
	0,75

	Цех натриевой соли
	0,45
	0,75

	Цех хлорофоса, синильной кислоты
	0,50-0,55
	0,75

	Цех метиленхлорида, сульфата аммония
	0,5
	0,70-0,75

	Цех холодильных установок
	0,6
	0,8

	Склады готовой продукции
	0,2
	0,5

	Надшахтные здания
	0,7
	0,80-0,85

	Здания подъемных машин
	0,60-0,70
	0,80-0,85

	Галереи транспортеров
	0,35-0,40
	0,60-0,80

	Здание шахтного комбината
	0,5
	0,9

	Эстакады и разгрузочные пункты
	0,60-0,70
	0,65-0,80

	Цех обезвоживания
	0,5
	0,8

	Башня Эстнера
	0,5
	0,7

	Эстакада наклонного транспорта
	0,4
	0,8

	Сушильное отделение
	0,7
	0,8

	Корпус запасных резервуаров
	0,3
	0,8

	Химлаборатория
	0,3
	0,8

	Цех защитных покрытий
	0,5
	0,8

	Нефтеперерабатывающие заводы

	Установка каталического крекинга
	0,50-0,60
	0,8

	Установка термического крекинга
	0,65
	0,85

	Установка прянной гонки
	0,50-0,60
	0,75

	Установка алкиляции, инертного газа
	0,55
	0,75

	Электрообессоливающая, этилсмесительная установка
	0,50-0,60
	0,8

	ЭЛОУ
	0,50-0,60
	0,8

	Резервуарные парки
	0,3
	0,65

	Коксохимические заводы

	Дезинтеграторное отделение
	0,6
	0,8

	Перегрузочная станция дробления
	0,5
	0,7

	Дозировочное отделение
	0,4
	0,8

	Угольные ямы
	0,7
	0,75

	Вагоноопрокидыватель
	0,4
	0,8


продолжение табл. 1.6
	Коксовые батареи
	0,60-0,70
	0,85-0,90

	Пекококсовая установка
	0,7
	0,8

	Смолоразгонный цех
	0,7
	0,8

	Дымососная установка
	0,7
	0,8

	Бензольный цех
	0,7
	0,8

	Насосная конденсата
	0,6
	0,7

	Ректификация
	0,6
	0,75

	Сероочистка
	0,7
	0,8

	Углемойка
	0,4
	0,75

	Холодильники аммиачной воды
	0,5
	0,8

	Цементные заводы

	Шиферное производство
	0,35
	0,7

	Сырьевые мельницы
	0,50-0,60
	0,8

	Сушильный цех
	0,40-0,50
	0,85

	Цементные мельницы
	0,50-0,60
	0,8

	Шламбассейны
	0,7
	0,85

	Клинкерное отделение
	0,35-0,45
	0,75

	Цех обжига
	0,40-0,50
	0,80-0,90

	Электрофильтры
	0,4
	0,75

	Цех дробления
	0,5
	0,8

	Химводоочистка
	0,50-0,60
	0,8

	Склады сырья
	0,20-0,30
	0,6

	Заводы абразивные и огнеупоров

	Цех шлифпорошков
	0,5
	0,8

	Подготовительный цех
	0,4
	0,75

	Цех шлифзерна, шлифизделий
	0,40-0,50
	0,75

	Цех дробления
	0,50-0,60
	0,8

	Цех переплавки пирита
	0,6
	0,85

	Печной цех
	0,6
	0,9

	Углеподготовка
	0,40-0,50
	0,75

	Шамотный цех
	0,40-0,45
	0,7

	Стекольный цех
	0,5
	0,75

	Промышленные базы стройиндустрии

	Корпус дробления камня
	0,40-0,60
	0,75

	Корпус промывки и сортировки
	0,40-0,50
	0,7

	Корпус керамзитовых, бетонных и гончарных труб
	0,4
	0,7

	Корпус железобетонных конструкций
	0,30-0,40
	0,7

	Бетонно-смесительный цех
	0,5
	0,75

	Цех силикатно-бетонных изделий
	0,40-0,45
	0,75

	Цех производства шифера
	0,40-0,45
	0,75

	Цех помола извести
	0,5
	0,7

	Цех ячеистых бетонов
	0,4
	0,65

	Цех гибсошлаковых изделий
	0,4
	0,65

	Арматурный цех
	0,35
	0,6

	Склады
	0,25
	0,6


окончание табл. 1.6
	Текстильные, трикотажные, ситценабивные меланжевые фабрики

	Прядильный цех
	0,50-0,70
	0,75

	Ткацкий цех
	0,60-0,70
	0,8

	Красильный, отбельный цех
	0,50-0,55
	0,70-0,80

	Крутильный цех
	0,50-0,60
	0,8

	Корпуса "медио", "утка" и др.
	0,5
	0,7

	Сушильный, ворсовальный цех
	0,40-0,50
	0,75-0,80

	Печатный цех
	0,5
	0,75

	Вязальный, трикотажный цех и др.
	0,40-0,50
	0,7

	Цех носочно-чулочных изделий
	0,40-0,50
	0,7

	Цех капроно-нейлоновых изделий
	0,50-0,60
	0,75

	Швейные мастерские
	0,30-0,40
	0,65

	Основальный корпус
	0,6
	0,7

	Кузнечно-сварочный цех
	0,3
	0,5

	Опытный флотационный цех
	0,7
	0,8

	Разгрузочное устройство
	0,3
	0,8


	Главный корпус сильвинитовой фабрики
	0,7
	0,8

	Научно-исследовательские и экспериментальные институты

	Главный корпус опытного завода
	0,30-0,40
	0,7

	Машинный зал
	0,5
	0,8

	Электрофизический корпус
	0,4
	0,75

	Лаборатория низких температур
	0,50-0,60
	0,85

	Корпус высоких напряжений
	0,35
	0,8

	Лаборатория специальных работ
	0,35
	0,7

	Деревообрабатывающие комбинаты и заводы

	Лесопильный завод
	0,4
	0,75

	Сушильный цех
	0,35
	0,8

	Биржа сырья
	0,3
	0,65

	Цех прессованных плит
	0,4
	0,75

	Столярный, модельный, деревообрабатывающий
	0,25-0,35
	0,7

	Станкостроительный завод

	Главный корпус
	0,5
	0,6

	Эстакада к главному корпусу
	0,5
	0,7

	Станция осветления вод
	0,7
	0,85

	Бумажные фабрики

	Бумажные машины
	0,60-0,65
	0,75

	Дереворубка
	0,40-0,45
	0,65

	Кислотный цех
	0,5
	0,8

	Варосный цех
	0,35
	0,70-0,80

	Отбельный цех
	0,50-0,60
	0,7

	Тряпковарка
	0,60-0,65
	0,8

	Лесотаски
	0,35
	0,6


Таблица 1.7

Коэффициенты использования и мощности некоторых механизмов и аппаратов промышленных предприятий

	Механизмы и аппараты
	Ки
	cosφ

	Металлорежущие станки мелкосерийного производства с нормальным режимом  работы  (мелкие токарные, строгальные, долбежные, фрезерные, сверлильные, карусельные, точильные, расточные).
	0,12—0,14
	0,5

	То же при крупносерийном производ​стве.
	0,16
	0,6

	То же при тяжелом режиме работы (штамповочные  прессы,  автоматы, револьверные, обдирочные,   зубофрезерные, а также крупные  токарные, строгальные, фрезерные, карусельные, расточные станки).
	0,17—0,25
	0,65

	Поточные линии, станки с ЧПУ 
	0,6
	0,7

	Переносный электроинструмент
	0,06
	0,65

	Вентиляторы, эксгаустеры, санитарно-техническая вентиляция
	0,6—0,8
	0,8—0,85

	Насосы, компрессоры, дизель-генераторы и двигатель-генераторы
	0,7—0,8
	0,8—0,85

	Краны, тельферы,  кран-балки  при ПВ = 25 % 
	0,06
	0,5

	То же при ПВ = 40 %
	0..1
	0,5

	Транспортеры
	0,5—0,6
	0,7—0,8

	Сварочные трансформаторы дуговой сварки
	0,25—0,3
	0,35—0,4

	Приводы  молотов, ковочных машин, волочильных станков, очистных барабанов, бегунов и др.
	0,2—0,24
	0,65

	Элеваторы, шнеки, несбалансированные конвейеры мощностью до 10 кВт
	0,4—0,5
	0,6-0,7

	То же, сблокированные и мощностью выше 10 кВт 
	0,55—0,75
	0,7—0,8

	Однопостовые сварочные двигатель-генераторы
	0,3
	0,6

	Многопостовые сварочные двигатель-генераторы
	0,5
	0,7

	Сварочные машины шовные
	0,2—0,5
	0,7

	Сварочные машины стыковые и точечные 
	0,2—0.25
	0,6

	Сварочные дуговые автоматы 
	0,35
	0,5

	Печи сопротивления с автоматической загрузкой  изделий,  сушильные шкафы, нагревательные приборы
	0,75—0,8
	0,95

	Печи  сопротивления с автоматической загрузкой  изделий,  сушильные шкафы, нагревательные приборы
	0,75—0,8
	0,95

	Печи  сопротивления с  неавтоматической загрузкой изделий
	0,5
	0,95

	Вакуум-насосы 
	0,95
	0,85

	Вентиляторы высокого давления 
	0,75
	0,85


окончание табл. 1.7

	Вентиляторы к дробилкам
	0,4—0,5
	0,7—0,75

	Газодувки  (аглоэкструдеры)  при синхронных двигателях
	0,6
	0,8—0,9

	То же при асинхронных двигателях 
	0,8
	0,8

	Молотковые дробилки
	0,8
	0,85

	Шаровые мельницы 
	0,8
	0,8

	Грохоты
	0,5—0,6
	0,6-0,7

	Смесительные барабаны
	0,6—0,7
	0,8

	Чашевые охладители
	0,7
	0,85

	Сушильные барабаны и сепараторы
	0,6
	0,7

	Электрофильтры
	0,4
	0,87

	Вакуум-фильтры
	0,3
	0,4

	Вагоноопрокидыватели
	0,6
	0,5

	Грейферные краны
	0,2
	0,6

	Лампы накаливания
	0,85
	1,0

	Люминесцентные лампы
	0,85—0,9
	0,95


Таблица 1.8

Определение коэффициента максимума 

по известным значениям Ки и nэф
	nэф
	Коэффициент максимума Км при Ки

	
	0,1
	0,15
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9

	4
	3,43
	3,11
	2,64
	2,14
	1,87
	1,65
	1,46
	1,29
	1,14
	1,05

	5
	3,25
	2,87
	2,42
	2,0
	1,76
	1,57
	1,41
	1,26
	1,12
	1,04

	6
	3,04
	2,64
	2,24
	1,88
	1,66
	1,51
	1,37
	1,23
	1,1
	1,04

	7
	2,88
	2,48
	2,1
	1,8
	1,58
	1,45
	1,33
	1,21
	1,09
	1,04

	8
	2,72
	2,31
	1,99
	1,72
	1,52
	1,4
	1,3
	1,2
	1,08
	1,04

	9
	2,56
	2,2
	1,9
	1,65
	1,47
	1,37
	1,28
	1,18
	1,08
	1,03

	10
	2,42
	2,1
	1,84
	1,6
	1,43
	1,34
	1,26
	1,16
	1,07
	1,03

	12
	2,24
	1,96
	1,75
	1,52
	1,36
	1,28
	1,23
	1,15
	1,07
	1,03

	14
	2,10
	1,85
	1,67
	1,45
	1,32
	1,25
	1,20
	1,13
	1,07
	1,03

	16
	1,99
	1,77
	1,61
	1,41
	1,28
	1,23
	1,18
	1,12
	1,07
	1,03

	20
	1,84
	1,65
	1,5
	1,34
	1,24
	1,2
	1,15
	1,11
	1,06
	1,03

	25
	1,71
	1,55
	1,40
	1,28
	1,21
	1,17
	1,14
	1,10
	1,06
	1,03

	30
	1,62
	1,46
	1,34
	1,24
	1,19
	1,16
	1,13
	1,10
	1,05
	1,03

	35
	1,55
	1,41
	1,30
	1,21
	1,17
	1,15
	1,12
	1,09
	1,05
	1,03

	40
	1,50
	1,37
	1,27
	1,19
	1,15
	1,13
	1,12
	1,09
	1,05
	1,03

	45
	1,45
	1,33
	1,25
	1,17
	1,14
	1,12
	1,11
	1,08
	1,04
	1,02

	50
	1,40
	1,30
	1,23
	1,16
	1,13
	1,11
	1,10
	1,08
	1,04
	1,02

	60
	1,32
	1,25
	1,19
	1,14
	1,12
	1,11
	1,09
	1,07
	1,03
	1,02

	70
	1,27
	1,22
	1,17
	1,12
	1,10
	1,10
	1,09
	1,06
	1,03
	1,02

	80
	1,25
	1,20
	1,15
	1,11
	1,10
	1,10
	1,08
	1,05
	1,03
	1,02

	90
	1,23
	1,18
	1,13
	1,10
	1,09
	1,09
	1,08
	1,05
	1,02
	1,02


окончание табл. 1.8

	100
	1,21
	1,17
	1,12
	1,10
	1,08
	1,08
	1,07
	1,05
	1,02
	1,02

	120
	1,19
	1,15
	1,12
	1,09
	1,07
	1,07
	1,07
	1,05
	1,02
	1,01

	140
	1,17
	1,15
	1,11
	1,08
	1,06
	1,06
	1,06
	1,05
	1,02
	1,01

	160
	1,16
	1,13
	1,10
	1,08
	1,05
	1,05
	1,05
	1,04
	1,02
	1,01

	180
	1,16
	1,12
	1,10
	1,08
	1,05
	1,05
	1,05
	1,04
	1,01
	1,01

	200
	1,15
	1,12
	1,09
	1,07
	1,05
	1,05
	1,05
	1,04
	1,01
	1,00


Таблица 1.9

Взаимосвязь между коэффициентом спроса

 и коэффициентом использования

	Ки
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9

	Кс
	0,5
	0,6
	0,65-0,70
	0,75-0,80
	0,85-0,90
	0,92-0,95


1.3. Осветительная нагрузка

Таблица 1.10

Коэффициенты спроса осветительных нагрузок

	Характеристика помещения
	Ксо

	Мелкие производственные здания и торговые помещения
	1

	Производственные здания, состоящие из отдельных крупных пролетов
	0,95

	Производственные здания, состоящие из ряда отдельных помещений
	0,85

	Библиотеки, административные здания, предприятия общественного питания
	0,9

	Лечебные заведения и учебные учреждения, конторско-бытовые здания
	0,8

	Складские здания, электрические подстанции
	0,6

	Аварийное освещение
	1,0


Таблица 1.11

Удельная мощность (плотность) осветительной нагрузки,  Вт/м2
	Наименование объекта
	Руд

	Литейные и плавильные цеха
	12-19

	Механические и сборочные цеха
	11-16

	Электросварочные и термические цеха
	13-15

	Инструментальные цеха
	15-16

	Деревообрабатывающие и модельные цеха
	15-18

	Блоки вспомогательных цехов
	17-18

	Инженерные корпуса
	16-20

	Центральные заводские лаборатории
	20-27

	Заводы горно-шахтного оборудования
	10-13

	Освещение территории
	0.16


1.4. Графики электрических нагрузок
Режимы работы потребителей электрической энергии не остаются постоянными, а непрерывно изменяются в течение суток, недель и месяцев года. Соответственно изменяется и нагрузка всех звеньев передачи и распределения электроэнергии и генераторов электрических станций. Изменение нагрузок электроустановок в течение времени принято изображать графически в виде графиков нагрузки.

Различают графики активных и реактивных нагрузок. По продолжительности графики нагрузки делятся на сменные, суточные и годовые.

В условиях эксплуатации изменения нагрузки по активной и реактивной мощности во времени представляют в виде ступенчатой кривой по показаниям счетчиков активной и реактивной электроэнергии, снятым через одинаковые определенные интервалы времени (30 или 60 мин.).

Знание графиков нагрузки позволяет определять величину сечений проводов и жил кабелей, оценивать потери напряжения, выбирать мощности генераторов электростанций, рассчитывать системы электроснабжения проектируемых предприятий, решать вопросы технико-экономического характера и многое другое.

Характерные суточные графики электрических нагрузок предприятий различных отраслей промышленности приведены на рис.1.1.

Рис. 1.2 иллюстрирует взаимосвязь между временем максимальных потерь и временем использования максимума нагрузки.














1.5. Показатели, характеризующие графики нагрузок

При расчетах нагрузок применяются некоторые безразмерные показатели графиков нагрузок, характеризующие режим работы приемников электроэнергии по мощности и во времени.

Таблица 1.12

Показатели графиков электрических нагрузок по активной мощности

	Коэффициент
	Расчетные формулы показателей

	
	Индивидуальные графики
	Групповые графики

	ИспользованияКи
	ки = рсм/рном

ки = квкл∙кзагр
	
[image: image27.wmf]å

å

×

=

=

n

р

р

Р

Р

1

ном

n

1

ном

и

ном

см

и

к

К


Ки = Квкл∙Кзагр

	Включения, Квкл
	
[image: image28.wmf]t

t

t

t

t

ц

хх

р

ц

вкл

вкл

к

+

=

=


	
[image: image29.wmf]å

å

×

=

=

=

n

i

i

i

i

р

р

1

.

ном

n

1

.

ном

вкл

вкл

к

К



	Загрузки, Кзагр
	
[image: image30.wmf]к

к

к

вкл

и

ном

вкл

.

с

загр

=

=

p

p


	
[image: image31.wmf]К

К

вкл

и

загр

К

=



	Формы графика нагрузки, Кф
	
[image: image32.wmf]р

р

см

ск

ф

к

=


	
[image: image33.wmf]Р

Р

см

ск

ф

К

=



[image: image34.wmf]t

t

t

t

t

Р

t

Р

t

Р

t

Р

Р

n

n

+

+

+

+

×

+

+

×

+

×

+

×

=

......

.......

3

2

1

2

n

3

2

3

2

2

2

1

2

1

ск

,  где Р1, Р2, …. Рn  – средняя нагрузка на интервалах времени между замерами показаний приборов; t1, t2, …. tn  – временные интервалы между замерами.



	Максимума, Км
	-
	
[image: image35.wmf]Р

Р

см

р

м

К

=


Км = f (nэф, Ки) – определяют по табл.1.8

	Спроса, Кс
	-
	
[image: image36.wmf]Р

Р

ном

р

c

К

=


Кс = КиКм

	Заполнения графика нагрузки, Кз.г
	-
	
[image: image37.wmf]К

1

К

м

р

см

г

.

з

=

=

Р

Р




окончание табл. 1.12

	Разновремен-ности максимумов нагрузки (для трансформато-ров ГПП см. табл. 1.13)
	-
	
[image: image38.wmf]å

=

=

n

i

i

Р

Р

1

р

р

м

.

р

К


Кр.м = 0,85÷1,0


Таблица 1.13

Значения коэффициентов разновременности 

на шинах (6-10 кВ) трансформаторов ГПП
	Коэффициент разновременности Кр.м.

	при Ки ≤ 0,3
	0.3 < Ки < 0,5
	при Ки ≥ 0,5

	0.75
	0.8
	0.85



Рис. 1.2. Зависимость времени максимальных потерь τmax от продолжительности использования максимума нагрузки Тmax и cosφ
2.  МЕТОДИКА РАСЧЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
2.1 Исходные данные для выполнения расчетов

Обстоятельное изучение электрических нагрузок в сельском хозяйстве, промышленности - сложная самостоятельная задача. Для наиболее часто распространенных производственных электроприемников показатели нагрузки определены на основе многолетних экспериментальных исследований.

В данном разделе приводится таблица нагрузок трансформаторных подстанций.

2.2. Определение места расположения трансформаторной подстанции. Выбор конфигурации сети 0,38 кВ. Определение координат центра электрических нагрузок
Потребительские трансформаторные подстанции следует располагать в центре электрических нагрузок. Если нет возможности установить трансформаторную подстанцию в расчетном месте, то ее необходимо установить в том месте, которое максимально приближено к центру электрических нагрузок [9, 10, 20, 21, 22].

Координаты центра электрических нагрузок определяются по формулам:


[image: image39.wmf]å

å

=

=

=

n

i

i

n

i

i

i

S

x

S

x

1

1

;






(2.1)


[image: image40.wmf]å

å

=

=

=

n

i

i

n

i

i

i

S

y

S

y

1

1

.






(2.2)

где Si, – расчетная мощность на вводе i-гo потребителя, кВА:

хi, уi - координаты i-гo потребителя.

2.3 Определение электрических нагрузок сети 0,38 кВ

Определение нагрузок производится для каждого участка сети. Если расчетные нагрузки отличаются по величине не более чем в четыре раза, то их суммирование ведется методом коэффициента одновременности, в противном случае суммирование нагрузок ведется методом надбавок по формулам:

[image: image41.wmf]i

p

P

P

P

D

+

=

max

,







(2.3)

[image: image42.wmf]i

p

Q

Q

Q

D

+

=

max









(2.4)

где Рmax, Qmax – наибольшие из суммируемых нагрузок, кВт, квар;

ΔРi, ΔQi – надбавки от i-x нагрузок, кВт, квар.

Результат оформляется в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Данные по потреблению электроэнергии

в дневные и вечерние максимумы
	Участок сети
	Pд, кВт
	Qд, квар
	Sд, кВА
	Pв, кВт
	Qв, квар
	Sв, кВА

	
	
	
	
	
	
	


Суммирование нагрузок на ТП ведется методом надбавок или коэффициента одновременности аналогично, и результаты расчетов заносятся в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Суммирование нагрузок для трансформаторных подстанций

	Номер ТП
	Pд, кВт
	Qд, квар
	Sд, кВА
	Pв, кВт
	Qв, квар
	Sв, кВА

	
	
	
	
	
	
	


2.4 Определение числа и мощности 
трансформаторов на подстанции

Для потребителей II и III категории в зависимости от величины расчетной нагрузки могут применяться трансформаторные подстанции с одним или двумя трансформаторами. Для питания электрической энергией потребителей I категории необходимо применять трансформаторные подстанции с двумя трансформаторами или однотрансформаторные подстанции с резервированием дизельными электростанциями. С учетом перспективы развития выбирается коэффициент роста нагрузок трансформаторной подстанции.

Расчетная нагрузка с учетом перспективы развития определяется по формуле

[image: image43.wmf]S

×

=

S

k

S

p

p

,








(2.5)

где кр – коэффициент роста нагрузок.

Мощность трансформатора выбирается исходя из условия
[image: image44.wmf]в

э

p

н

э

S

S

S

.

.

£

£

,







(2.6)

где Sэ.н – нижний экономический интервал; 

Sэ.в – верхний экономический интервал. 

Выбранный трансформатор проверяется по коэффициенту систематических перегрузок согласно.

[image: image45.wmf]тр

p

сп

S

S

k

=

.








(2.7)

Технические данные выбранного трансформатора заносятся в таблицу 2.3. 
Таблица 2.3 – Технические данные трансформатора

	Тип
	Номинальная мощность
	Сочетание напряжений, кВ
	Потери, кВт
	Напряжение к.з. %
	Ток х.х., %
	Схема соединений

	
	
	В.Н.
	Н.Н.
	х.х.
	к.з.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5 Выбор типа подстанции

Необходимо обосновать выбор типа трансформаторной подстанции (КТП, мачтовая ТП и т.д.) и привести ее схему электрическую принципиальную. В случае использования однотрансформаторной подстанции, при наличии потребителей I категории, необходимо произвести выбор автономного источника питания.

2.6 Определение места расположения распределительной 
подстанции. Конфигурация сети высокого напряжения
и определение величины высокого напряжения

Распределительные, как и потребительские трансформаторные подстанции следует располагать в месте, которое максимально приближено центру электрических нагрузок.
Оптимальное напряжение определяется по формуле

[image: image46.wmf]3

10

16

34

,

4

-

×

+

=

l

эк

опт

P

L

U

,





(2.8)

где Lэк – эквивалентная длина линии, км;

Pl – расчетная мощность на головном участке, кВт.

Эквивалентная длина участка определяется по формуле

[image: image47.wmf]l

i

n

i

i

l

эк

P

P

L

L

L

×

+

=

å

=

1

,







(2.9)

где Li – длина i-ro участка линии, км; 

Рi – мощность i-ro участка линии, кВт.

2.7 Определение нагрузок в сети высокого напряжения

Нагрузки определяются для каждого участка сети. Если расчетные нагрузки отличаются по величине не более чем в четыре раза, то их суммирование ведется методом коэффициента одновременности по формулам:


[image: image48.wmf]å

=

=

n

i

i

p

P

k

P

1

0

,







(2.10)


[image: image49.wmf]å

=

=

n

i

i

p

Q

k

Q

1

0

,







(2.11)

где к0 – коэффициент одновременности.

В противном случае суммирование нагрузок ведется методом надбавок по формулам:

[image: image50.wmf]å

=

D

+

=

n

i

i

p

P

P

P

1

max

,






(2.12)

[image: image51.wmf]å

=

D

+

=

n

i

i

p

Q

Q

Q

1

max

,






(2.13)

где Рmax, Qmax – наибольшие из суммируемых нагрузок, кВт, квар,

ΔРi; ΔQi – надбавки от i-х нагрузок, кВт, квар. 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 – Суммирование нагрузок для трансформаторных подстанций

	Номер участка
	Pд, кВт
	Qд, квар
	Sд, кВА
	Pв, кВт
	Qв, квар
	Sв, кВА

	
	
	
	
	
	
	


2.8 Расчет сечения проводов сети высокого напряжения

Расчет сечения проводов сети высокого напряжения производится по экономической плотности тока

[image: image52.wmf]эк

р

эк

j

I

F

=

,








(2.14)

где Iр – расчетный ток участка сети, А;

jэк – экономическая плотность тока, А/мм2 [14]
Максимальный ток участка линии высокого напряжения определяется по формуле

[image: image53.wmf]ном

р

U

S

I

3

max

=

,







(2.15)

где Sp – полная расчетная мощность, кВА; 

Uном – номинальное напряжение, кВ. 

Расчет сечения проводов сводится в таблицу 2.5.
Таблица 2.5 – Результаты расчета сечения проводов участков сети

	Участок сети
	Sр, кВА
	Pр, кВт
	Iр, А
	Тм, час
	jэк, А/мм2
	Fэк, мм2
	Марка провода

	
	
	
	
	
	
	
	


2.9 Определение потерь напряжения в высоковольтной 
сети и трансформаторе

Потери напряжения на участках линии высокого напряжения в вольтах определяются по формуле

[image: image54.wmf]L

U

x

Q

r

P

U

ном

×

×

+

×

=

D

0

0

,






(2.16)

где Р – активная мощность участка, кВт; 

Q – реактивная мощность участка, квар;

r0 – удельное активное сопротивление провода, Ом/км;

x0 – удельное реактивное сопротивление провода, Ом/км;

L – длина участка, км.

Потеря напряжения на участке сети на участке сети высокого напряжения в процентах от номинального, определяется по формуле

[image: image55.wmf]%

100

%

×

D

=

D

ном

U

U

U

.







(2.17)

Результаты расчетов сводятся в таблицу 4.6.

Таблица 2.6 – Результаты расчета потерь напряжения участков 
высоковольтной сети

	Участок сети
	Марка провода
	P, кВт
	r0, Ом/км
	Q, квар
	x0, Ом/км
	L, км
	ΔU, В
	ΔU, %

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Потери напряжения в трансформаторе определяются по формуле,

[image: image56.wmf](

)

j

j

sin

%

cos

%

max

×

+

×

×

=

D

р

a

тр

U

U

S

S

U

,




(2.18)

где Smax – расчетная мощность, кВА;

Smp – мощность трансформатора, кВА;

Uа – активная составляющая напряжения короткого замыкания, %;

Up – реактивная составляющая напряжения короткого замыкания, %.

активная составляющая напряжения короткого замыкания определяется по формуле

[image: image57.wmf]%

100

.

×

D

=

тр

з

к

a

S

P

U

,







(2.19)

где ΔPк.з – потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт.

Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания определяется по формуле

[image: image58.wmf]%

%

%

2

2

.

2

a

з

к

p

U

U

U

-

=


где Uкз – напряжение короткого замыкания, %.

Коэффициент мощности определяется по формуле

[image: image59.wmf]p

p

S

P

=

j

cos

,








(2.20)

где Рр – расчетная активная мощность, кВт; 

Sp – расчетная полная мощность, кВА.

2.10 Определение потерь мощности и энергии в сети высокого

напряжения и трансформаторе

Правильный выбор электрооборудования, определение рациональных режимов его работы, выбор самого экономичного способа повышения коэффициента мощности дают возможность снизить потери мощности и энергии в сети и тем самым определить наиболее экономичный режим в процессе эксплуатации.

Потери мощности в линии определяются по формуле

[image: image60.wmf]3

0

2

10

3

-

×

×

×

=

D

L

r

I

P

,






(2.21)

где I – расчетный ток участка, А;

r0 – удельное активное сопротивление участка, Ом/км;

L – длина участка, км.

Энергия, теряемая на участке линии, определяется по формуле,

[image: image61.wmf]t

×

D

=

D

P

W

,







(2.22)

где τ - время потерь, час.

Время потерь определяется по формуле

[image: image62.wmf]8760

10000

124

,

0

2

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

м

T

t

,





(2.23)

где Тм – число часов использования максимума нагрузки, час.

Результаты расчетов заносятся в таблицу 2.7.

Таблица 2.7 – Результаты расчета потерь мощности и энергии

сети высокого напряжения

	Участок сети
	I, А
	r0, Ом/км
	L, км
	ΔP, кВт
	Тм, час
	τ, час
	ΔW, кВтч

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Потери мощности и энергии, теряемые в высоковольтных линиях, в процентах от потребляемой, определяются по формулам:

[image: image63.wmf]%

100

%

×

D

=

D

опт

P

P

P

,







(2.24)

[image: image64.wmf]%

100

%

×

×

D

=

D

м

опт

T

P

W

W

.






(2.25)

Потери мощности и энергии в высоковольтной сети не должны превышать 10%.

Потери мощности в трансформаторе определяются по формуле

[image: image65.wmf]з

к

х

х

тр

P

P

P

.

2

.

D

×

+

D

=

D

b

,






(2.26)

где ΔPх.х – потери холостого хода трансформатора, кВт;

ΔPк.з – потери в меди трансформатора, кВт;

β – коэффициент загрузки трансформатора.

Потери энергии в трансформаторе определяются по формуле

[image: image66.wmf]t

b

×

D

+

×

D

=

D

з

к

х

х

тр

P

P

W

.

2

.

8760

.





(2.27)

2.11 Определение допустимой потери напряжения в сети 0,38 кВ

Допустимая потеря напряжения в сети 0,38 кВ определяется для правильного выбора сечения проводов линии.

В режиме минимальной нагрузки проверяется отклонение напряжения у ближайшего потребителя, которое не должно превышать +5%. В максимальном режиме отклонение напряжения у наиболее удаленного потребителя должно быть не более минус 5%. На районной подстанции осуществляется режим встречного регулирования [image: image67.wmf]%

2

%;

6

25

100

=

=

U

U

d

d

.

В минимальном режиме определяется регулируемая надбавка трансформатора.

[image: image68.wmf]к

тр

Л

ш

рег

V

U

U

U

V

-

D

+

D

+

-

£

25

25

35

25

5

d

,




(2.28)

где [image: image69.wmf]25

ш

U

d

 – надбавка на шинах РТП в минимальном режиме, %;

[image: image70.wmf]25

35

Л

U

D

 – потеря напряжения в линии 35 кВ в минимальном режиме, %;

[image: image71.wmf]25

тр

U

D

 – потеря напряжения в трансформаторе в минимальном режиме, %;

[image: image72.wmf]n

V

 – конструктивная надбавка трансформатора, %. 

Допустимая потеря напряжения в линии 0,38 кВ в максимальном режиме определяется по формуле

[image: image73.wmf])

5

(

100

100

35

100

-

-

+

+

D

-

D

-

=

D

рег

к

тр

Л

ш

доп

V

V

U

U

U

U

d

.



(2.29)

2.12 Определение сечения проводов и фактических потерь 
напряжения, мощности и энергии в сетях 0,38 кВ

Сечения проводов ВЛ-0,38 кВ [11] определяются по экономическим интервалам, или по допустимой потере напряжения по формулам, соответствующим конфигурации сети.

Сечения проводов магистрали по допустимой потере напряжения определяются по формуле

[image: image74.wmf]ном

а

доп

n

i

i

i

U

U

L

P

F

×

D

×

=

å

=

.

1

g

,







(2.30)

где γ – удельная проводимость провода, (для алюминия [image: image75.wmf]2

/

32

мм

м

Ом

×

=

g

;

[image: image76.wmf]а

доп

U

.

D

 – активная составляющая допустимой потери напряжения, В;

Pi – активная мощность i-ro участка сети, Вт;

Li – длина i-ro участка сети, м;

Uном – номинальное напряжение сети, В.

Активная составляющая допустимой потери напряжения определяется по формуле

[image: image77.wmf]р

доп

а

доп

U

U

U

D

-

D

=

D

.

,






(2.31)

где ΔUр – реактивная составляющая допустимой потери напряжения, В.

Реактивная составляющая допустимой потери напряжения определяется по формуле

[image: image78.wmf]å

=

×

×

=

D

n

i

i

i

ном

р

L

Q

U

x

U

1

0

,






(2.32)

где Qi – реактивная мощность i-ro участка сети, квар; 

Li – длина i-ro участка сети, км;

x0 – удельное индуктивное сопротивление провода, Ом/км;

Uном – номинальное напряжение, кВ.

Участки принимаются для последовательной цепи от источника до расчетной точки.

Для повышения пропускной способности линии и уменьшения сечения проводов у потребителей, имеющих большую реактивную мощность (25 квар и более), устанавливается поперечная емкостная компенсация. Мощность конденсаторной батареи определяется по формуле

[image: image79.wmf](

)

опт

р

у

к

tg

tg

Р

Q

j

j

-

×

=

.

,






(2.33)
где Рр – расчетная мощность кВт;

[image: image80.wmf]j

tg

 – коэффициент реактивной мощности до компенсации;

[image: image81.wmf]опт

tg

j

 – оптимальный коэффициент реактивной мощности.

Расчетная реактивная мощность после установки поперечной компенсации определяется по формуле

[image: image82.wmf]у

к

дк

р

р

Q

Q

Q

.

.

-

=

,







(2.34)

Qр.дк – расчетная реактивная мощность до компенсации.

При этом фактические потери напряжения определяются, по формуле

[image: image83.wmf]L

U

x

Q

r

P

U

ном

p

p

фак

×

×

+

×

=

D

0

0

.






(2.35)

Для компенсации потери напряжения в линии устанавливаются последовательно включенные конденсаторы. По формуле (2.41) определяется фактическая потеря напряжения в линии с принятым сечением провода.

Необходимая мощность конденсаторов определятся по формуле

[image: image84.wmf]S

K

Q

c

×

=

,








(2.36)

где S – максимальная мощность электроприемников, подключенных к линии в месте установки конденсаторов;

К – коэффициент, определяемый по формуле,

[image: image85.wmf](

)

j

2

2

*

cos

1

1

sin

-

-

=

c

U

K

,






(2.37)

где [image: image86.wmf]*

c

U

 – требуемая надбавка напряжения выражается в относительных единицах к напряжению сети;

φ – угол сдвига фаз нагрузки в максимальном режиме;

[image: image87.wmf]ном

доп

фак

c

U

U

U

U

-

=

*

,







(2.38)

где Uфак – фактическое напряжение на участке компенсации.

Для подбора конденсаторов необходимо определить их реактивное сопротивление,

[image: image88.wmf]2

3

I

Q

x

c

c

×

=

,








(2.39)

где I – ток, проходящий через конденсаторы, А, определяется по формуле

[image: image89.wmf]ном

p

U

S

I

3

=

.








(2.40)

Фактические потери напряжения после установки продольной компенсации определяются по формуле 

[image: image90.wmf](

)

ном

c

p

p

U

x

L

x

Q

L

r

P

U

-

×

×

+

×

×

=

D

0

0

.





(2.41)

Допустимую потерю напряжения можно определять по таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Допустимое отклонение напряжения

	Элемент сети
	Отклонение напряжения, %

	
	при 100% нагрузке
	при 25% нагрузке

	Шины 35 кВ
	
	

	Линия 35 кВ
	
	

	Трансформатор 35/0,4 кВ:

- потери напряжения 

- надбавка конструктивная

- надбавка регулируемая
	
	

	Линия 0,38 кВ
	
	

	Потребитель
	
	

	Допустимое отклонение напряжения
	-5
	+5


Потери мощности и энергии в линиях 0,38 кВ определяются аналогично потерям мощности и энергии в высоковольтной линии, результаты расчетов заносятся в таблицу 2.9.
Таблица 2.9 – Потери мощности и энергии в сетях 0,38 кВ

	Участок сети
	S, кВт
	P, кВт
	I, А
	r0, Ом/км
	L, км
	ΔP, кВт
	Tм, час
	τ, час
	ΔW, кВтч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.13 Расчет сети по потере напряжения при пуске электродвигателя

Когда в сети работают короткозамкнутые асинхронные электродвигатели большой мощности, то после того, как сеть рассчитана по допустимым отклонениям напряжения, ее проверяют на кратковременные колебания напряжения при пуске электродвигателей. Известно, что пусковой ток асинхронного короткозамкнутого электродвигателя в 4...7 раз больше его номинального значения. Вследствие этого, потеря напряжения в сети при пуске может в несколько раз превышать допустимую потерю напряжения на двигателе, что будет значительно ниже, чем в обычном режиме.

Однако в большинстве случаев электродвигатели запускают не слишком часто (несколько раз в час), продолжительность разбега двигателя невелика – до 10 с.

При пуске электродвигателей допускаются значительно большие понижения напряжения, чем при нормальной работе. Требуется только, чтобы пусковой момент двигателя был достаточен для преодоления момента сопротивления и, следовательно, двигатель мог нормально развернуться.

Допустимое отклонение напряжения на зажимах двигателя определяется по формуле,

[image: image91.wmf]%

100

25

,

0

1

.

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

-

=

пуск

тр

д

доп

U

l

l

d

.




(2.42)

Параметры сети от подстанции до места установки электродвигателя определяются по формулам:

[image: image92.wmf]L

r

r

л

×

=

0

,








(2.43)

[image: image93.wmf]L

x

x

л

×

=

0










(2.44)

Фактическое отклонение напряжения на зажимах электродвигателя определяется по формуле

[image: image94.wmf]пуск

Л

пуск

тр

пуск

д

д

ф

пус

д

U

U

U

U

38

,

0

.

.

.

.

.

D

+

D

-

=

d

d

,



(2.45)

где [image: image95.wmf]пуск

д

д

U

.

.

d

 – отклонение напряжения на зажимах электродвигателя до пуска, %;

[image: image96.wmf]пуск

тр

U

.

D

 – потери напряжения в трансформаторе при пуске электродвигателя, %;

[image: image97.wmf]пуск

Л

U

38

,

0

D

 - потери напряжения в линии 0,38 кВ при пуске электродвигателя, %.

Потеря напряжения в трансформаторе при пуске электродвигателя определяется по формуле

[image: image98.wmf](

)

ном

пуск

р

a

пуск

д

пуск

тр

S

tg

U

U

P

U

j

×

+

×

=

D

%

%

.

.

.




(2.46)

Мощность двигателя при пуске определяется по формуле

[image: image99.wmf]ном

ном

пуск

тр

пуск

ном

пуск

д

к

P

P

j

h

l

l

j

cos

25

,

0

cos

1

.

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

×

×

×

=

,




(2.47)

где К – кратность пускового тока.

Коэффициент реактивной мощности при пуске определяется по формуле

[image: image100.wmf]п

к

п

к

пуск

R

X

tg

.

.

=

j

.







(2.48)

Потеря напряжения в линии 0,38 кВ при пуске определяется

[image: image101.wmf](

)

%

100

10

2

3

.

38

,

0

×

×

+

×

×

=

D

ном

пуск

л

л

пуск

д

пуск

Л

U

tg

x

r

Р

U

j

.



(2.49)

Заключением об успешности пуска электродвигателя является условие

[image: image102.wmf]факт

пуск

д

д

доп

U

U

.

.

.

d

d

>

.







(2.50)

2.14 Определение конструктивных параметров 
высоковольтной и низковольтной линий

В данном разделе необходимо выбрать тип опор для высоковольтной и низковольтной линий, пролет между опорами, марки изоляторов и расстояние между фазами.

2.15 Расчет токов короткого замыкания

По электрической сети и электрооборудованию в нормальном режиме работы протекают токи, допустимые для данной установки. При нарушении электрической плотности изоляции проводов или оборудования в электрической сети внезапно возникает аварийный режим короткого замыкания, вызывающий резкое увеличение токов, которые достигают огромных значений.

Значительные по величине токи короткого замыкания представляют большую опасность для элементов электрической сети и оборудования, так как они вызывают чрезмерный нагрев токоведущих частей и создают большие механические усилия. При выборе оборудования необходимо учесть эти два фактора для конкретной точки сети. Для расчета и согласования релейной защиты также требуются токи короткого замыкания.

Для расчетов токов короткого замыкания составляется расчетная схема и схема замещения.
Расчет токов короткого замыкания в высоковольтной сети
Токи короткого замыкания в высоковольтной сети определяются в следующих точках: на шинах распределительной подстанции, на шинах высокого напряжения наиболее удаленной ТП и на шинах высокого напряжения расчетной ТП-№.

Токи короткого замыкания определяются методом относительных базисных или именованных величин. За основное напряжение принимается напряжение, равное [image: image103.wmf]ном

осн

U

U

05

,

1

=

.

Ток трехфазного короткого замыкания определяется по формуле

[image: image104.wmf]Z

U

I

осн

к

×

=

3

)

3

(

,








(2.51)

где Z – полное сопротивление до точки короткого замыкания, Ом.

[image: image105.wmf](

)

(

)

2

2

å

å

+

+

=

л

сист

л

r

х

x

Z

,





(2.52)

где [image: image106.wmf]å

л

r

 – активное сопротивление провода до точки короткого замыкания, Ом;

[image: image107.wmf]å

л

х

 – реактивное сопротивление провода до точки короткого замыкания, Ом;

[image: image108.wmf]å

сист

х

 – реактивное сопротивление системы, Ом.

[image: image109.wmf]k

осн

сист

S

U

х

2

=

,








(2.53)

где Sк – мощность короткого замыкания на шинах высоковольтного напряжения, мВА.

Ток двухфазного короткого замыкания определяется по формуле

[image: image110.wmf])

3

(

)

2

(

2

3

к

к

I

I

×

=

.







(2.54)

Ударный ток определяется по формуле, 

[image: image111.wmf])

3

(

2

к

уд

уд

I

к

i

×

×

=

.







(2.55)

где   куд  – ударный коэффициент, который определяется по формуле

[image: image112.wmf]а

Т

уд

е

к

01

,

0

1

-

+

=










(2.56)

где Та – постоянная времени затухания определяется по формуле

[image: image113.wmf]å

å

×

=

r

х

Т

а

w

.








(2.57)

Расчет токов короткого замыкания в сети 0,38кВ
Токи короткого замыкания в сети 0,38 кВ определяются в следующих точках: на шинах 0,4 кВ ТП-№ и в конце каждой отходящей линии.

За основное напряжение принимается напряжение, равное [image: image114.wmf]ном

осн

U

U

05

,

1

=

. Ток трехфазного короткого замыкания определяется по формуле, приведенной выше. Полное сопротивление участка сети определяется по формуле

[image: image115.wmf](

)

(

)

2

2

л

тр

л

тр

r

r

х

x

z

+

+

+

=

,






(2.58)

где хтр – реактивное сопротивление трансформатора, Ом; 

rтр – активное сопротивление трансформатора, Ом. 

Реактивное сопротивление трансформатора определяется по формуле

[image: image116.wmf]3

2

.

.

10

100

%

×

×

×

=

ном

осн

р

к

тр

S

U

U

х

,






(2.59)

где Uк.p.% – реактивная составляющая тока короткого замыкания, %; 

Sном – мощность трансформатора 35/0,4 кВА. 

Активное сопротивление трансформатора определяется по формуле

[image: image117.wmf]3

2

.

.

10

100

%

×

×

×

=

ном

осн

а

к

тр

S

U

U

r

,






(2.60)

где Uк.а.% – активная составляющая тока короткого замыкания, %. 

Ток однофазного короткого замыкания определяется по формуле

[image: image118.wmf]3

05

,

1

)

1

(

тр

п

ф

k

z

z

U

I

+

×

=

,







(2.61)

где [image: image119.wmf]3

тр

z

 – полное сопротивление трансформатора току короткого замыкания на корпус, Ом;

zп – полное сопротивление петли фазного и нулевого провода, Ом.

[image: image120.wmf](

)

(

)

2

2

N

ф

N

ф

п

х

x

r

r

z

+

+

+

=








(2.62)

где [image: image121.wmf]ф

r

 – активное сопротивление фазного провода, Ом; 

[image: image122.wmf]N

r

 – активное сопротивление нулевого провода, Ом; 

[image: image123.wmf]ф

x

 – реактивное сопротивление фазного провода, Ом; 

[image: image124.wmf]N

x

 – реактивное сопротивление нулевого провода, Ом.

Результаты расчетов токов короткого замыкания заносятся в таблицу 2.10.

Таблица 2.10 – Результаты расчета токов короткого замыкания

	Точка к.з.
	rл, Ом
	xл, Ом
	z, Ом
	zп, Ом
	Та
	куд
	I(3), кА
	I(2), кА
	I(1), кА
	Iуд, кА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.16 Выбор и проверка аппаратуры высокого напряжения 
ячейки питающей линии

Выбирается место установки и тип коммутационных и защитных аппаратов.

Согласно ПУЭ электрические аппараты выбирают по роду установки, номинальному току и напряжению и проверяют на динамическую и термическую устойчивости.

Для выбора и проверки электрических аппаратов высокого напряжением целесообразно составить таблицу, куда вносятся исходные данные места установки аппарата и его каталожные данные.

Таблица 2.11 – Сравнение исходных данных места установки, с параметрами выключателя (QF), разъединителя (QS), трансформатора тока (ТА)
	Исходные данные 

места установки
	Параметры QF
	Параметры QS
	Параметры ТА

	
	Тип: ВМПП-35
	Тип: РЛДЗ-35/1000
	Тип: ТПОЛ-35

	Uном
	
	
	

	Iном
	
	
	

	[image: image125.png]3




	
	
	

	iуд
	
	
	

	[image: image126.wmf][

]

k

K

t

I

×

2

)

3

(

1


	
	
	


2.17 Расчет уставок релейной защиты

Согласно ПУЭ на отходящих линиях высокого напряжения устанавливают максимальную токовую защиту и токовую отсечку, т.е. защиту I и III ступеней.

Ток срабатывания максимальной токовой защиты определяется по условию отстройки от максимального рабочего тока линии

[image: image127.wmf]в

р

з

с

отс

III

з

с

к

I

к

к

I

×

×

=

.

.

.

.

,







(2.63)

где котс – коэффициент отстройки;

кс.з. – коэффициент самозапуска, [image: image128.wmf]1

,

1

.

.

=

з

с

к

; 

кв – коэффициент возврата.

Ток срабатывания реле определяется по формуле

[image: image129.wmf].

.

.

.

.

.

т

т

III

з

с

сх

III

р

с

к

I

к

I

×

=

,







(2.64)

где ксх – коэффициент схемы (для неполной звезды ксх  = 20); 

ктт – коэффициент трансформации трансформатора тока.

Коэффициент чувствительности определяется через минимальный ток короткого замыкания в конце защищаемой линии.

Значение коэффициента чувствительности в основной зоне должно быть не менее 1,5
[image: image130.wmf]III

з

с

К

ч

I

I

к

.

.

)

2

(

2

=

.








(2.65)
Токовая отсечка рассчитывается по максимальному значению тока короткого замыкания в конце защищаемой линии
[image: image131.wmf].

.

)

3

(

2

)

1

(

т

т

К

сх

отс

ср

к

I

к

к

I

×

×

=

.







(2.66)

Коэффициент чувствительности определяется через минимальный ток короткого замыкания в месте установки защиты. Коэффициент чувствительности для токовой отсечки должен быть не менее двух
[image: image132.wmf].

.

)

2

(

1

т

т

уст

сх

К

ч

к

I

к

I

к

×

×

=

.







(2.67)
2.18 Выбор и проверка высоковольтной и низковольтной

аппаратуры на подстанции
Разъединитель QS выбирается по тем же условиям, что и разъединитель питающей линии:
Тип____________________________;
номинальный ток________________А;
номинальное напряжение _______ кВ;
амплитуда сквозного тока _______ кА;
ток термической стойкости _______ кА.
Для защиты трансформатора с высокой стороны устанавливаются предохранители FU1 - FU3. Ток плавкой вставки предохранителя выбирается по условию,
[image: image133.wmf]ном

тр

вс

пл

ном

U

S

I

×

×

=

3

2

.

.

.







(2.68)

Номинальный ток плавкой вставки округляется до ближайшего большего стандартного значения.
Шины 0,4 кВ подключаются к трансформатору через выключатель Q типа Р2315 с номинальным током [image: image134.wmf]А

I

ном

______

=

.
Трансформаторы тока ТА1 – ТА3 типа ТК-20 для питания счетчика активной энергии.
Линия уличного освещения защищается предохранителем FU4, типа НПН-2 с номинальным током плавкой вставки [image: image135.wmf]А

I

вст

пл

ном

______

.

.

=

, управление уличным освещением осуществляется при помощи магнитного пускателя типа ПМЛ.
Выбор автоматических выключателей на отходящих линиях производится: исходя из следующих условий

1 [image: image136.wmf]расч

з

с

р

т

ном

I

к

I

×

³

.

.

.

.

.

,






(2.69)

где [image: image137.wmf]1

.

.

=

з

с

к

,

2 [image: image138.wmf])

3

(

max

.

к

пред

I

I

³

,







(2.70)

3 [image: image139.wmf]25

,

1

.

)

2

(

min

.

³

р

эм

к

I

I

,







(2.71)
4 [image: image140.wmf]25

,

1

.

)

1

(

min

.

³

р

эм

к

I

I










(2.72)
При защите отходящих линий предохранителями должны соблюдаться следующие условия

1 [image: image141.wmf]3

.

)

1

(

³

вс

п

к

I

I

,








(2.73)
2 [image: image142.wmf]ном

н

вс

п

I

к

I

×

³

.

.









(2.74)
[image: image143.wmf]1

=

н

к

 – при постоянной нагрузке;

[image: image144.wmf]5

,

2

6

,

1

-

=

н

к

 – при наличии двигателей.

2.19 Согласование защит, карта селективности

Для согласования действия защит необходимо построить карту селективности, которая представляет собой построенные в координатах время-ток, графики зависимости времени срабатывания защитных аппаратов от тока, приведенного к одной ступени напряжения. Построение выполняется в логарифмическом масштабе.

Порядок построения
1 Наносится характеристика автоматического выключателя с максимальным током теплового расцепителя, приведенного к выбранной ступени напряжения, на карту селективности по точкам.
Таблица 2.12 – К построению карты селективности

	t, c
	
	
	
	
	
	

	к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iср, А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image145.wmf]тр

ср

к

I

I

×

=


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2 Далее наносится характеристика предохранителя ПК с номинальным током плавкой вставки по точкам.
Таблица 2.13 – К построению карты селективности
	t, c
	
	
	
	
	
	

	Iср, А
	
	
	
	
	
	


3 Откладывается ток трехфазного короткого замыкания на шинах  0,4 кВ расчетной ТП-№, приведенный к выбранной ступени напряжения, получается точка А, из которой видно, через какое время сработает предохранитель ПК после короткого замыкания на шинах 0,38 кВ в случае отказа автомата.

2.20 Выбор устройства защиты от перенапряжения
Выбираются и обосновываются устройства от перенапряжений на высокой и низкой стороне расчетной ТП-№.

2.21 Расчет контура заземления подстанции
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединена нейтраль трансформатора, должно быть не более 4 Ом при номинальном напряжении 380 В. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом заземлителей нулевого провода ВЛ-0,38 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали трансформатора, т.е. на ТП, и сопротивление повторного заземлителя не должны быть более 30 Ом. Сопротивление заземлителей нулевого рабочего провода каждой ВЛ-0,38 кВ должно быть не более 10 Ом.

В сельских сетях в качестве заземлений рекомендуется применять угловую сталь. Сопротивление одного электрода из угловой стали, погруженного вертикально с вершиной на поверхности земли, определяется по формуле

[image: image146.wmf]уг

c

c

c

b

l

l

R

×

×

×

×

=

95

,

0

4

lg

366

,

0

r

,






(2.75)

где bуг – ширина полки уголка, м;

ρ – удельное сопротивление грунта, Ом∙м;

lс – длина стержня, м.

Предварительное число стержней одиночного повторного заземления нулевого рабочего провода, которое нужно выполнить на концах ВЛ длиной более 200 м и на вводах от ВЛ к электроустановкам, подлежащим занулению, определяется по формуле

[image: image147.wmf]30

c

R

n

=

.








(2.76)

Число стержней на ТП без учета взаимного экранирования

[image: image148.wmf].

.

.

.

п

т

c

п

т

R

R

n

=

.








(2.77)

Зная nод, lод и а – расстояние между стержнями, по [12, 18, 19, 20] определяется коэффициент взаимного экранирования [image: image149.wmf]с

h

.
Тогда результирующее сопротивление стержневых заземлителей на ТП определяется по формуле,

[image: image150.wmf]с

п

т

c

c

n

R

R

h

×

=

.

.

/

.








(2.78)

Сопротивление соединительной полосы вn =_______мм, длиной l =____м, проложенной на глубине h =_____м с учетом коэффициента экранирования [image: image151.wmf]с

h

, определяется по формуле

[image: image152.wmf]n

с

n

l

l

l

R

h

r

h

×

×

×

×

×

=

2

/

2

lg

366

,

0

.






(2.79)

расчетное сопротивление заземляющего устройства одиночного повторного заземлителя на ВЛ-0,38 кВ не должно превышать 30 Ом 

[image: image153.wmf]/

/

/

/

n

c

n

c

од

R

R

R

R

R

+

×

=

.







(2.80)
Если на одной линии ВЛ-0,38 кВ имеется n одиночных повторных заземлителей, то сопротивление заземлителей нулевого рабочего провода не должно превышать 10 Ом

[image: image154.wmf]n

R

R

од

л

в

з

=

.

.

.

.








(2.81)

Тогда при количестве отходящих линий ВЛ-0,38 кВ, сопротивление нейтрали трансформатора ТП не должно превышать 4 Ом

[image: image155.wmf]од

л

в

з

од

л

в

з

з

R

к

R

R

к

R

R

+

×

=

.

.

.

.

.

.

.







(2.82)

3 ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,38-35 кВ
Система автоматизированного проектирования «Электроснабжение 2.2» [13, 14, 16, 17], предназначена для проектирования электрических распределительных сетей 0.38, 6, 10, 35 кВ.

Целью данной программы является автоматизация проектирования объектов электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, районов и т.д.
Используя представленный программный продукт возможно произвести расчет электроснабжения района, промышленного или сельскохозяйственного предприятия, населенного пункта, произвести реконструкцию электрических сетей. 

На плане района (объекта) можно разместить до 200 трансформаторных подстанций, запитанных от РТП. Каждая трансформаторная подстанция (обеспечивающая электроснабжение, например, какого либо предприятия, населенного пункта, и т.д.) может содержать до 200 потребителей (для промышленности до 200 групп потребителей). Таким образом, максимальное число потребителей составляет 200х200=40000. 

Результаты проектирования сохраняются в файл с расширением .doc и возможны для дальнейшего редактирования и структурирования расчетно-пояснительной части разрабатываемого проекта. 

Процесс расчета состоит из следующих основных этапов: 

1. Исходные данные; 

2. Определение места расположения ТП, выбор конфигурации сети 0,38 кВ; 

3. Определение электрических нагрузок сети 0,38 кВ; 

4. Определение числа мощности трансформаторов на подстанции; 

5. Выбор типа подстанции; 

6. Определение места расположения подстанции, конфигурация сети высокого напряжения и определение величины высокого напряжения; 

7. Определение нагрузки в сети высокого напряжения; 

8. Расчет сечения проводов в сети высокого напряжения; 

9. Определение потерь высокого напряжения в высоковольтной сети и трансформаторе; 

10. Определение потерь мощности и энергии в сети высокого напряжения и трансформаторе; 

11. Определение допустимых потерь напряжения в сети 0,38 кВ; 

12. Определение сечения проводов и фактических потерь напряжения, мощности и энергии в сетях напряжением 0,38 кВ. Компенсация реактивной мощности в сетях 0,38 кВ; 

13. Определение конструктивных параметров высоковольтной и низковольтной линии; 

14. Расчет токов короткого замыкания; 

15. Выбор и проверка аппаратуры высокого напряжения ячейки питающей линии. 

16. Расчет электрических нагрузок расчетного населенного пункта; 

17. Компенсация реактивной мощности в сетях 0,38 кВ; 

18. Расчет сети на потерю напряжения при пуске электродвигателя; 

19. Расчёт уставок релейной защиты; 

20. Выбор и проверка высоковольтной и низковольтной аппаратуры на подстанции; 

21. Выбор устройства защиты от перенапряжений; 

22. Расчет контура заземления подстанции.

Рабочее окно программы состоит из меню, ряда функциональных клавиш рисунок 3.1.

[image: image156.jpg]I} I:\Mone pucosanma

TIoCTpOE e KORGHIYPaLIHH BHICOKOROARTHON CETH)

@ain Base aarrei HacTporicn Movow,

‘E‘ ® & & o > * Yepatb cBA3M X Yepatb Bee J | Skenopt MS Word | ‘ <) ‘

SneKkTpocHabxXeHue v2.2

=10 KM Y= 10 KM

Tun ka6ena unu npoeona BB cetn
AC

[ PoHoBOE M306paxeHUe

[ 3agaTb HanpaxeHue BB cetu, kB
10

YcraHoBka PTT1 Ha koHdburypaunm BB ceTy paiiona





Рисунок 3.1 – Рабочее окно программы «Электроснабжение 2.2»

Меню «Файл» позволяет выполнить следующие операции: 

- «Открыть»;

- «Сохранить»;

- «Закрыть».

Меню «Базы данных» содержит:

«Базы данных потребителей» рисунок 3.2;
[image: image157.png]L Bl notpebumencit

Haumerzarve oferra wp

|| Dropm ceveen wa 6000
|| rop cevmen na 8000

|| Dreopm ceven va 10000

|_|Boipauwsartte 1 omopm ceen wa 3000

|| Boipauwisartte 1 oropm cemen wa 4000

|| Bopawsartte 1 oropm cewen wa 6000

|| Bopauwsarsie 1 orwop cewen wa 10000

|| Bopawisartte 1 orxop cewen wa 12000

|| Bopauwisartte 1 orwop cewen wa 24000

|| Bopawisarste 1 orxop cewen wa 54000

|| Beipauysarise 1 omopm cevmen wa 103000

|| Dropm ceve ¢ nexrpoosorpesom Honoaraxa Ha 3000
|| Dropm ceve ¢ nexrpoosorpesom monoraxa Ha 4000
|| Dropm ceve ¢ nexrpoosorpesom Honoraxa Ha 6000
|| Dropm ceve ¢ nexrpoosorpesom monoraxa Ha 800
|| Ovkopm cevtei e anerrpoasorpesam manaawaxa va 10000
|| Oveopm cevtei e anexrpoasorpesam manaawaKa Ha 12000
|| Perponycruenan couropepma ra 200 warox

BERERE

Paer[Ga B [Poer [aesdm | -
7 w® B @
2w s s w
5w mws w
a0 20w s
s s m s
s m s ww
7w s w
s an w0 s o
W e aw a0
nom s0 oo am
v ms se sm
B w s wo
Woom e s
B s w
W mm  w a0 iw
voa e s
ST I I /N
W a0 wwm
w s % x





Рисунок 3.2 – Базы данных потребителей

В данных для потребителей приводится мощность дневного и вечернего потребления активной и реактивной мощности.

«Базы данных промышленных потребителей» рисунок 3.3;
[image: image158.png]L B/l npowmsineHa noTpebuTeneii

S

|Haverosarve uexa, npoussoncrea [Ke (ko cpocal] costi| Mpuesarme |~
[varspreti uex 035056 deposeianenaro vewmoeTl
Peccopiues 03085 Japoa Taxenaro vewoct
Ceaporviuex 04505 3epaerTanerro vewsmoery
raparre ues 03 0.7 Japoa vaxenaro vewoct
Waoruorse ues 050 Japoa Taxenaro vewoct
Naroraporai e 050 Japoa Taxenaro vewoct
crarase 025 085 3epaeiTanerro vewsmoeTi
05085 3apoa Taxenaro vewoct
Uexarecrponiea 0508 Japoa Taxenaro vewoct
Les eranronorpumat 0408 Japoa Taxenaro vewoct
[enepermanso ex 0207 3apoa vaxenaro vewoct
e koo 04 085 Tparcaoparoprse sapas
Ceapor koprie 03507 Tpaceopmaroprise saeae
rnapanneti kopre 0307 Tparcaoparoprse saeas
aomsuworsei koprye 0508 Tparcaoparoprise saeas





Рисунок 3.3 – Базы данных промышленных потребителей

В данных для  промышленных потребителей приводится коэффициент спроса и коэффициент мощности.

«Базы данных промышленных механизмов и аппаратов» рисунок 3.4;
[image: image159.png]L Mpowmsiunenseie mexaniswet n annapare: S

MpoMblnerHble MexaHisMel U annapaTs! Kut [kea®. venones.)|cosffil|
[ —— o5
Jopesemant e [
rowmencrao [
Jossommme crame [
camprmmnncranex [
omorsmmencraos [
Jronsesons e [
| rocroweiscron o xpywosepuimon rpamoncree [
[ [ AR — [
oot o rpurvecepivonrpseoncree [
rousnsusncravos npu purvcepiven pocecacroe [
e —— [
omeonssetscrono o xpgwocepuivon rpavaeoacree [
eooransuncravos o pyvceparen poceeacros [
lrontenment oo rouvecepmvonrposeoncree [

[ =)





Рисунок 3.4 – Базы данных промышленных механизмов и аппаратов

В данных для механизмов приводится коэффициент использования и коэффициент мощности.

«Базы данных трансформаторов» рисунок 3.5;
[image: image160.png]L B Tpancjopwarops”

[

4 ow| Konesvias wiows [ Mowrocrs [B.6. anp | H.8. wanp|Morepu . [Morepu .5 [Hanpaxerwe k.5, %[ Tok ..

 [Tun rparcvopraropal =

.

375
NES &0
s %5
a5 150
i 200
e Ed
e 600
e 15
Jass 1500
s 2500
Jes0 300
[0 100000
o 150
i 200
e Ed
e 600
e 0

[J))=]

%
0
G
100
180
20
4
630
1000
2000
3000
4000
100
180
20
4
630

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
®
®
®
®
®

[

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

0125
018
0285
0385
054
105
145
221
38
72
11
148
0485
068
0%
135
2

3
088
128
197
265
37
55
76
127
254
£l
508
197
265
37
55
i3

5
45
45
45
45
45
45
55
55
55
55
6

65
65
65
65
65

32
3
28
26
24
23
21
2

3

n

5
55
418
24
25
21
2

T2
Th-40
ThE3
100
T80
Th-250
Th-400
Th830
1000
25 THA000
35 THA000
45 THA000
THA00
T80
Th-250
Th-400
T30





Рисунок 3.5 – Базы данных трансформаторов

В данных для трансформаторов приводятся начальная, конечная и номинальная мощность, величина высокого и низкого напряжения, потери холостого хода, потери при коротком замыкании, напряжение к.з. в % ток холостого хода в % и тип трансформатора.

«Базы данных проводов и кабелей» рисунок 3.6;
[image: image161.png]L B nposogos u kabeneii

e oW FoiE=tere | oreriaMil | orporie ) =Y [
Macas 16 153 18 43 043 AC

TJecas = a1 o 0 ac
Tecss = w3 om o o e
TJec o w5 oo 1 o e
TJecn o @2 o2 169 (I
Tecss 55 28 o = 0 ac
Jeciz 0 it 0266 @ 0 ac
Jecrm 10 1 019t I3 om ac
Jecies I3 I oo w2 0w A
Jecon 20 2 012 o 0w A
Jecam e 2 o1 7st 0w A
Jecam =0 2 o0 = (e
Jecom s s 005 100 (e
TJecaon 1000 m om £ (e
TJeconon oo mom m (e
TJecanion a0 o o 1000 (e
Tessrsas 25 25 121 o o essrs
Jessrsen . i i o ewars
TJessrsso s 5 Bl s o ewsrs
TJessrsios 10 10 3 = 0w emsrs
essrsteo 16 16 151 28 oo ewsrs L

=] g





Рисунок 3.6 – Базы данных проводов и кабелей

В данных для проводов и кабелей указываются: марка провода или кабеля, номинальное сечение, сечение, сопротивление одного километра, масса одного километра, индуктивное сопротивление, тип кабеля или провода, рабочее напряжение.

«Базы данных масляных выключателей» рисунок 3.7;
[image: image162.png]L B macmsix suknosarench

[

Tun nputiopa. Harpsoremve | Tox [k lyart [iki_2t
10 0032 08 21 08
_|scio2s 0 0053 25 65 25
_[surno 0 063 2 52 2
Jemrno 10 1 2 52 2
|sun10 0 15 2 6 2
|sun10 0 15 2 6 2
_|sMnno 0 16 5 0 5
_|emna-10 0 32 EX C] EX
Jurro 10 4 5 120 5
Jurro 10 5 6 170 6
o 10 9 105 £ n
MES » 04 5 1% 63
et Ed 063 0 % 0
et Ed 08 125 El 125
ks E 1 S 6 S
us E 2 on 02 on
lcasso Ed 32 50 127 50

[J])=]





Рисунок 3.7 – База данных масляных выключателей

В данных для масляных выключателей указываются: номинальное напряжение и токи.

«Базы данных разъединителей» рисунок 3.8;
[image: image163.png]L Bll passeaunmeneii Hapyxofi ycranosk

=

Tun npusopa

FIHIA10/400
PHAT0/630
POK-10K/4000
POK-10K/5000
PHA(3)35/1000
PH(3)35/2000
PHA(3)35/3200

BEBRENEEE

Harpsoesve. Tox [k luak [Ik1aret
10 20 0 ol g

10 00 0 ] 10

10 610 0 %5 125

10 4000 0 250 Y

10 5000 0 180 7

E 1000 0 6 3

E 2000 0 cl EX

E 20 o 128 £l





Рисунок 3.8 – База данных разъединителей

В данных для разъединителей указываются: номинальное напряжение и токи  .

«Базы данных трансформаторов тока» рисунок 3.9;
[image: image164.png]L B/l TpaHChOpMaTOpOs TOKa AR BHYTPEHHElE 1 HapyXHOT yCTaHOBOK

[

Tun nputiopa. Harpsoesve. Tox [ik13) Ik [Ik1aret
10 247 0 247 004
_[ranokas 0 37 0 37 006
[ranokus 0 74 0 74 012
Jrnaokus 0 148 0 148 02
Jrnaokus 0 75 0 75 04
Jrnaokus 0 75 0 75 05
Jrnaokus 0 5 0 5 08
|rmg10 0 n 0 n 12
|mamg10 0 n 0 n 16
Jrnokus 0 75 0 75 24
Jrnaokus 0 75 0 75 32
[ranokus 0 75 0 75 4
[ranokua 0 5 0 5 6
Jrunaoc 10 125 0 125 &
Jrunaoc 10 125 0 125 12
Jrunaoc 10 125 0 125 18
Jrunaoc 10 125 0 125 Bl
|nonas » 100 0 100 16
|nons Ed 100 0 100 24
|nons Ed 100 0 100 32
lnonas E 100 0 100 4

[J])=]





Рисунок 3.9 – База данных трансформаторов тока

В данных для трансформаторов тока указываются: номинальное напряжение и токи.

«Базы данных конденсаторных установок» рисунок 3.10;
[image: image165.png]L B/l ocosen KongeHcaTopHsix ycranosoK =

e e Cepvin ore o [Hov U [Hore  [Koreocrn_[Macea w [TOCT
= Serancena oo K3 042003 £ EREIE D TeeE
B Seracora sosaercaropron KKS 045043 o 0 w2 ® Tes
i Uoranoex Koraencanopianas SKHE0.475U = 0w T Tutes vese e
m Serancora soaercaropron s UKMEB04T00331/353 100 0w awm w5 ezl
28 Serancora soaercatopron s UKMOB04200331/353 200 0w e w5 TussTomasien
@ Soran, Ko co. Kovnen, UKMOB04ZGBE7S3 268 0w e E
s Soran. Ko . Kovnen, UKMBOAAZET s 42 0w e w0 eI
0 Soran. Ko . Kovnen, UKMB04S3B48UT 5B 0w e w0 eI
1300 Yor. koHa. anA nossiwenwa koo YKN(MIS7-105(6.3195093 950 105 50 680 T4 16-91 MBBE 67380
100000 Yor. kona. anA noseiwenua koo YKN(MIE7-105(6.31130043 1300 105 50 340 T4 16-91 MBBE 67380
= [ ——r e = DYE W Tese

)=





Рисунок 3.10 – База данных конденсаторных установок

В данных для трансформаторов тока указываются: начальная и конечная мощности, наименование конденсаторной установки, ее серия и тип, номинальные мощность, напряжение и ток, количество ступеней, масса, нормативный документ на его использование.

«Базы данных электродвигателей» рисунок 3.11;
[image: image166.png]L B asurarereii

i

4a132M2Y3
4a16052/3

4at60M2r2
4a18052/3

4a1a0M2r3
4a200M2v3
4a200L2v3

4n225M2r3
4at12Ma3
4132443
441605403
4a160M4U3
4a1054u3
4a180Mau3
4a200M443
4a200L243

4n225M4u3
4a1325803
4a160MB43
441605843

P [ e e e [ S S (S |
75 0B oms 2 18 28 2 ol 1w
i 03 om 17 15 28 17 o o2 75 18
5 o5 om 14 1 22 14 om0 7 12
185 o oms 14 1 22 14 ows 0w 7 125
2 oS oms 14 11 25 14 os o1 75 128
© 03 ows 14 11 25 14 opst o 75 128
@ 088 08 14 1 25 14 o o8 75 1is
© 03 os 4 1 25 14 o o 75 s
= 0 o 4 12 25 14 o o 75 1o
75 0% ows 22 17 3 22 om0 75 1S
i 0w oem 22 11 3 22 om0 75 195
5 om o 14 1 23 14 oms o5 7 1
185 om  oss 14 1 23 14 ows 0w 7 1
2 05 o 4 1 23 14 owe s ss 14
© om  os 14 1 23 14 s 013 es 14
Ed 05 o 4 1 25 14 o o 710
5 05 ow 4 1 25 14 ome o 710
B 09 0w 13 1 25 13 ome s 710
75 s oes 2 18 a5 2 o e 5w
i o 0w 2 18 25 2 012 R
5 0w eem 12 1 2 1z on vs 5w





Рисунок 3.11 – База данных электродвигателей

В данных для двигателей указываются: номинальная мощность, коэффициент мощности, КПД, пусковой ток, минимальный и максимальный ток, скольжение критическое.

Меню «Настройки программы».
[image: image167.png]#) puccepraums

@aiin

[T —

=" Ny a&‘?ﬁj

rosoft Word
L Mocrpoene rorurypaun sicorosonsTHof cern

Skenopt MS Word

©aiinBaset porwen:_Hocrporien Mowous
| @ @ & & 0 4 XYoparecessn ¥ Yoparesce [R] [ >
Domr=108 Srecrpommatnente 21 g eabgeri naed s &k dbgereGrand

e
ISt

L Hacrpoiikn nporpawss “3nexrpocraberine”

3nexTpocHasxenme v2.1

Pacouas 6asa aanmesx Harpysox
© CenbcroxosaficTBeHNbIE noTpetUTENM
) Npombinentsie noTpeute

Meron onpenenenus cevenus nposoaos u kabened HB ceru
© Mo nanerwo Hanpsxetwn & MMM (peX. AAR ¢.x. ROTP.)
© Mo nsoTHocT ToKa (pex. Ans NpoMbAEHHEX N0TP.)

BUINOAHEHHE SOMOAHUTE ALHAX PACHETHIX NYHKTOB:

Kowencaus peaKTienof HownocTu

Onpeneserie KoACTpYKTHEHS napaveTpos 13T

PISCHBT Cori 10 N0TEPS HapSIXEHIA PW MHCKE 3 KTORBHTTEns

Paci&T KoHTypa 3asennerA noacTaHM

Mocrpoere Kaprel conexTuanosT Oxoneses T

enere veTOp M

Banavue

patyph

nu nposona BB cetu

e uncno Tr 4
e umcno notpes. 4

Peructpauna

206paxeHie

psxenue BB cetu. kB

Beixon

- x

lecaure sonpoc

) @ A X X

¥=10  MocTpoeHute KoHowrapyu HB CeTy Bbi6paHHO/ NOACTaHUMAN

42/106

'® o o =|0[m] L]





Рисунок 3.12 – Меню настройки программы

В меню настройки программы возможно выбрать:

1 Рабочую базу данных нагрузок: 

– сельскохозяйственные потребители,

– промышленные потребители.
2 Метод определения сечения проводов и кабелей НВ сети:

– по падению напряжения, 

– по плотности тока.
3 Выполнить дополнительные расчеты пунктов: 

– компенсация реактивной мощности, 

– определение конструктивных параметров ЛЭП, 

– расчет сети по потери напряжения при пуске электродвигателя,

– расчет контура заземления подстанций, 

– построение карты селективности оконечных ТП.

Функциональные кнопки управления, необходимы для построения конфигурации сети 

[image: image168.emf] – установка РТП, от которой необходимо прокладывать линии электропередач к ТП, возможно установить только одну РТП, 

[image: image169.emf] – установка ТП (до 200 штук), 
[image: image170.png]


 – установка разветвительной опоры,
[image: image171.emf] – соединение РТП и ТП в сеть,
[image: image172.png]L Mocrpoeriue xorrypaun ebicoxosonsHof cen o | B
oin ot e Hacrpoin Mowions

@ £ o % el K Ysparocesan ¥ Ysparescs (R] [ » BKkenopt MS Word a

3 Snexrpocratxenme 2.1 Hip //eknabgenie neiod u email ehnabgerie@naod i

AnexrpocHatkenue v2.1
TR X=10 KM Y= 10 KM
BnaHk BBenenus

e

. Cneusonpoc

Crucok auTeparyph

Tun kasens unu nposoaa BB cetn
mi2 AC e
MakcumansHoe uncno T 4

MakcuMansHoe uncno nopes. 4

TN Peructpauna

[ ®anosoe usospaxenie

3anars Hanpsxenue BB cetu, kB

51 ~

54

52 2
Beixon

Y=10 __ Ycraroexa PTI Ha koHmrypauv BB cetw paviora




 – конфигурация низковольтной сети, 
[image: image173.png]L Mocrpoeriue xorrypaun ebicoxosonsHof cen o | B
oin ot e Hacrpoin Mowions

@ £ o % el K Ysparocesan ¥ Ysparescs (R] [ » BKkenopt MS Word a

3 Snexrpocratxenme 2.1 Hip //eknabgenie neiod u email ehnabgerie@naod i

AnexrpocHatkenue v2.1
TR X=10 KM Y= 10 KM
BnaHk BBenenus

e

. Cneusonpoc

Crucok auTeparyph

Tun kasens unu nposoaa BB cetn
mi2 AC e
MakcumansHoe uncno T 4

MakcuMansHoe uncno nopes. 4

TN Peructpauna

[ ®anosoe usospaxenie

3anars Hanpsxenue BB cetu, kB

51 ~

54

52 2
Beixon

Y=10 __ Ycraroexa PTI Ha koHmrypauv BB cetw paviora




 – изменение местоположения ТП,
[image: image174.png]L Mocrpoeriue xorrypaun ebicoxosonsHof cen o | B
oin ot e Hacrpoin Mowions

@ £ o % el K Ysparocesan ¥ Ysparescs (R] [ » BKkenopt MS Word a

3 Snexrpocratxenme 2.1 Hip //eknabgenie neiod u email ehnabgerie@naod i

AnexrpocHatkenue v2.1
TR X=10 KM Y= 10 KM
BnaHk BBenenus

e

. Cneusonpoc

Crucok auTeparyph

Tun kasens unu nposoaa BB cetn
mi2 AC e
MakcumansHoe uncno T 4

MakcuMansHoe uncno nopes. 4

TN Peructpauna

[ ®anosoe usospaxenie

3anars Hanpsxenue BB cetu, kB

51 ~

54

52 2
Beixon

Y=10 __ Ycraroexa PTI Ha koHmrypauv BB cetw paviora




 – убрать все линии соединяющие ТП,
[image: image175.png]L Mocrpoeriue xorrypaun ebicoxosonsHof cen o | B
oin ot e Hacrpoin Mowions

@ £ o % el K Ysparocesan ¥ Ysparescs (R] [ » BKkenopt MS Word a

3 Snexrpocratxenme 2.1 Hip //eknabgenie neiod u email ehnabgerie@naod i

AnexrpocHatkenue v2.1
TR X=10 KM Y= 10 KM
BnaHk BBenenus

e

. Cneusonpoc

Crucok auTeparyph

Tun kasens unu nposoaa BB cetn
mi2 AC e
MakcumansHoe uncno T 4

MakcuMansHoe uncno nopes. 4

TN Peructpauna

[ ®anosoe usospaxenie

3anars Hanpsxenue BB cetu, kB

51 ~

54

52 2
Beixon

Y=10 __ Ycraroexa PTI Ha koHmrypauv BB cetw paviora




 – убрать все ТП и линии соединяющие ТП.
[image: image176.png]L Mocrpoeriue xorrypaun ebicoxosonsHof cen o | B
oin ot e Hacrpoin Mowions

@ £ o % el K Ysparocesan ¥ Ysparescs (R] [ » BKkenopt MS Word a

3 Snexrpocratxenme 2.1 Hip //eknabgenie neiod u email ehnabgerie@naod i

AnexrpocHatkenue v2.1
TR X=10 KM Y= 10 KM
BnaHk BBenenus

e

. Cneusonpoc

Crucok auTeparyph

Tun kasens unu nposoaa BB cetn
mi2 AC e
MakcumansHoe uncno T 4

MakcuMansHoe uncno nopes. 4

TN Peructpauna

[ ®anosoe usospaxenie

3anars Hanpsxenue BB cetu, kB

51 ~

54

52 2
Beixon

Y=10 __ Ycraroexa PTI Ha koHmrypauv BB cetw paviora




 – настройки программы,
[image: image177.png]L Mocrpoeriue xorrypaun ebicoxosonsHof cen o | B
oin ot e Hacrpoin Mowions

@ £ o % el K Ysparocesan ¥ Ysparescs (R] [ » BKkenopt MS Word a

3 Snexrpocratxenme 2.1 Hip //eknabgenie neiod u email ehnabgerie@naod i

AnexrpocHatkenue v2.1
TR X=10 KM Y= 10 KM
BnaHk BBenenus

e

. Cneusonpoc

Crucok auTeparyph

Tun kasens unu nposoaa BB cetn
mi2 AC e
MakcumansHoe uncno T 4

MakcuMansHoe uncno nopes. 4

TN Peructpauna

[ ®anosoe usospaxenie

3anars Hanpsxenue BB cetu, kB

51 ~

54

52 2
Beixon

Y=10 __ Ycraroexa PTI Ha koHmrypauv BB cetw paviora




 – выполнить предварительный расчет высоковольтной сети,
[image: image178.png]L Mocrpoeriue xorrypaun ebicoxosonsHof cen o | B
oin ot e Hacrpoin Mowions

@ £ o % el K Ysparocesan ¥ Ysparescs (R] [ » BKkenopt MS Word a

3 Snexrpocratxenme 2.1 Hip //eknabgenie neiod u email ehnabgerie@naod i

AnexrpocHatkenue v2.1
TR X=10 KM Y= 10 KM
BnaHk BBenenus

e

. Cneusonpoc

Crucok auTeparyph

Tun kasens unu nposoaa BB cetn
mi2 AC e
MakcumansHoe uncno T 4

MakcuMansHoe uncno nopes. 4

TN Peructpauna

[ ®anosoe usospaxenie

3anars Hanpsxenue BB cetu, kB

51 ~

54

52 2
Beixon

Y=10 __ Ycraroexa PTI Ha koHmrypauv BB cetw paviora




 – сформировать расчетно–пояснительную часть,
[image: image179.png]L Mocrpoeriue xorrypaun ebicoxosonsHof cen o | B
oin ot e Hacrpoin Mowions

@ £ o % el K Ysparocesan ¥ Ysparescs (R] [ » BKkenopt MS Word a

3 Snexrpocratxenme 2.1 Hip //eknabgenie neiod u email ehnabgerie@naod i

AnexrpocHatkenue v2.1
TR X=10 KM Y= 10 KM
BnaHk BBenenus

e

. Cneusonpoc

Crucok auTeparyph

Tun kasens unu nposoaa BB cetn
mi2 AC e
MakcumansHoe uncno T 4

MakcuMansHoe uncno nopes. 4

TN Peructpauna

[ ®anosoe usospaxenie

3anars Hanpsxenue BB cetu, kB

51 ~

54

52 2
Beixon

Y=10 __ Ycraroexa PTI Ha koHmrypauv BB cetw paviora




 – открытие рабочей папки.

Параметрами X и Y главной формы задаются длина и ширина объекта (км) или района электроснабжения. 

Возможно выбрать «Тип кабеля или провода высоковольтной сети», «Фоновое изображение», «Задать напряжение высоковольтной сети». 

Работа с программой начинается с установки РТП, ТП и линий их электроснабжения рисунок 3.13
[image: image180.jpg]Hd9-0 eToANKa AHTOH e doc (T

TIoCTpOE e KORGHIYPaLIHH BHICOKOROARTHON CETH)
@aiin Bazet aarenx HacTporik Movow

@ ® < ‘E‘ ° % * Yepatb cBA3N X Yepatb Bee ‘R“ l » ‘ | SkenopT MS Word

SneKkTpocHabxXeHue v2.2

®= 10 KM Y= 10

Tun ka6ena unu npoeona BB cetn
AC

[ PoHoBOE M306paxeHUe

[ 3agaTb HanpaxeHue BB cetu, kB

456
trp_id_sv=1
2792

tmp_id_sv=2

eToms ArTonoe,




Рисунок 3.13 – Установка РТП, ТП и линий электроснабжения

Далее необходимо осуществить построение конфигурации низковольтной сети рисунок 3.14.

Данное построение сводится к определению масштаба объекта НВ сети, то есть к заданию параметра X и Y (м), установки ТП с координатами X1,Y1, установки потребителей П1-Пn, определению топологии НВ сети, задание типа провода или кабеля линий электроснабжения НВ сети рисунок 3.14.
[image: image181.jpg]Corel PHOTO-PAINT X4 (SP2 RETAIL) - [Homsii:2. jpg (RGB 24 6u) @200% - OGvext 2]

TIoCTpOE HiMe KORGHIYpaLIHH HHIKOROALTHON CETH TT1INEZ

% YepaTh ceA3N ¥ Yepartb Bee

‘M Y=500
- HauMeHoBaHMe nogacTaHUMKM
N2

AMHATEI MOACT AHUMK

[ PoHoBOE M3o6paxeHUe

L

Tun npoeogna Tpacupoeku HB ceTu panHon TN

; i

Ac i
O Tun nposoga unm Katens BB ceTn gaHHon T
AC-16

3apatb KoH$urypaumio TI

(1) OTkopM cBUHeN Ha 4000

Pa. kBt = [0 | Ps. kBap {0

Qa. kBT =[0 | @s. kBap fo

ConpoTHBneH1e rpyHTa 100

3anoMHKTE

MocTpoeHue koHdurypauun cetu HB HanpsixeHus T





Рисунок 3.14 – Введение параметров низковольтной сети

Следующим этапом является задание свойств потребителя низковольтной сети  рисунок 3.15 (для сельскохозяйственных потребителей)

[image: image182.png]L 3agane napamerpos notpebenn N Ne1 =

Kon o
Hamenosanue

Pn (anesHas MowHocTs)
o

Pe (seuephss MowHoCTS)
0

Qa1 (auenas moumocTs)
0

Qs (seuepnss MowHoCTL)
0

Koopaunaru pacnonoxeus
& Yo

aaTioMr3

ac1e

BLG6EPUTE NOTPEGUTENS 3NEKTPHAULCKOR HErpHM

1) Orcop coven na 4000
2] Drcop ceve a 6000

3] Orcop ceve a 8000

{4 Drcopm cevet a 10000

5] Buipatumibarise  oropv cavel Ha 3000

6] Buipauwisartte v orop covei wa 4000

(7] Buipauwisartse  orop cevei a 6000

8] Buipauwisarise 1 oTkop cewei Ha 10000

(10] Beipauoarus u orkopi counefi va 12000

(1) Buipauoarus uorkopi courefi a 24000

(12] Buipauoarus u orkopi courefi Ha 54000

(13) Buipausavis u oTkopi coureri Ha 108000

(14) Oropm couref -3 nexTpootior peson Mononrka wa 3000
(15) Oropu courefi -3 nexTpootior peson Mooka ia 4000
(16) Oropu courefc-3nexTpootior peson Mooka a 6000
(17) Oropu couref -3 nexTpootior peson Mooka a 8000
(18] Orkopw couref -3 nexTpostor peson Mook Ha 10000
119) Orkopm counef c:3nexTpostor pegon Mook Ha 12000
20) Penponucriiras couropepiaa Ha 200 o

21] Penponuctvias comopepiaa Ha 400 narox

122) Mpovseoacreo wonoka 200 kopos

123) Mpowseoncreo wonoka 400 kopos

124) Mpowseoncreo wonoka 600 kopos

25) Mpowseoncreo wonoka 800 kopos.

26) Mpovssogcreo wmonoka 1000 kopos





Рисунок 3.15 – Задание свойств потребителя низковольтной сети

При работе с промышленными потребителями окно задания свойств представлено на следующем рисунке 3.16

[image: image183.jpg]B3a5a01e niapameTpoB 1pynnbl Npom. NoTpe uTe ien

Buepure norpeSurens
monSexvei craroK

Haumenosanue npom. notpeGurens
‘monSexvei craroK

Plea). kBr=

P opmupoBaHue rpynni: noTpetuTeneh

Hayvenosarvi mpore. notpetirens |Ku koo wenomes)[coslf] [P lea) kBr_[nwrye  |CymaP
014 05 0 2 5

@pesEpHLI CTaHOK MPH KpYTHOCEPUNG 016 06 2 2 4

[ ] Reurarens norpediurens [ Beiipare nposoa w kaens aarHoro nTpeturens

el





Рисунок 3.16 – Задание свойств потребителя низковольтной сети

При выполнении данного требования имеется возможность выбора параметров потребителя из существующей базы данных, например: Откорм свиней с электрообогревном молодняка на 8000. Параметры объекта для расчета следующие: [image: image184.wmf]кВт

P

д

370

=

, [image: image185.wmf]квар

Q

д

160

=

, [image: image186.wmf]кВт

P

в

270

=

, [image: image187.wmf]квар

Q

в

115

=

.

Необходимо также отметить что, существует возможность ввода выше приведенных данных по усмотрению проектировщика.

После ввода данных для всех имеющихся потребителей необходимо «запомнить» данные ввода.

Выполнив предварительный расчет высоковольтной сети на схеме электроснабжения появляется значок центра электрических нагрузок (ЦЭН) рисунок 3.17.

[image: image188.jpg]TIoCTpOE e KORGHIYPaLINH BHICOKOROARTHON CETH)

Pasora c pugyrkamn Ak AHToHOBKOHOMES negHee coxpareH

@ain Base aarrei Hacrporicn Movow,

@

® £ & ‘ ° ‘ % * Yepatb cBA3N ¥ Yepartb Bee ‘ R ‘ SkenopT MS Word

Uorm=3518

SneKkTpocHabxXeHue v2.2

®= 10 KM Y= 10

Tun ka6ena unu npoeona BB cetn
AC

[ PoHoBOE M306paxeHUe

[ 3agaTb HanpaxeHue BB cetu, kB

456
trp_id_sv=1
2792

tmp_id_sv=2

X=9,7 Y=8,8 MocTpoeHue koHdmrapyunn HB ceTn BeiBpaHHoli NoAcTaHLMN

= preoearm G oo A roamca Arorce




Рисунок 3.17 – Результат предварительного расчета и указание центра 
электрических нагрузок высоковольтной сети

Аналогичным образом производится предварительный расчет низковольтной сети рисунок 3.18.
[image: image189.jpg]% YepaTh ceA3N ¥ Yepartb Bee

%= 500 M Y= 500

HaumeHoBaHue noacTaHumm
TR N2

KDDnﬂMHaTbI noacTaHUHK
»= 66 KM Y= 75

[ PoHoBOE M3o6paxeHUe

Tun npoeogna Tpacupoeku HB ceTu panHon TN

AC N

O Tun nposoga unm Katens BB ceTn gaHHon T

3apatb KoH$urypaumio TI

ConpoTHBneH1e rpyHTa

3anoMHKTE

Y=365

YcravoBka TI Ha koHcpurypauun HB cetu





Рисунок 3.18 – Результат предварительного расчета и указание центра
электрических нагрузок низковольтной сети

В соответствии с требованиями при проектировании систем электроснабжений РТП и ТП необходимо располагать как можно ближе к центру электрических нагрузок. 
Внеся определенные коррективы в расположение РТП и ТП сформируется расчетно–пояснительная часть проекта электроснабжения (рисунок 3.19, 3.20).
[image: image190.png])l « 0S(C) » elsnab2l » Result » dp_pr.05.06 20130912 53 » Picture ~ [ 49 ||| Mouer: Picture o

Ynopagounts v [o6asute s bubnuoteky v Obuwiigocryn v Mokas craiigos =~ 0 @
7 Vis6pannoe o .
% 3orpysn - e
] Hepserne wecra - S~ }
B Pasounii cron N N L
Kapra G G G
Susmmoresn s e e D T T
Bt TN NS TNe: =5 =5 =5

noacranunn ... noacranuanT...  noacramuanTr...
[ Aoxymenrss o o

sobpaxenms
& Mysmia

8 Koursiorep

&os© Crema Cremaa BB cer  Cuema i HB_cer  Cuema i HB_cer
o DATA®) pancopmarop woewa saveue i W oxewa
ot in saveuern

= CTAPT 201 €) noacraHunTr...

G Cems

Cxemajo HBcer  Cremaio HBcer  CremacHBcer  Cxemato HBcer  Cremaia HBcer  Crea i HB_cer
W PRICY w8 PRIETN W wTT_crena
Samewenns Samewenns Samewenns

l Jnemenros: 18





Рисунок 3.19 – Папка с содержанием схем и карт селективности
[image: image191.png]|E |

OO 1< 050 » e et do BT > [ir)[ Nt s iz p

Yropagounts v [oBaeuts s GuBAWorexy v OBwiigocryn v 3anucars Ha onaueckii auck  Hosan nanka

S Ustpannoe s fatawsmerers Tun Pasuep
8 3arpyamn 0 Picture 050620131143 M ¢ diinann
 Hesomerecrs L Temp 0506.2013 Manea ¢ gaiinsuan
M Pabouwii cron M3_uacts 11 05.06.201311:43 ‘®opmar RTF 90 KB

M3 uacrs 12 0506.2013 GopuarRTF 266
13_acrs 2 1_vomnencaus_peacrusro... 05062013 GopuarRTF 7k
H Buaeo M3_uacrs 2.2 0506.2013 GopuarRTF 31K
Jr— 13_acr 3 050620131143 GopuarRTF 26
Visobpaenms 13_uacts_ 4 xoHcTpykTBHbIe_apamerp... 05.06.2013 opuar RTF 54KE
J My 13_sacr 5 0506.2013 GopuarRTF S5k
13_uacrs 6.1 Keprs cenexmmawocrn 05062013 GopuarRTF s

15 Kownsiorep. 13_uacts.6_pacuer_nycka 050620131143 Qopwar RTF 154K
&osc 13 _uacrs 7 0506.2013 GopuarRTF 20636
s DATA () 13_crs 8_pacuer sssennesunn 0506.2013 GopuarRTF 5266

o= CTAPT 2011 (B)

G Cems

I Inemenros: 13





Рисунок 3.20 – Папка с содержанием материалов по проектированию 
электроснабжения потребителей
Система автоматизированного проектирования «Электроснабжение 2.2» позволяет произвести расчет электрических сетей района, промышленного или сельскохозяйственного предприятия, населенного пункта, произвести реконструкцию сетей. Использование ПО «Электроснабжение 2.2» позволяет уменьшить время на процесс проектирование, увеличить производительность труда и более наглядно продемонстрировать результаты проектирования. 

4 ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Рассмотрим на примере работу системы автоматизированного проектирования «Электроснабжение 2.2» электроснабжения рассредоточенных объектов.
Таблица 4.1 - Исходные данные
	№

п.п.
	Наименование
	шифр
	Дневной 

максимум
	Вечерний 

максимум

	
	
	
	Рд,

кВт
	Qд,

квар
	Sд,

кВА
	Рв,

кВт
	Qв,

квар
	Sв,

кВА

	ТП №2

	П №1 (356)
	Хлебопекарня производительностью 3 т/сутки
	356
	5
	4
	6,403
	5
	4
	6,403

	П №2 (383)
	Котельная с котлами КВ-300М или Д721
	383
	5
	4
	6,403
	5
	4
	6,403

	П №3 (189)
	Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б
	189
	30
	25
	39,051
	0
	0
	0

	П №4 (300)
	Комплект машин и оборудования зерноочистительного агрегата ЗАВ-20
	300
	25
	25
	35,355
	26
	23
	34,713

	ТП №3

	П №1 (386)
	Котельная с 4 котлами "Универсал-6" для отопления и горячего водоснабжения
	386
	28
	20
	34,409
	28
	20
	34,409

	ТП №4

	П №1 (516)
	Детские ясли-сад с электроплитой на 90 мест
	516
	23
	7
	24,041
	14
	4
	14,56

	П №2 (530)
	Бригадный дом
	530
	2
	0
	2
	5
	0
	5


Определение места расположения трансформаторной подстанции. Выбор конфгурации сети 0,38 кВ. 
Определение координат центра 
Таблица 4.2 - Координаты потребителей низковольтной сети
	Код потребителя
	Координата Х
	Координата Y

	ТП №2

	П №1 (356)
	204
	312

	П №2 (383)
	279
	302

	П №3 (189)
	214
	409

	П №4 (300)
	285
	415

	ТП №3

	П №1 (386)
	225
	367

	ТП №4

	П №1 (516)
	183
	337

	П №2 (530)
	251
	327


Центры электрических нагрузок низковольтных сетей представленны в следующей таблице 4.3 для каждой ТП 

Таблица 4.3 - Центры электрических нагрузок

	№ ТП (наименование)
	ЦЭН

Координата Х
	ЦЭН

Координата Y

	ТП №2
	246,818
	396,453

	ТП №3
	225
	367

	ТП №4
	188,222
	336,231


[image: image192.png]3 nextpocnatierue 2.2 hitp://elsnabgenie.narodu e-mait elsnabgenie@narod.u

N (300)
3 (19

T

M1 (356)
N2 (383)





Рисунок 4.1 – Схема электроснабжения потребителей ТП № 2

[image: image193.png]3 nextpocnatierue 2.2 hitp://elsnabgenie.narodu e-mait elsnabgenie@narod.u





Рисунок 4.2 – Схема электроснабжения потребителей ТП № 3

[image: image194.png]3 nextpocnatierue 2.2 hitp://elsnabgenie.narodu e-mait elsnabgenie@narod.u

N 18]
N2 530)

m





Рисунок 4.3 – Схема электроснабжения потребителей ТП № 4

Определение электрических нагрузок сети 0,38 кВ

Таблица 4.4 - Расчёт нагрузок сети 0,38 кВ

	Участок сети
	Рд, кВт
	Qд, квар
	Sд, кВА
	Рв, кВт
	Qв, квар
	Sв, кВА

	ТП №2

	П №1 (356) - П №2 (383)
	5
	4
	6,403
	5
	4
	6,403

	ТП - П №1 (356)
	8
	6,4
	10,244
	8
	6,4
	10,244

	П №3 (189) - П №4 (300)
	25
	25
	35,355
	26
	23
	34,713

	ТП - П №3 (189)
	45,7
	40,7
	61,196
	26
	23
	34,713

	ТП №3

	ТП - П №1 (386)
	28
	20
	34,409
	28
	20
	34,409

	ТП №4

	ТП - П №2 (530)
	2
	0
	2
	5
	0
	5

	ТП - П №1 (516)
	23
	7
	24,041
	14
	4
	14,56


Суммирование нагрузок ведётся методом надбавок или коэффициента одновремённости аналогично и результаты расчётов заносятся в табл. 4.5.
Таблица 4.5 - Расчёт нагрузок на ТП

	Номер ТП
	Рд, кВт
	Qд, квар
	Sд, кВА
	Рв, кВт
	Qв, квар
	Sв, кВА

	ТП №2
	53,7
	47,1
	71,428
	34
	47,1
	58,089

	ТП №3
	28
	20
	34,409
	28
	20
	34,409

	ТП №4
	25
	7
	25,961
	19
	7
	20,248


Определение места расположения распределительной 
трансформаторной подстанции. Конфигурация сети высокого 
напряжения и определение величины высокого напряжения

Таблица 4.6 - Координаты потребителей низковольтной сети

	ТП
	Координата Х
	Координата Y

	Р №1
	4,4
	7

	ТП №2
	5,7
	7,7

	ТП №3
	7,1
	7,7

	ТП №4
	6,1
	5,5


Центр электрических нагрузок высоковольтной сети имеет следующие координаты:

Х=6,143 км

Y=7,265 км

[image: image195.png]Uorm=35 kB 3 nextpocnatierue 2.2 hitp://elsnabgenie.narodu e-mait elsnabgenie@narod.u

e N

il

e





Рисунок 4.4 – Схема электроснабжения подстанций высоковольтной сети 
(Р1 – разветвительная опора ВВ сети)
Определение нагрузок в сети высокого напряжения

Таблица 4.7 - Результаты суммирования нагрузок в сети 
высокого напряжения

	Номер

участка
	Рд, 

кВт
	Qд, 

квар
	Sд,

 кВА
	Рв,

 кВт
	Qв,

 квар
	Sв,

 кВА

	ТП №2 - ТП №3
	28
	20
	34,409
	28
	20
	34,409

	Р №1 - ТП №4
	25
	7
	25,961
	19
	7
	20,248

	Р №1 - ТП №2
	72,5
	60,1
	94,171
	52,8
	60,1
	79,999

	РТП - Р №1
	89,7
	64,4
	110,423
	65,8
	64,4
	92,07


Эквивалентная длина составит

LЭК=4,661 км.

UОПТ=10,716    кВ.

Принимаем стандартное напряжение 35 кВ.

Определение числа и мощности трансформаторов на подстанции
	№ ТП


	Тип
	Номинальная мощность,

кВА
	Сочетание напряжений, кВ
	Потери, кВт


	Напряжение к.з. %
	Ток х.х., %

	
	
	
	В.Н.
	Н.Н.
	х.х
	к.з.
	
	

	ТП №2
	ТМ-100
	100
	35
	0,4
	0,465
	1,97
	6,5
	4,16

	ТП №3
	ТМ-100
	100
	35
	0,4
	0,465
	1,97
	6,5
	4,16

	ТП №4
	ТМ-100
	100
	35
	0,4
	0,465
	1,97
	6,5
	4,16


Таблица 4.8 - Технические данные трансформатора

Выбранный трансформатор проверяется по коэффициенту систематических перегрузок.
Таблица 4.9 - Коэффициент системных перегрузок ТП

	Трансформаторная подстанция
	[image: image196.wmf]p

сп

тр

S

k

S

=



	ТП №2
	0,71

	ТП №3
	0,34

	ТП №4
	0,25


Выбор типа подстанции

Для электроснабжения сельских потребителей на напряжении 0,38/0,22 кВ непосредственно возле центров потребления электроэнергии сооружают трансформаторные пункты или комплектные трансформаторные подстанции на 35, 6-10/0,38-0,22 кВ. Обычно мощности трансформаторных пунктов не очень значительны, и иногда их размещают на деревянных мачтовых конструкциях. Комплектные трансформаторные подстанции устанавливают на специальных железобетонных опорах. Трансформаторные пункты при использовании дерева монтируют на АП-образных опорах. Они имеют невысокую стоимость, и их сооружают в короткий срок, причем для их сооружения используют местные строительные материалы.
Комплектные подстанции полностью изготавливают на заводах, а на месте установки их только монтируют на соответствующих железобетонных опорах или фундаментах. Эксплуатация таких трансформаторных пунктов и комплектных подстанций очень проста, что обусловило их широкое применение в практике вообще и, особенно в сельской энергетике. Их применяют также на окраинах городов, а иногда и в качестве цеховых пунктов электроснабжения на заводах и фабриках. На этих подстанциях имеется вся необходимая аппаратура для присоединения к линии 35, 6-10 кВ (разъединитель, вентильные разрядники, предохранители), силовой трансформатор мощностью от 25 до 630 кВА и распределительное устройство сети 0,38/0,22 кВ, смонтированное в герметизированном металлическом ящике. На конструкции подстанции крепят необходимое число изоляторов для отходящих воздушных линий 0,38/0,22 кВ.

Расчёт сечения проводов сети высокого напряжения

Таблица 4.10 - Расчёт сечения проводов в сети высокого напряжения

	Участок сети
	Sр, кВА
	Рр, кВт
	Iр, А
	Тм, час
	jэк., А/мм2
	Fэк, мм2
	Марка провода

	ТП №2 - ТП №3
	34,409
	28
	0,567
	2200
	1,3
	0,436
	AC-16

	Р №1 - ТП №4
	25,961
	25
	0,428
	2200
	1,3
	0,329
	AC-16

	Р №1 - ТП №2
	94,171
	72,5
	1,553
	2800
	1,3
	1,194
	AC-16

	РТП - Р №1
	110,423
	89,7
	1,821
	2800
	1,3
	1,4
	AC-16


Определение потерь напряжения в высоковольтной сети
 и трансформаторе

Таблица 4.11 - Потери напряжения в сети высокого напряжения

	Участок сети
	Марка

провода
	Р, кВт
	rо, Ом/км
	Q, квар
	хо, Ом/км
	L, км
	(U, В
	(U,%

	ТП №2 - ТП №3
	AC-16
	28
	1,8
	20
	0,43
	1,399
	2,358
	0,006

	Р №1 - ТП №4
	AC-16
	25
	1,8
	7
	0,43
	2,267
	3,109
	0,008

	Р №1 - ТП №2
	AC-16
	72,5
	1,8
	60,1
	0,43
	1,476
	6,593
	0,018

	РТП - Р №1
	AC-16
	89,7
	1,8
	64,4
	0,43
	2,4
	12,97
	0,037


	Трансформаторная подстанция
	Расчетные значения



	ТП №2
	Ua=0,019 %,

Up=6,499 %,

[image: image197.wmf]cos

j

=

0,751,

sin(()=0,66

[image: image198.wmf]U

D=

3,073 %

	ТП №3
	Ua=0,019 %,

Up=6,499 %,

[image: image199.wmf]cos

j

=

0,813,

sin(()=0,582

[image: image200.wmf]U

D=

1,306 %

	ТП №4
	Ua=0,019 %,

Up=6,499 %,

[image: image201.wmf]cos

j

=

0,962,

sin(()=0,273

[image: image202.wmf]U

D=

0,465 %


Определение потерь мощности и энергии в сети высокого 
напряжения и трансформаторе

Таблица 4.12 - Определение потерь мощности и энергии в 
сети высокого напряжения

	Участок сети
	I, А
	ro, Ом/км
	L, км
	(Р, кВт
	Тм, час
	(,

час
	(W,

кВт·ч

	ТП №2 - ТП №3
	0,567
	1,8
	1,399
	0,001
	2200
	1036,623
	1,036

	Р №1 - ТП №4
	0,428
	1,8
	2,267
	0,001
	2200
	1036,623
	1,036

	Р №1 - ТП №2
	1,553
	1,8
	1,476
	0,01
	2800
	1429,772
	14,297

	РТП - Р №1
	1,821
	1,8
	2,4
	0,023
	2800
	1429,772
	32,884

	Итого:
	
	
	7,542
	0,035
	
	
	49,253


Потеря мощности и энергии, теряемые в высоковольтных линиях, в процентах от потребляемой 

(P=0,039 %,

[image: image203.wmf]W

D=

0,019 %.

	Трансформаторная подстанция
	Расчетные значения

	ТП №2
	(Pтр=1,47 кВт,

(Wтр=  5504,177 кВт(ч.

	ТП №3
	(Pтр=0,698 кВт,

(Wтр=  5110,256 кВт(ч.

	ТП №4
	(Pтр=0,597 кВт,

(Wтр=  5110,155 кВт(ч.


Определение допустимой потери напряжения в сетях 0,38 кВ
	Трансформаторная подстанция
	Расчетные значения

	ТП №2
	Vрег=2,77275 %, принимается стандартная регулируемая надбавка равная 2,5 %,

(Uдоп=6,353 %, что составляет 24,1414 В.

	ТП №3
	Vрег=2,328 %, принимается стандартная регулируемая надбавка равная 2,5 %,

(Uдоп=9,887 %, что составляет 37,5706 В.

	ТП №4
	Vрег=2,11825 %, принимается стандартная регулируемая надбавка равная 2,5 %,

(Uдоп=11,57 %, что составляет 43,966 В.


Для повышения пропускной способности и уменьшения сечения проводов у потребителей, имеющих большую реактивную мощность (25 и более квар для вечерних нагрузок) устанавливается поперечная емкостная компенсация.

Таблица 4.13 - Компенсация реактивной мощности сети 0,38 кВ

	Участок сети
	Рд, кВт
	Qд, квар до компенсации
	Qд, квар после компенсации
	Sд, кВА
	Рв, кВт
	Qв, квар до компенсации
	Qв, квар после компенсации
	Sв, кВА
	Компенсатор

тип/мощность

	ТП №2

	П №1 (356) - П №2 (383)
	5
	4
	4
	6,403
	5
	4
	4
	6,403
	-

	ТП - П №1 (356)
	8
	6,4
	6,4
	10,244
	8
	6,4
	6,4
	10,244
	-

	П №3 (189) - П №4 (300)
	25
	25
	25
	35,355
	26
	23
	23
	34,713
	-

	ТП - П №3 (189)
	45,7
	40,7
	40,7
	61,196
	26
	23
	23
	34,713
	-

	ТП №3

	ТП - П №1 (386)
	28
	20
	20
	34,409
	28
	20
	20
	34,409
	-

	ТП №4

	ТП - П №2 (530)
	2
	0
	0
	2
	5
	0
	0
	5
	-

	ТП - П №1 (516)
	23
	7
	7
	24,041
	14
	4
	4
	14,56
	-


Определение сечения проводов и фактических потерь напряжения, 
мощности и энергии в сетях 0,38 кВ

Таблица 4.14 - Определение расчетных сечений и типа проводов
	Участок сети
	Расчетное сечение провода, мм
	Марка провода
	Фактическая потеря напряжения, В

	ТП №2

	П №1 (356) - П №2 (383)
	1,305
	АВВГ 4-2,5
	12,151

	ТП - П №1 (356)
	1,847
	АВВГ 4-2,5
	17,125

	П №3 (189) - П №4 (300)
	6,502
	АВВГ 4-10,0
	14,894

	ТП - П №3 (189)
	18,584
	АВВГ 4-25,0
	15,638

	ТП №3

	ТП - П №1 (386)
	7,201
	AC-16
	17,385

	ТП №4

	ТП - П №2 (530)
	0,581
	AC-16
	1,471

	ТП - П №1 (516)
	4,032
	AC-16
	10,827


Таблица 4.15 - Потери мощности и энергии в сети 0,38 кВ

	Участок 

сети
	S, 

кВА
	 Р,

 кВт
	I, А
	ro, 

Ом/км
	L, м
	(Р,

 кВт
	Тм, 

час
	(, час
	(W,

 кВтч

	ТП №2

	П №1 (356) - П №2 (383)
	6,403
	5
	9,728
	12,1
	75,875
	0,26
	1300
	565,1
	146,9

	ТП - П №1 (356)
	10,244
	8
	15,564
	12,1
	66,832
	0,587
	1300
	565,1
	331,7

	П №3 (189) - П №4 (300)
	35,355
	25
	53,716
	3,08
	71,87
	1,916
	2200
	1036,6
	1986,1

	ТП - П №3 (189)
	61,196
	45,7
	92,977
	1,2
	103,014
	3,205
	2200
	1036,6
	3322,3

	Итого
	
	
	
	
	317,591
	5,968
	
	
	5787

	ТП №3

	ТП - П №1 (386)
	34,409
	28
	52,279
	1,8
	111,973
	1,652
	2200
	1036,6
	1712,4

	Итого
	
	
	
	
	111,973
	1,652
	
	
	1712,4

	ТП №4

	ТП - П №2 (530)
	2
	2
	3,038
	1,8
	155,37
	0,007
	1300
	565,1
	3,9

	ТП - П №1 (516)
	24,041
	23
	36,526
	1,8
	92,644
	0,667
	2200
	1036,6
	691,4

	Итого
	
	
	
	
	248,014
	0,674
	
	
	695,3


Определение конструктивных параметров высоковольтной
и низковольтной линий

Для воздушной линии электропередач напряжением 35, 10, 6 кВ принимаются унифицированные железобетонные опоры максимальный габаритный пролёт которых составляет 125 м.     
	Участок ТП №2 - ТП №3: Длина участка – 2,4 км. К установке принимаются следующие опоры: №1, №22 – анкерная опора УБ35-1в и №2 – 21 - промежуточная опора ПБ35-3в.  Промежуточных опор 20. Пролёт между опорами составляет 120 м.

	Участок Р №1 - ТП №4: Длина участка – 1,476 км. К установке принимаются следующие опоры: №1, №22 – анкерная опора УБ35-1в и №2 – 21 - промежуточная опора ПБ35-3в.  Промежуточных опор 12. Пролёт между опорами составляет 123 м.

	Участок Р №1 - ТП №2: Длина участка – 1,399 км. К установке принимаются следующие опоры: №1, №22 – анкерная опора УБ35-1в и №2 – 21 - промежуточная опора ПБ35-3в.  Промежуточных опор 12. Пролёт между опорами составляет 116 м.

	Участок РТП - Р №1: Длина участка – 2,267 км. К установке принимаются следующие опоры: №1, №22 – анкерная опора УБ35-1в и №2 – 21 - промежуточная опора ПБ35-3в.  Промежуточных опор 19. Пролёт между опорами составляет 119 м.


Для воздушной линии электропередач напряжением 0,38 кВ принимаются унифицированные железобетонные опоры, максимальный пролёт которых составляет 35 м.

ТП № 2 кабельные линии прокладываем в траншее.

	Трансформаторная подстанция ТП №3. Участок сети ТП- П №1 (386),  длина линии – 111,973 м. К установке принимаются следующие опоры: №1, №10 – концевая опора К1-4 и №2 – 9 - промежуточная опора ПБ1-4. Промежуточных опор 4. Пролёт между опорами составляет 27 м.

	Трансформаторная подстанция ТП №4. Участок сети ТП- П №2 (530),  длина линии – 155,37 м. К установке принимаются следующие опоры: №1, №10 – концевая опора К1-4 и №2 – 9 - промежуточная опора ПБ1-4. Промежуточных опор 5. Пролёт между опорами составляет 31 м.

	Трансформаторная подстанция ТП №4. Участок сети ТП- П №1 (516),  длина линии – 92,644 м. К установке принимаются следующие опоры: №1, №10 – концевая опора К1-4 и №2 – 9 - промежуточная опора ПБ1-4. Промежуточных опор 3. Пролёт между опорами составляет 30 м.


Расчёт токов короткого замыкания

Составим расчетные схемы замещения КЗ.     
[image: image204.png]3 nextpocnatierue 2.2 hitp://elsnabgenie.narodu emait elsnabgenie@narod.u

#

Xeuor=244 6161

Suml=3.434 O
Sunls|=2.267 Om
Tum ACHE
i 11

S
Sunlyl=2
Tu ACHB
i 11




Рисунок 4.5 - Расчетные схемы замещения КЗ ВВ сети

[image: image205.png]3 nextpocnatierue 2.2 hitp://elsnabgenie.narodu e-mait elsnabgenie@narod.u

Vv \—!Ili/;‘(‘z—zk
neg1as) 1 :4(300)

103014 14
1123 0m

7187 10
1221 O

0,007 O
01230

0005 0
0344 0

S
Su i
Tun ABBT 4250 Tum ABBT 4100

Jiws 11 /W{B\ww n

¥
mogs 2

0,006 One 0,006 One
Surli=0B080M  Sumirl=1.726 O
Sunl=00060m  Sumisl=0012 O
Tun ABET 425 Tun ABST 425

Mirwia 12 Mirwia 12





Рисунок 4.6 - Расчетные схемы замещения КЗ ТП № 2

[image: image206.png]3 nextpocnatierue 2.2 hitp://elsnabgenie.narodu e-mait elsnabgenie@narod.u

s
111,373 10

i 11





Рисунок 4.7 - Расчетные схемы замещения КЗ ТП № 3

[image: image207.png]3 nextpocnatierue 2.2 hitp://elsnabgenie.narodu e-mait elsnabgenie@narod.u

NSl
52644 11
1166 O
0038 O
Sumli=0168 Om
Sunls|=0,038 Om
Tu ACTE

T
S
2530l
15537 1
1278 O
0,085 01

Sumli=0.273 O

Sumls|=0,066 Om
Tu ACTE
MNivwa 12





Рисунок 4.8 - Расчетные схемы замещения КЗ ТП № 4

Таблица 4.16 - Результаты расчётов токов короткого замыкания
высоковольтной сети

	Точка к.з.
	r, Ом
	х, Ом
	Z, ом
	Zп, Ом
	Та
	Куд
	I(3)
	I(2)
	I(1)
	iуд

	 К-1
	0
	244,6161
	244,6161
	-
	0
	2
	0,0867
	0,075
	-
	0,2452

	 К-2
	8,4
	2,006
	246,7651
	-
	0,0007
	1
	0,0859
	0,0743
	-
	0,1214

	 К-3
	9,494
	2,267
	247,0655
	-
	0,0007
	1
	0,0858
	0,0743
	-
	0,1213


Таблица 4.17 - Результаты расчётов токов короткого замыкания
низковольтной сети трансформаторных подстанций

	Точка к.з.
	r, Ом
	х, Ом
	Z, ом
	Zп, Ом
	Та
	Куд
	I(3)
	I(2)
	I(1)
	iуд

	Р №1

	 К-1
	0,03136
	0,09861
	0,1034
	0
	0,01
	1,367
	2,2278
	1,9293
	0
	4,3093

	ТП №2

	 К-1
	0,03136
	0,09861
	0,1034
	0
	0,01
	1,367
	2,2278
	1,9293
	0
	4,3093

	 К-2
	0,344
	0,012
	0,2731
	0,344
	0,0001
	1
	0,8435
	0,7304
	0,6603
	1,1928

	 К-3
	1,726
	0,012
	0,9552
	1,726
	0
	2
	0,2411
	0,2087
	0,2009
	0,6819

	ТП №3

	 К-1
	0,03136
	0,09861
	0,1034
	0
	0,01
	1,367
	2,2278
	1,9293
	0
	4,3093

	 К-2
	0,201
	0,048
	0,2752
	0,206
	0,0007
	1
	0,837
	0,7248
	0,855
	1,1836

	ТП №4

	 К-1
	0,03136
	0,09861
	0,1034
	0
	0,01
	1,367
	2,2278
	1,9293
	0
	4,3093

	 К-2
	0,166
	0,039
	0,2416
	0,17
	0,0007
	1
	0,9534
	0,8256
	0,9267
	1,3483

	 К-3
	0,279
	0,066
	0,3522
	0,286
	0,0007
	1
	0,654
	0,5663
	0,7298
	0,9248


Выбор и проверка аппаратуры высокого напряжения ячеек 
питающих линий

Согласно ПУЭ электрические аппараты выбирают по роду установки, номинальному току и напряжению, проверяют на динамическую и термическую устойчивость. Ячейка питающей линии представляет собой комплектное распределительное устройство наружной или внутренней установки. КРУН комплектуется двумя разъединителями с короткозамыкателями (QS) для создания видимого разрыва цепи при проведении профилактических и ремонтных работ обслуживающим или оперативным персоналом, выключателем нагрузки (QF) и комплектом трансформаторов тока (ТА), которые служат для питания приборов релейной защиты и приборов учёта электрической энергии. Однолинейная упрощённая схема КРУН представлена на рисунке 4.9.

[image: image208.emf]ТАQFQS1QS2ВЛ-35кВ


Рисунок 4.9 - Однолинейная упрощённая схема КРУН.

Для выбора и проверки электрических аппаратов высокого напряжения целесообразно составить таблицу, куда вносятся исходные данные места установки аппарата и его каталожные данные. Место установки – РТП.

Таблица 4.18 - Сравнение исходных данных места установки, 
с параметрами выключателя, разъединителя, трансформатора тока

	Исходные данные места установки
	Параметры

 выключателя
	Параметры

разъединителя
	Параметры

Трансформатора

тока

	
	Тип ВП-35
	Тип РНД(З)-35/1000
	Тип ТПОЛ-35

	Uном = 35 кВ
	35  кВ
	35  кВ
	35  кВ

	Iном =1,821 А
	0,4  кА
	1000  А
	400 А

	[image: image209.wmf](3)

1

К

I

=

 0,086 кА
	5  кА
	-
	-

	[image: image210.wmf]1

уд

К

i

=

 0,245 кА
	16  кА
	64  кА
	100  кА

	[image: image211.wmf]2

(3)

1

[]

к

К

It

×


	6,3  кА
	25  кА
	1,6  кА


Как видно из табл. 4.18 параметры всех выбранных аппаратов удовлетворяют предъявляемым требованиям.

Согласование защит, карта селективности

Для согласования действия защит необходимо построить карту селективности, которая представляет собой построенные в координатах время ток, графики зависимости времени срабатывания защитных аппаратов от тока, приведенного к одной ступени напряжения. Построение выполняется в логарифмическом масштабе.

Карта селективности строится для ТП в конце линии при заданной конфигурации НВ сети данных трансформаторных подстанций.

Порядок построения:

1. Наносится характеристика автоматического выключателя с максимальным током теплового расцепителя, приведенного к выбранной ступени напряжения, на карту селективности по точкам.

2. Наносится характеристика предохранителя ПК – 35 с номинальным током плавкой вставки по точкам;

3. Откладывается ток трехфазного короткого замыкания на шинах 0,4 кВ расчетной ТП, приведенной к ступени напряжения 35 кВ.

Таблица 4.19 - К построению карты селективности

	№ ТП
	ПК
	Автоматический выключатель
	IIIIс.з., А
	IIс.з., А

	 ТП №3
	 ПК -35,  7,5 A
	АЕ2064
	0,88
	121,129

	 ТП №4
	 ПК -35,  7,5 A
	А3163
	0,664
	121,27


[image: image212.png]100

T Ne3 OBpya : MpeaoxparsiTens (10,35 KB 7,58, AsT. sbio.: AE2064

10

01

01

10000,




Рисунок 4.10 – Карта селективности ТП № 3
[image: image213.png]T Ned OBopya : MpepaxpartTens (10,35 KB): 7,58, AST. stk A3163
100

10

01

01 1 0 100 1 000 10000,




Рисунок 4.11 – Карта селективности ТП № 4

Расчёт сети по потере напряжения при пуске электродвигателя

	Потребитель П №3 (189 - Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б) трансформаторной подстанции ТП 2 имеет привод с электродвигателем 4А180М6У3

Паспортные данные электродвигателя

Рном=18,5 кВт

cos(ном=0,87
КПД=0,86
(max=2

(min=1

(пуск=1,2
(кр=1,2

Rк.п=0,1

Хк.п=0,18
Sк=14

кI=6

(тр=1,2

(Uдоп.д.=-(1-1,099)(100=9,924 %

[image: image214.wmf]л

r

=

0,123 Ом,

[image: image215.wmf]л

х

=

0,007 Ом.

Пусковой коэффициент реактивной мощности равен

[image: image216.wmf]пуск

tg

j

=

1,799 [image: image217.wmf]cos

пуск

j

Þ=

0,485

Мощность асинхронного двигателя при пуске равна

[image: image218.wmf].

дпуск

Р

=

(53,906(1,208)/0,748=87,058 кВт.

Потери напряжения в трансформаторе при пуске асинхронного электродвигателя равны

[image: image219.wmf]трансф

U

D=

(87,058(13,119)/71,428=15,99 %.

Потери напряжения в линии 0,38 кВ при пуске двигателя равны

[image: image220.wmf]0,38

пуск

Л

U

D=

((87058,083((0,123+0,012))/(144400))(100%=8,175 %

Отклонение напряжения на зажимах электродвигателя до пуска 

[image: image221.wmf]...

ддпуск

U

D=

4,115 %

Фактическое отклонение напряжения на зажимах асинхронного электродвигателя при пуске составит

[image: image222.wmf]...

дпусф

U

d

=

-28,28 %.

Пуск двигателя произойдет успешно.

	Потребитель П №1 (386 - Котельная с 4 котлами "Универсал-6" для отопления и горячего водоснабжения) трансформаторной подстанции ТП 3 имеет привод с электродвигателем 4А200М6У3

Паспортные данные электродвигателя

Рном=22 кВт

cos(ном=0,9
КПД=0,9
(max=2,4

(min=1

(пуск=1,3
(кр=1,3

Rк.п=0,092

Хк.п=0,17
Sк=13,5

кI=6,5

(тр=1,2

(Uдоп.д.=-(1-1,056)(100=5,611 %

[image: image223.wmf]л

r

=

0,201 Ом,

[image: image224.wmf]л

х

=

0,048 Ом.

Пусковой коэффициент реактивной мощности равен

[image: image225.wmf]пуск

tg

j

=

1,847 [image: image226.wmf]cos

пуск

j

Þ=

0,475

Мощность асинхронного двигателя при пуске равна

[image: image227.wmf].

дпуск

Р

=

(68,06(1,115)/0,81=93,72 кВт.

Потери напряжения в трансформаторе при пуске асинхронного электродвигателя равны

[image: image228.wmf]трансф

U

D=

(93,72(13,415)/34,409=36,541 %.

Потери напряжения в линии 0,38 кВ при пуске двигателя равны

[image: image229.wmf]0,38

пуск

Л

U

D=

((93720,978((0,201+0,088))/(144400))(100%=18,802 %

Отклонение напряжения на зажимах электродвигателя до пуска 

[image: image230.wmf]...

ддпуск

U

D=

4,575 %

Фактическое отклонение напряжения на зажимах асинхронного электродвигателя при пуске составит

[image: image231.wmf]...

дпусф

U

d

=

-59,918 %.

Пуск двигателя произойдет успешно.


Выбор устройств от перенапряжений

Защиту подстанций напряжением 10 – 35 кВ выбирают в зависимости от их мощности. Если мощность подстанции менее 630 кВА, на каждой ее системе шин устанавливают комплект вентильных разрядников, расположенных возможно близко к трансформаторам и присоединенных к заземляющему контуру подстанции кратчайшим путем. Кроме того, на расстоянии 150 – 200 м от подстанции на всех подходящих воздушных линиях монтируют комплекты трубчатых разрядников РТ-1 или заменяющих их защитных искровых промежутков ПЗ-1 (при токах короткого замыкания, меньших нижнего предела, гасящегося трубчатыми разрядниками). Сопротивление заземления этих разрядников РТ-1 или промежутков ПЗ-1 должно быть не более   10 Ом.
На питающих линиях для защиты разомкнутых разъединителей или выключателей у приемных порталов или у вводов в закрытое распределительные устройства дополнительно устанавливают трубчатые разрядники РТ-2 или защитные промежутки ПЗ-2, присоединяя их к заземляющему контуру подстанции. Подстанции мощностью 630 кВ-А и больше защищают так же, но дополнительно все воздушные линии передачи, подходящие к этим подстанциям на расстояние 150 – 200 м, защищают протяженными молниеотводами, (тросы). При этом трубчатые разрядники РТ-1 или защитные промежутки ПЗ-1 устанавливают в начале подходов линий передачи, защищенных тросами. Протяженные молниеотводы заземляют на каждой опоре подходов, причем импульсные сопротивления заземлений должны быть не более 10 Ом. В начале подхода к заземлению опоры присоединяют трос и разрядник РТ-1 или промежуток ПЗ-1. В конце подхода трое к заземленному контуру подстанции не присоединяют, а обрывают на первой опоре от подстанции. При этом пролет (50 – 60 м), не защищенный тросом, должен перекрываться защитными зонами стержневых молниеотводов, устанавливаемых для защиты открытых подстанций такой мощности.

Расчёт уставок релейной защиты

	Линия Л-1  

Ip=1,821  A

	[image: image232.wmf].

сз

III

I

=

2,403/0.85 =2,827  А

[image: image233.wmf]..

cp

III

I

=

2,827/80 =0,035  А.

	Точка короткого замыкания K-3 

Коэффициент чувствительности определяется через минимальный ток короткого замыкания на оконечных потребителях.

[image: image234.wmf]ч

к

=

74,3/2,827 =26,273  

[image: image235.wmf].

сз

I

I

=

102,96/0,85 =121,129  А.

[image: image236.wmf].

ср

I

I

=

121,129/80 =1,514  А

Коэффициент чувствительности определяется через минимальный ток короткого замыкания в месте установки защиты. Коэффициент чувствительности для токовой отсечки должен быть не менее 1,2.
           [image: image237.wmf]ч

к

=

300/121,129 =2,476>1,2 .

	Точка короткого замыкания K-2 

Коэффициент чувствительности определяется через минимальный ток короткого замыкания на оконечных потребителях.

[image: image238.wmf]ч

к

=

74,3/2,827 =26,273  

[image: image239.wmf].

сз

I

I

=

103,08/0,85 =121,27  А.

[image: image240.wmf].

ср

I

I

=

121,27/80 =1,515  А

Коэффициент чувствительности определяется через минимальный ток короткого замыкания в месте установки защиты. Коэффициент чувствительности для токовой отсечки должен быть не менее 1,2.
           [image: image241.wmf]ч

к

=

300/121,27 =2,473>1,2 .


Выбор и проверка высоковольтной и низковольтной аппаратуры на подстанции


[image: image242.emf] 


Рисунок 4.12 - Однолинейная принципиальная схема ТП
	Разъединитель QS1 выбирается по тем же условиям, что и разъединитель питающей линии: для трансформаторной подстанции ТП 1  


тип РНД(З)-35/1000;

номинальный ток 1000 А;

номинальное напряжение 35 кВ;

амплитуда сквозного тока 64 кА;

ток термической стойкости 25 кА

Для защиты трансформатора с высокой стороны устанавливаются предохраните FU1 – FU3. Ток плавкой вставки предохранителя выбирается по условию

[image: image243.wmf].

плвс

I

=

0 А.

Принимается предохранители типа 7,5 с током плавкой вставки 7,5 А.

Шины 0,4 кВ подключаются к трансформатору через рубильник QS2 типа Р2315 с номинальным током 600А.

Трансформаторы тока ТА1-ТА3 типа ТК20 служат для питания счётчика активной энергии СА4-И672.

	Разъединитель QS1 выбирается по тем же условиям, что и разъединитель питающей линии: для трансформаторной подстанции ТП 2  


тип РНД(З)-35/1000;

номинальный ток 1000 А;

номинальное напряжение 35 кВ;

амплитуда сквозного тока 64 кА;

ток термической стойкости 25 кА

Для защиты трансформатора с высокой стороны устанавливаются предохраните FU1 – FU3. Ток плавкой вставки предохранителя выбирается по условию

[image: image244.wmf].

плвс

I

=

1,771 А.

Принимается предохранители типа 7,5 с током плавкой вставки 7,5 А.

Шины 0,4 кВ подключаются к трансформатору через рубильник QS2 типа Р2315 с номинальным током 600А.

Трансформаторы тока ТА1-ТА3 типа ТК20 служат для питания счётчика активной энергии СА4-И672.

	Выбор автоматических выключателей на отходящих линиях производится исходя из следующих условий

1. [image: image245.wmf]max

.

.

.

   

I

к

I

з

с

р

т

´

³

,

кс.з = 1;

2. [image: image246.wmf]max

.

   

 

уд

пред

i

I

³

;

3. [image: image247.wmf]25

,

1

   

 

)

2

(

min

³

эм

к

I

I

;

4. [image: image248.wmf]25

,

1

 

)

1

(

min

³

эм

к

I

I

.

Линия Л-2   Максимальный ток – 9,728 А, ударный ток – 0,681 кА, двухфазный ток короткого замыкания – 208,7 А, однофазный ток короткого замыкания – 200,9 А. К установке принимается автоматический выключатель АЕ2063 с током теплового расцепителя 10 А, током электромагнитного расцепителя 120 A, и током динамической стойкости 15  кА.

1. 10 А>9,728 А;

2. 15 кА>0,681 кА;

3. 208,7/120=1,739;

Выбранный автоматический выключатель не удовлетворяет третьему условия. Дополнительно устанавливаем защитную приставку ЗТ-0,4 с током уставки от однофазного КЗ 189 А. Получаем коэффициент : 3

4. 200,9/120=1,674

Выбранный автоматический выключатель не удовлетворяет четвертому условия. Дополнительно устанавливаем защитную приставку ЗТ-0,4 с током уставки от однофазного КЗ 189 А. Получаем коэффициент : 4,523 Следовательно все условия выполняются

	Линия Л-1   Максимальный ток – 53,716 А, ударный ток – 1,192 кА, двухфазный ток короткого замыкания – 730,4 А, однофазный ток короткого замыкания – 660,3 А. К установке принимается автоматический выключатель АЕ2064 с током теплового расцепителя 63 А, током электромагнитного расцепителя 756 A, и током динамической стойкости 15  кА.

1. 63 А>53,716 А;

2. 15 кА>1,192 кА;

3. 730,4/756=0,966;

Выбранный автоматический выключатель не удовлетворяет третьему условия. Дополнительно устанавливаем защитную приставку ЗТ-0,4 с током уставки от однофазного КЗ 189 А. Получаем коэффициент : 3

4. 660,3/756=0,873

Выбранный автоматический выключатель не удовлетворяет четвертому условия. Дополнительно устанавливаем защитную приставку ЗТ-0,4 с током уставки от однофазного КЗ 189 А. Получаем коэффициент : 3,493 Следовательно все условия выполняются

	Разъединитель QS1 выбирается по тем же условиям, что и разъединитель питающей линии: для трансформаторной подстанции ТП 3  


тип РНД(З)-35/1000;

номинальный ток 1000 А;

номинальное напряжение 35 кВ;

амплитуда сквозного тока 64 кА;

ток термической стойкости 25 кА

Для защиты трансформатора с высокой стороны устанавливаются предохраните FU1 – FU3. Ток плавкой вставки предохранителя выбирается по условию

[image: image249.wmf].

плвс

I

=

0,923 А.

Принимается предохранители типа 7,5 с током плавкой вставки 7,5 А.

Шины 0,4 кВ подключаются к трансформатору через рубильник QS2 типа Р2315 с номинальным током 600А.

Трансформаторы тока ТА1-ТА3 типа ТК20 служат для питания счётчика активной энергии СА4-И672.

	Линия Л-1   Максимальный ток – 52,279 А, ударный ток – 1,183 кА, двухфазный ток короткого замыкания – 724,8 А, однофазный ток короткого замыкания – 855 А. К установке принимается автоматический выключатель АЕ2064 с током теплового расцепителя 63 А, током электромагнитного расцепителя 756 A, и током динамической стойкости 15  кА.

1. 63 А>52,279 А;

2. 15 кА>1,183 кА;

3. 724,8/756=0,958;

Выбранный автоматический выключатель не удовлетворяет третьему условия. Дополнительно устанавливаем защитную приставку ЗТ-0,4 с током уставки от однофазного КЗ 189 А. Получаем коэффициент : 3

4. 855/756=1,13

Выбранный автоматический выключатель не удовлетворяет четвертому условия. Дополнительно устанавливаем защитную приставку ЗТ-0,4 с током уставки от однофазного КЗ 189 А. Получаем коэффициент : 4,523 Следовательно все условия выполняются

	Разъединитель QS1 выбирается по тем же условиям, что и разъединитель питающей линии: для трансформаторной подстанции ТП 4  
тип РНД(З)-35/1000;

номинальный ток 1000 А;

номинальное напряжение 35 кВ;

амплитуда сквозного тока 64 кА;

ток термической стойкости 25 кА

Для защиты трансформатора с высокой стороны устанавливаются предохраните FU1 – FU3. Ток плавкой вставки предохранителя выбирается по условию

[image: image250.wmf].

плвс

I

=

0,824 А.

Принимается предохранители типа 7,5 с током плавкой вставки 7,5 А.

Шины 0,4 кВ подключаются к трансформатору через рубильник QS2 типа Р2315 с номинальным током 600А.

Трансформаторы тока ТА1-ТА3 типа ТК20 служат для питания счётчика активной энергии СА4-И672.

	Линия Л-1   Максимальный ток – 36,526 А, ударный ток – 1,348 кА, двухфазный ток короткого замыкания – 825,6 А, однофазный ток короткого замыкания – 926,7 А. К установке принимается автоматический выключатель А3163 с током теплового расцепителя 40 А, током электромагнитного расцепителя 400 A, и током динамической стойкости 15  кА.

1. 40 А>36,526 А;

2. 15 кА>1,348 кА;

3. 825,6/400=2,064;

Выбранный автоматический выключатель не удовлетворяет третьему условия. Дополнительно устанавливаем защитную приставку ЗТ-0,4 с током уставки от однофазного КЗ 189 А. Получаем коэффициент : 3

4. 926,7/400=2,316

Выбранный автоматический выключатель не удовлетворяет четвертому условия. Дополнительно устанавливаем защитную приставку ЗТ-0,4 с током уставки от однофазного КЗ 189 А. Получаем коэффициент : 4,523 Следовательно все условия выполняются

	Линия Л-2   Максимальный ток – 3,038 А, ударный ток – 0,924 кА, двухфазный ток короткого замыкания – 566,3 А, однофазный ток короткого замыкания – 729,8 А. К установке принимается автоматический выключатель АЕ2063 с током теплового расцепителя 3,2 А, током электромагнитного расцепителя 38,4 A, и током динамической стойкости 15  кА.

1. 3,2 А>3,038 А;

2. 15 кА>0,924 кА;

3. 566,3/38,4=14,747;

Выбранный автоматический выключатель не удовлетворяет третьему условия. Дополнительно устанавливаем защитную приставку ЗТ-0,4 с током уставки от однофазного КЗ 189 А. Получаем коэффициент : 3

4. 729,8/38,4=19,005

Выбранный автоматический выключатель не удовлетворяет четвертому условия. Дополнительно устанавливаем защитную приставку ЗТ-0,4 с током уставки от однофазного КЗ 189 А. Получаем коэффициент : 4,523 Следовательно все условия выполняются.


Расчёт контура заземления подстанций

	Расчет контура заземления трансформаторной подстанции ТП  2  
[image: image251.wmf]c

R

=

18,3(6,7=122,616 Ом
[image: image252.wmf]од

n

=

122,616/30=4,087.

[image: image253.wmf].

тп

n

=

31

[image: image254.wmf]/

c

R

=

122,616/18,6=6,592Ом.

[image: image255.wmf]/

п

R

=

0,655(4,902=3,215 Ом,

[image: image256.wmf]од

R

=

394,292/125,832=3,133 Ом.

[image: image257.wmf]..

звл

R

=

3,133/2=1,566 Ом.

[image: image258.wmf]з

R

=

2,454/3,916=0,626 Ом. 


5 ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 5.1 - Исходные данные
	Наименование оборудования
	Кол-во, n
	Ки
	Кс
	сos(()
	Рн (ед), кВт

	ТП - ТП №1
	
	
	
	
	

	Группа П №1 (сверлильный 

станок)
	2
	0,14
	
	0,5
	4

	Группа П №1 (фрезерный станок при крупносерийном производстве)
	2
	0,16
	
	0,6
	2

	Группа П №1 (долбежный станок)
	2
	0,14
	
	0,5
	8

	Группа П №2 (Сварочные машины шовные)
	6
	0,5
	
	0,7
	5


Таблица 5.2 - Исходные данные
	Наименование оборудования
	n
	m
	nэф

	Группа П №1 ТП №1
	6
	4
	2,333

	Группа П №2 ТП №1
	6
	1
	1


Определим Км для каждой группы потребителей и составим следующую таблицу

Таблица 5.3 - Исходные данные

	Наименование оборудования
	nэф
	Ки
	Кm

	ТП - ТП №1

	Группа П №1  (сверлильный станок)
	2,333
	0,14
	3,11

	Группа П №1  (фрезерный станок при крупносерийном производстве)
	2,333
	0,16
	2,64

	Группа П №1  (долбежный станок)
	2,333
	0,14
	3,11

	Группа П №2  (Сварочные машины шовные)
	1
	0,5
	1,65


Проведя соответствующие расчеты, сформируем окончательную таблицу нагрузок.

Таблица 5.4 - Исходные данные

	     №

п.п.
	Наименование
	Дневной 

максимум
	Вечерний 

максимум

	
	
	Рд,

кВт
	Qд,

квар
	Sд,

кВА
	Рв,

кВт
	Qв,

квар
	Sв,

кВА

	ТП №1

	П №1 
	 группа 1
	37,339
	26,24
	45,637
	37,339
	26,24
	45,637

	П №2 
	 группа 2
	24,75
	16,833
	29,932
	24,75
	16,833
	29,932


Определение места расположения трансформаторной подстанции. 
Выбор конфигурации сети 0,38 кВ. Определение координат центра
электрических нагрузок

Таблица 5.5 - Координаты потребителей низковольтной сети
	Код потребителя
	Координата Х
	Координата Y

	ТП №1

	П №1 
	180
	428

	П №2 
	217
	415


Центы электрических нагрузок низковольтных сетей представленны в следующей таблице 5.6 для каждой ТП 

Таблица 5.6 - Центры электрических нагрузок

	№ ТП (наименование)
	ЦЭН

Координата Х
	ЦЭН

Координата Y

	ТП №1
	194,655
	422,85


[image: image259.png]BB 3 nexrpocnairerme 2.2 http://elsnabgenie.narodu e-mai: elsnabgenie@narod.u

)
nn2()

.





Рисунок 5.1 - Схема расположения потребителей ТП № 1

Определение электрических нагрузок сети 0,38 кВ

Таблица 5.7 - Расчёт нагрузок сети 0,38 кВ

	Участок сети
	Рд, кВт
	Qд, квар
	Sд, кВА
	Рв, кВт
	Qв, квар
	Sв, кВА

	ТП №1

	ТП - П №2 
	24,75
	16,833
	29,931
	24,75
	16,833
	29,931

	ТП - П №1 
	37,339
	26,24
	45,637
	37,339
	26,24
	45,637


Суммирование нагрузок ведётся методом надбавок или коэффициента одновремённости аналогично и результаты расчётов заносятся в табл.5.8

Таблица 5.8 - Расчёт нагрузок на ТП

	Номер ТП
	Рд, кВт
	Qд, квар
	Sд, кВА
	Рв, кВт
	Qв, квар
	Sв, кВА

	ТП №1
	62,089
	43,072
	75,566
	62,089
	43,072
	75,566


Определение места расположения распределительной
трансформаторной подстанции. Конфигурация сети высокого
напряжения и определение величины высокого напряжения

Таблица 5.9 - Координаты потребителей низковольтной сети

	ТП
	Координата Х
	Координата Y

	ТП №1
	3,3
	7,9


Центр электрических нагрузок высоковольтной сети имеет следующие координаты:

Х=3,3 км

Y=7,9 км

[image: image260.png]Uor=10 kB

3 nextpocnatierue 2.2 hitp://elsnabgenie.narodu e-mait elsnabgenie@narod.u





Рисунок 5.2 – Схема ВВ сети

Определение нагрузок в сети высокого напряжения
Таблица 5.10 - Результаты суммирования нагрузок 
в сети высокого напряжения

	Номер

участка
	Рд, 

кВт
	Qд, 

квар
	Sд,

 кВА
	Рв,

 кВт
	Qв,

 квар
	Sв,

 кВА

	РТП - ТП №1
	62,089
	43,072
	75,566
	62,089
	43,072
	75,566


Эквивалентная длина составит

LЭК=1,503 км.

UОПТ=6,857    кВ.

Принимаем стандартное напряжение 10 кВ.

Определение числа и мощности трансформаторов на подстанции

Таблица 5.11 - Технические данные трансформатора

	№ ТП


	Тип
	Номинальная мощность,

кВА
	Сочетание напряжений, кВ
	Потери, кВт


	Напряжение к.з. %
	Ток х.х., %

	
	
	
	В.Н.
	Н.Н.
	х.х
	к.з.
	
	

	ТП №1
	ТМ-63
	63
	10
	0,4
	0,265
	1,28
	4,5
	2,8


Выбранный трансформатор проверяется по коэффициенту систематических перегрузок.

Таблица 5.12 -  Коэффициент системных перегрузок ТП

	Трансформаторная подстанция
	[image: image261.wmf]p

сп

тр

S

k

S

=



	ТП №1
	1,19


Выбор типа подстанции

Для электроснабжения сельских потребителей на напряжении 0,38/0,22 кВ непосредственно возле центров потребления электроэнергии сооружают трансформаторные пункты или комплектные трансформаторные подстанции на 35, 6-10/0,38-0,22 кВ. Обычно мощности трансформаторных пунктов не очень значительны, и иногда их размещают на деревянных мачтовых конструкциях. Комплектные трансформаторные подстанции устанавливают на специальных железобетонных опорах. Трансформаторные пункты при использовании дерева монтируют на АП-образных опорах. Они имеют невысокую стоимость, и их сооружают в короткий срок, причем для их сооружения используют местные строительные материалы.
Комплектные подстанции полностью изготавливают на заводах, а на месте установки их только монтируют на соответствующих железобетонных опорах или фундаментах. Эксплуатация таких трансформаторных пунктов и комплектных подстанций очень проста, что обусловило их широкое применение в практике вообще и, особенно в сельской энергетике. Их применяют также на окраинах городов, а иногда и в качестве цеховых пунктов электроснабжения на заводах и фабриках. На этих подстанциях имеется вся необходимая аппаратура для присоединения к линии 35, 6-10 кВ (разъединитель, вентильные разрядники, предохранители), силовой трансформатор мощностью от 25 до 630 кВА и распределительное устройство сети 0,38/0,22 кВ, смонтированное в герметизированном металлическом ящике. На конструкции подстанции крепят необходимое число изоляторов для отходящих воздушных линий 0,38/0,22 кВ.

Расчет сечения проводов сети высокого напряжения

Таблица 5.13 - Расчёт сечения проводов в сети высокого напряжения

	Участок сети
	Sр, кВА
	Рр, кВт
	Iр, А
	Тм, час
	jэк., А/мм2
	Fэк, мм2
	Марка провода

	РТП - ТП №1
	75,566
	62,089
	4,362
	2800
	1,3
	3,355
	AC-16


Определение потерь напряжения в высоковольтной сети
и трансформаторе

Таблица 5.14 - Потери напряжения в сети высокого напряжения

	Участок сети
	Марка

провода
	Р, кВт
	rо, Ом/км
	Q, квар
	хо, Ом/км
	L, км
	(U, В
	(U,%

	РТП - ТП №1
	AC-16
	62,089
	1,8
	43,072
	0,43
	1,503
	19,581
	0,195


Потери напряжения в трансформаторе определяются по формуле

	Трансформаторная подстанция
	Расчетные значения



	ТП №1
	Ua=0,02 %,

Up=4,499 %,

[image: image262.wmf]cos

j

=

0,821,

sin(()=0,57

[image: image263.wmf]U

D=

3,095 %


Определение потерь мощности и энергии в сети высокого 
напряжения и трансформаторе

Таблица 5.15 - Определение потерь мощности и энергии 
в сети высокого напряжения

	Участок сети
	I, А
	ro, Ом/км
	L, км
	(Р, кВт
	Тм, час
	(,

час
	(W,

кВт·ч

	РТП - ТП №1
	4,362
	1,8
	1,503
	0,085
	2800
	1429,772
	121,53

	Итого:
	
	
	1,503
	0,085
	
	
	121,53


Потеря мощности и энергии, теряемые в высоковольтных линиях, в процентах от потребляемой 

	Трансформаторная подстанция
	Расчетные значения

	ТП №1
	(Pтр=2,106 кВт,

(Wтр=  3753,013 кВт(ч.


Определение допустимой потери напряжения в сетях 0,38 кВ

Допустимая потеря напряжения в сети 0,38 кВ определяется для правильного выбора сечения проводов линии.

	Трансформаторная подстанция
	Расчетные значения

	ТП №1
	Vрег=2,8225 %, принимается стандартная регулируемая надбавка равная 2,5 %,

(Uдоп=6,309 %, что составляет 23,9742 В.


Для повышения пропускной способности и уменьшения сечения проводов у потребителей, имеющих большую реактивную мощность (25 и более квар для вечерних нагрузок) устанавливается поперечная емкостная компенсация.

Таблица 5.16 - Компенсация реактивной мощности сети 0,38 кВ

	Участок сети
	Рд, кВт
	Qд, квар до компенсации
	Qд, квар после компенсации
	Sд, кВА
	Рв, кВт
	Qв, квар до компенсации
	Qв, квар после компенсации
	Sв, кВА
	Компенсатор

тип/мощность


	ТП №1

	ТП 1 - П №2 
	24,75
	16,833
	16,833
	29,931
	24,75
	16,833
	16,833
	29,931
	-

	ТП 1 - П №1 
	37,339
	26,24
	1,239
	37,359
	37,339
	26,24
	1,239
	37,359
	УКН-0,4-25/25


Определение сечения проводов и фактических потерь напряжения,
мощности и энергии в сетях 0,38 кВ

Таблица 5.17 - Определение расчетных сечений и типа проводов
	Участок сети
	Расчетное сечение провода, мм
	Марка провода
	Фактическая потеря напряжения, В

	ТП №1

	ТП - П №2
	20,67
	AC-25
	9,767

	ТП - П №1 
	25,8
	AC-35
	6,547


Потери мощности и энергии в линиях 0,38 кВ определяются аналогично потерям мощности и энергии в высоковольтной линии, результаты расчётов указываются в таблице 5.18    
Таблица 5.18 - Потери мощности и энергии в сети 0,38 кВ

	Участок 

сети
	S, 

кВА
	 Р,

 кВт
	I, А
	ro, 

Ом/км
	L, м
	(Р,

 кВт
	Тм, 

час
	(, час
	(W,

 кВтч

	ТП №1

	ТП - П №2 
	29,931
	24,75
	45,475
	1,14
	104,687
	0,74
	2200
	1036,6
	767

	ТП - П №1 
	37,359
	37,339
	56,761
	0,83
	78,959
	0,633
	2200
	1036,6
	656,1

	Итого
	
	
	
	
	183,646
	1,373
	
	
	1423,1


Определение конструктивных параметров высоковольтной
и низковольтной линий

Для воздушной линии электропередач напряжением 35, 10, 6 кВ принимаются унифицированные железобетонные опоры максимальный габаритный пролёт которых составляет 125 м.     
	Участок РТП - ТП №1: Длина участка – 1,503 км. К установке принимаются следующие опоры: №1, №22 – анкерная опора УБ35-1в и №2 – 21 - промежуточная опора ПБ35-3в.  Промежуточных опор 13. Пролёт между опорами составляет 115 м.


Для воздушной линии электропередач напряжением 0,38 кВ принимаются унифицированные железобетонные опоры, максимальный пролёт которых составляет 35 м.     
	Трансформаторная подстанция ТП №1. Участок сети ТП- П №2,  длина линии – 104,687 м. К установке принимаются следующие опоры: №1, №10 – концевая опора К1-4 и №2 – 9 - промежуточная опора ПБ1-4. Промежуточных опор 3. Пролёт между опорами составляет     34 м.

	Трансформаторная подстанция ТП №1. Участок сети ТП- П №1,  длина линии – 78,959 м. К установке принимаются следующие опоры: №1, №10 – концевая опора К1-4 и №2 – 9 - промежуточная опора ПБ1-4. Промежуточных опор 3. Пролёт между опорами составляет 26 м.


Расчёт токов короткого замыкания

Составим расчетные схемы замещения КЗ.     

[image: image264.png]3 nextpocnatierue 2.2 hitp://elsnabgenie.narodu emait elsnabgenie@narod.u

N,
&
[

Xewer=29.1757

i 11




Рисунок 5.3 – Схема замещения КЗ ВВ сети

[image: image265.png]3 nextpocnatierue 2.2 hitp://elsnabgenie.narodu e-mait elsnabgenie@narod.u

nun
75,359 11
665 O
0,033 0
Sumli=0,065 O
Sunls|=0,033 Om
Tum AC3

Vi 111
NX{;—:F

2z
104557 14
1118 0
0,045 01
Sumli=0118 0w
Sunls|=0,045 Om
Tun AC25

Mo 12





Рисунок 5.4 – Схема замещения КЗ ТП 1

Таблица 5.19 - Результаты расчётов токов короткого замыкания
высоковольтной сети
	Точка к.з.
	r, Ом
	х, Ом
	Z, ом
	Zп, Ом
	Та
	Куд
	I(3)
	I(2)
	I(1)
	iуд

	 К-1
	0
	29,1797
	29,1797
	-
	0
	2
	0,2077
	0,1798
	-
	0,5874

	 К-2
	2,705
	0,646
	29,9481
	-
	0,0007
	1
	0,2024
	0,1752
	-
	0,2862


Таблица 5.20 - Результаты расчётов токов короткого замыкания 
низковольтной сети трансформаторных подстанций

	Точка к.з.
	r, Ом
	х, Ом
	Z, ом
	Zп, Ом
	Та
	Куд
	I(3)
	I(2)
	I(1)
	iуд

	ТП №1

	 К-1
	0,05134
	0,10146
	0,1137
	0
	0,0062
	1,1993
	2,026
	1,7545
	0
	3,4362

	 К-2
	0,065
	0,033
	0,1782
	0,072
	0,0016
	1,0019
	1,2927
	1,1195
	1,1985
	1,8316

	 К-3
	0,119
	0,045
	0,2249
	0,127
	0,0012
	1,0002
	1,0242
	0,8869
	1,0304
	1,4487


Выбор и проверка аппаратуры высокого напряжения 
ячеек питающих линий

Согласно ПУЭ электрические аппараты выбирают по роду установки, номинальному току и напряжению, проверяют на динамическую и термическую устойчивость. Ячейка питающей линии представляет собой комплектное распределительное устройство наружной или внутренней установки. КРУН комплектуется двумя разъединителями с короткозамыкателями (QS) для создания видимого разрыва цепи при проведении профилактических и ремонтных работ обслуживающим или оперативным персоналом, выключателем нагрузки (QF) и комплектом трансформаторов тока (ТА), которые служат для питания приборов релейной защиты и приборов учёта электрической энергии. Однолинейная упрощённая схема КРУН представлена на рисунке 5.5.
[image: image266.emf]ТАQFQS1QS2ВЛ-35кВ


Рисунок 5.5 - Однолинейная упрощённая схема КРУН
Для выбора и проверки электрических аппаратов высокого напряжения целесообразно составить таблицу, куда вносятся исходные данные места установки аппарата и его каталожные данные. Место установки – РТП.

Таблица 5.21 - Сравнение исходных данных места установки, 
с параметрами выключателя, разъединителя, трансформатора тока

	Исходные данные места установки
	Параметры

 выключателя
	Параметры

разъединителя
	Параметры

Трансформатора

тока

	
	Тип ВС-10-0,8
	Тип РЛНДА-10/200
	Тип ТЛП-10КУ3

	Uном = 10 кВ
	10  кВ
	10  кВ
	10  кВ

	Iном =4,362 А
	0,032  кА
	200  А
	10 А

	[image: image267.wmf](3)

1

К

I

=

 0,207 кА
	0,8  кА
	-
	-

	[image: image268.wmf]1

уд

К

i

=

 0,587 кА
	2,1  кА
	20  кА
	2,47  кА

	[image: image269.wmf]2

(3)

1

[]

к

К

It

×


	0,8  кА
	8  кА
	0,04  кА


Как видно из табл. 5.21 параметры всех выбранных аппаратов удовлетворяют предъявляемым требованиям.

Согласование защит, карта селективности

Для согласования действия защит необходимо построить карту селективности, которая представляет собой построенные в координатах время ток, графики зависимости времени срабатывания защитных аппаратов от тока, приведенного к одной ступени напряжения. Построение выполняется в логарифмическом масштабе.

Карта селективности строится для ТП в конце линии при заданной конфигурации НВ сети данных трансформаторных подстанций.

Порядок построения:

1. Наносится характеристика автоматического выключателя с максимальным током теплового расцепителя, приведенного к выбранной ступени напряжения, на карту селективности по точкам.

2. Наносится характеристика предохранителя ПК – 10 с номинальным током плавкой вставки по точкам;

3. Откладывается ток трехфазного короткого замыкания на шинах 0,4 кВ расчетной ТП, приведенной к ступени напряжения 10 кВ.
Таблица 5.22 – К построению карты селективности

	№ ТП
	ПК
	Автоматический выключатель
	IIIIс.з., А
	IIс.з., А

	ТП №1
	ПК -10,  7,5 A
	АЕ2064
	6,773
	285,741


[image: image270.png]100

T Net OBpya : MpeaoxparsiTens (10,35 KB) 7,58, AsT. sbio.: AE2064

10

01

01

10000,




Рисунок 5.5 – Карта селективности ТП 1
Расчёт сети по потере напряжения при пуске электродвигателя

	Потребитель П №2 трансформаторной подстанции ТП 1 имеет привод с электродвигателем 4A200M2Y3

Паспортные данные электродвигателя

Рном=37 кВт

cos(ном=0,89
КПД=0,9
(max=2,5

(min=1

(пуск=1,4
(кр=1,4

Rк.п=0,06

Хк.п=0,16
Sк=11,5

кI=7,5

(тр=1,2

(Uдоп.д.=-(1-1,017)(100=1,77 %

[image: image271.wmf]л

r

=

0,119 Ом,

[image: image272.wmf]л

х

=

0,045 Ом.

Пусковой коэффициент реактивной мощности равен

[image: image273.wmf]пуск

tg

j

=

2,666 [image: image274.wmf]cos

пуск

j

Þ=

0,351

Мощность асинхронного двигателя при пуске равна

[image: image275.wmf].

дпуск

Р

=

(97,436(1,035)/0,801=125,988 кВт.

Потери напряжения в трансформаторе при пуске асинхронного электродвигателя равны

[image: image276.wmf]трансф

U

D=

(125,988(12,017)/64,665=23,413 %.

Потери напряжения в линии 0,38 кВ при пуске двигателя равны

[image: image277.wmf]0,38

пуск

Л

U

D=

((125988,313((0,119+0,12))/(144400))(100%=20,852 %

Отклонение напряжения на зажимах электродвигателя до пуска 

[image: image278.wmf]...

ддпуск

U

D=

2,57 %

Фактическое отклонение напряжения на зажимах асинхронного электродвигателя при пуске составит

[image: image279.wmf]...

дпусф

U

d

=

-46,836 %.

Пуск двигателя произойдет успешно.


Выбор устройств от перенапряжений

Защиту подстанций напряжением 10 – 35 кВ выбирают в зависимости от их мощности. Если мощность подстанции менее 630 кВА, на каждой ее системе шин устанавливают комплект вентильных разрядников, расположенных возможно близко к трансформаторам и присоединенных к заземляющему контуру подстанции кратчайшим путем. Кроме того, на расстоянии 150 – 200 м от подстанции на всех подходящих воздушных линиях монтируют комплекты трубчатых разрядников РТ-1 или заменяющих их защитных искровых промежутков ПЗ-1 (при токах короткого замыкания, меньших нижнего предела, гасящегося трубчатыми разрядниками). Сопротивление заземления этих разрядников РТ-1 или промежутков ПЗ-1 должно быть не более 10 Ом.
На питающих линиях для защиты разомкнутых разъединителей или выключателей у приемных порталов или у вводов в закрытое распределительные устройства дополнительно устанавливают трубчатые разрядники РТ-2 или защитные промежутки ПЗ-2, присоединяя их к заземляющему контуру подстанции. Подстанции мощностью 630 кВ-А и больше защищают так же, но дополнительно все воздушные линии передачи, подходящие к этим подстанциям на расстояние 150 – 200 м, защищают протяженными молниеотводами, (тросы). При этом трубчатые разрядники РТ-1 или защитные промежутки ПЗ-1 устанавливают в начале подходов линий передачи, защищенных тросами. Протяженные молниеотводы заземляют на каждой опоре подходов, причем импульсные сопротивления заземлений должны быть не более 10 Ом. В начале подхода к заземлению опоры присоединяют трос и разрядник РТ-1 или промежуток ПЗ-1. В конце подхода трое к заземленному контуру подстанции не присоединяют, а обрывают на первой опоре от подстанции. При этом пролет (50 – 60 м), не защищенный тросом, должен перекрываться защитными зонами стержневых молниеотводов, устанавливаемых для защиты открытых подстанций такой мощности.

Расчёт уставок релейной защиты

	Линия Л-1  

Ip=4,362  A

	[image: image280.wmf].

сз

III

I

=

5,757/0.85 =6,773  А

[image: image281.wmf]..

cp

III

I

=

6,773/2 =3,386  А.

	Точка короткого замыкания K-2 

Коэффициент чувствительности определяется через минимальный ток короткого замыкания на оконечных потребителях.

[image: image282.wmf]ч

к

=

175,2/6,773 =25,863  

[image: image283.wmf].

сз

I

I

=

242,88/0,85 =285,741  А.

[image: image284.wmf].

ср

I

I

=

285,741/2 =142,87  А

Коэффициент чувствительности определяется через минимальный ток короткого замыкания в месте установки защиты. Коэффициент чувствительности для токовой отсечки должен быть не менее 1,2.
           [image: image285.wmf]ч

к

=

719,199/285,741 =2,516>1,2 .


Выбор и проверка высоковольтной и низковольтной аппаратуры на подстанции


[image: image286.emf] 


Рисунок 5.6 - Однолинейная принципиальная схема ТП
	Разъединитель QS1 выбирается по тем же условиям, что и разъединитель питающей линии: для трансформаторной подстанции ТП 1 
тип РЛНДА-10/200;

номинальный ток 200 А;

номинальное напряжение 10 кВ;

амплитуда сквозного тока 20 кА;

ток термической стойкости 8 кА

Для защиты трансформатора с высокой стороны устанавливаются предохраните FU1 – FU3. Ток плавкой вставки предохранителя выбирается по условию

[image: image287.wmf].

плвс

I

=

7,169 А.

Принимается предохранители типа 7,5 с током плавкой вставки 7,5 А.

Шины 0,4 кВ подключаются к трансформатору через рубильник QS2 типа Р2315 с номинальным током 600А.

Трансформаторы тока ТА1-ТА3 типа ТК20 служат для питания счётчика активной энергии СА4-И672.

	Выбор автоматических выключателей на отходящих линиях производится исходя из следующих условий

1. [image: image288.wmf]max

.

.

.

   

I

к

I

з

с

р

т

´

³

,

кс.з = 1;

2. [image: image289.wmf]max

.

   

 

уд

пред

i

I

³

;

3. [image: image290.wmf]25

,

1

   

 

)

2

(

min

³

эм

к

I

I

;

4. [image: image291.wmf]25

,

1

 

)

1

(

min

³

эм

к

I

I

.

Линия Л-1   Максимальный ток – 56,761 А, ударный ток – 1,831 кА, двухфазный ток короткого замыкания – 1119,5 А, однофазный ток короткого замыкания – 1198,5 А. К установке принимается автоматический выключатель АЕ2064 с током теплового расцепителя 63 А, током электромагнитного расцепителя 756 A, и током динамической стойкости 15  кА.

1. 63 А>56,761 А;

2. 15 кА>1,831 кА;

3. 1119,5/756=1,48;

4. 1198,5/756=1,585

	Линия Л-2   Максимальный ток – 45,475 А, ударный ток – 1,448 кА, двухфазный ток короткого замыкания – 886,9 А, однофазный ток короткого замыкания – 1030,4 А. К установке принимается автоматический выключатель А3163 с током теплового расцепителя 50 А, током электромагнитного расцепителя 500 A, и током динамической стойкости 15  кА.

1. 50 А>45,475 А;

2. 15 кА>1,448 кА;

3. 886,9/500=1,773;

4. 1030,4/500=2,06


  Расчёт контура заземления подстанций

	Расчет контура заземления трансформаторной подстанции ТП  1  
[image: image292.wmf]c

R

=

18,3(6,7=122,616 Ом
[image: image293.wmf]од

n

=

122,616/30=4,087.

[image: image294.wmf].

тп

n

=

31

[image: image295.wmf]/

c

R

=

122,616/18,6=6,592Ом.

[image: image296.wmf]/

п

R

=

0,655(4,902=3,215 Ом,

[image: image297.wmf]од

R

=

394,292/125,832=3,133 Ом.

[image: image298.wmf]..

звл

R

=

3,133/2=1,566 Ом.

[image: image299.wmf]з

R

=

2,454/3,916=0,626 Ом. 


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Образец задания

ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Электроэнергетический факультет
Кафедра «Применение электроэнергии в сельском хозяйстве»

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине

''ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕКИХ СИСТЕМ''

Координаты (x=0-10км; у=0-10км):

РТП: х=_____км; у=_____км

ТП1: х=_____км; у=_____км

ТП2: х=_____км; у=_____км

ТП3: х=_____км; у=_____км

ТП4: х=_____км; у=_____км

Тип кабеля или провода ВВ сети

Координаты потребителей ТП1 (x=0-500м; у=0-500м):

П1: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

П2: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

П3: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

П4: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

Координаты потребителей ТП2 (x=0-500м; у=0-500м):

П1: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

П2: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

П3: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

П4: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

Координаты потребителей ТП3 (x=0-500м; у=0-500м):

П1: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

П2: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

П3: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

П4: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

Координаты потребителей ТП4 (x=0-500м; у=0-500м):

П1: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

П2: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

П3: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

П4: х=_____м; у=_____м; №потребителя _____

Тип кабеля или провода НВ сети_______________

                                                              Студент ____________________________




               



(Ф.И.О.)         
(подпись)                       


 

                                                             Преподаватель                                                _
                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

   (подпись)           

Дата выдачи ''___'' _____________ 20     г.   

Ставрополь  20     г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б1 -Электрические нагрузки производственных, 

общественных и коммунально-бытовых потребителей

	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.

 
	Вечерний максимум.



	
	
	РД,  кВт
	QД, кВАр
	РВ,  кВт
	QВ, кВАр

	Животноводческие комплексы и фермы.

	Откорм свиней на: 4000
	1
	75
	65
	45
	40

	                                  6000      
	2
	120
	105
	65
	60

	                                  8000 
	3
	185
	170
	105
	90

	                                10000
	4
	240
	210
	120
	105

	Выращивание и откорм свиней на:                            3000
	5
	105
	90
	65
	60

	                                 4000
	6
	120
	105
	90
	80

	                                 6000 
	7
	150
	150
	105
	90

	                                 8000
	8
	185
	165
	120
	105

	                               10000
	9
	300
	260
	150
	120

	                               12000
	10
	420
	430
	310
	320

	                               24000
	11
	560
	570
	420
	430

	                               54000
	12
	700
	715
	520
	530

	                             108000
	13
	1250
	1280
	900
	920

	Откорм свиней с электрообогревом молодняка на:                            

                                3000                                               
	14
	185
	80
	145
	65

	                                4000
	15
	220
	95
	185
	80

	                                6000
	16
	280
	120
	230
	100

	                                8000      
	17
	370
	160
	270
	115

	                              10000
	18
	550
	235
	370
	160

	                              12000
	19
	735
	310
	460
	195

	Репродукторная свиноферма на:                            
                                 200 маток
	20
	65
	55
	35
	25

	                                 400   
	21
	90
	80
	50
	40

	Производство молока

                                 200 коров
	22
	35
	30
	25
	20

	                                 400 
	23
	105
	90
	105
	90

	                                 600
	24
	140
	125
	140
	125

	                                 800
	25
	165
	145
	165
	145

	                               1000 
	26
	180
	160
	180
	160

	                               1200
	27
	220
	195
	220
	195

	                               1600
	28
	300
	265
	300
	265

	                               2000
	29
	375
	330
	375
	330

	Выращивание и откорм КРС 

                              5000 голов
	30
	300
	265
	260
	230

	                             10000
	31
	450
	400
	340
	300

	Площадка по откорму КРС на:                         1000 голов 
	32
	40
	35
	25
	20

	                              2000 
	33
	75
	65
	45
	40

	                              3000
	34
	120
	105
	60
	50

	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.

     
	Вечерний максимум.



	
	
	РД,  кВт
	QД, кВАр
	РВ,  кВт
	QВ, кВАр

	Площадка по откорму КРС на:                         4000 голов
	35
	140
	125
	75
	65

	                              6000 
	36
	155
	140
	90
	80

	                            10000 
	37
	175
	150
	110
	95

	                            20000
	38
	270
	240
	190
	170

	                            30000 
	39
	335
	300
	225
	200

	Выращивание нетелей на:

                           3000 скотомест
	40
	320
	240
	200
	170

	                           6000
	41
	480
	360
	320
	240

	Птицефабрика по производству яиц на:

                  200тыс. кур-несушек
	42
	1350
	1000
	1350
	1000

	                  400тыс. кур-несушек
	43
	1850
	1400
	1850
	1400

	Птицефабрика мясного направления на:

                     250тыс. бройлеров
	44
	230
	100
	230
	100

	                     500тыс. бройлеров
	45
	400
	170
	400
	170

	Птицеферма на:

                   10тыс. кур-несушек
	46
	55
	40
	55
	40

	                   20тыс. кур-несушек 
	47
	110
	80
	110
	80

	                   30тыс. кур-несушек 
	48
	150
	115
	150
	115

	                   40тыс. кур-несушек 
	49
	180
	135
	180
	135

	                   50тыс. кур-несушек
	50
	280
	210
	280
	210

	Птицефабрика мясного направления на: 

                     250 тыс. индюшек
	51
	1450
	900
	1450
	900

	                     500 тыс. индюшек
	52
	2050
	1250
	2050
	1250

	                   1000 тыс. индюшек
	53
	2500
	1550
	2500
	1550

	Птицефабрика на 500 тыс. гусят в год
	54
	3210
	2000
	3210
	2000

	Птицеферма выращивания и откорма индюшат, тыс./год:

                 50 (без инкубаторов)
	55
	110
	80
	110
	80

	                100 (с инкубаторами)
	56
	395
	290
	395
	290

	Птицеферма на 125тыс. гусят-бройлеров с родительским стадом.
	57
	800
	640
	800
	640

	 Птицеферма на 125тыс. гусят-бройлеров без родительского стада.
	58
	170
	135
	170
	135

	Ферма выращивания уток на:

                                  12тыс. утят
	59
	35
	25
	35
	25

	                                  15тыс. утят
	60
	45
	20
	45
	20

	                                  30тыс. утят
	61
	75
	30
	75
	30

	                                  65тыс. утят
	62
	90
	38
	90
	38

	                                125тыс. утят 
	63
	95
	40
	95
	40

	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.

     
	Вечерний максимум.



	
	
	РД,  кВт
	QД, кВАр
	РВ,  кВт
	QВ, кВАр

	Овцеводческая ферма с полным оборотом стада на:

                            2400 овцематок
	64
	145
	110
	145
	110

	                            3000
	65
	165
	125
	165
	125

	                            5000
	66
	240
	180
	240
	180

	Овцеводческие племенные фермы на 5000 маток
	67
	370
	260
	370
	260

	               10000
	68
	630
	450
	630
	450

	Овцеферма мясомолочного направления на 5000 овец
	69
	3
	2
	15
	12

	                         10000
	70
	10
	3
	20
	5

	                         15000
	71
	13
	4
	25
	7

	Кроликоферма (содержание в открытых шедах) на 1200 маток
	72
	60
	45
	60
	45

	                                   2400
	73
	135 
	100
	135
	100

	Звероферма (песцовая, лисья, соболиная) на 1500-18000 самок
	74
	10
	5
	10
	5

	Кумысная ферма на 

                                 50 кобылиц
	75
	20
	10
	25
	12

	                                100
	76
	25
	15
	30
	15

	                                150
	77
	35
	20
	40
	20

	Животноводство и птицеводство

	Коровник без механизации процессов на 100 коров
	100
	4
	-
	4
	-

	                       200
	101
	6
	-
	6
	-

	То же, с электроводонагревателем на 100 коров   
	102
	10
	-
	10
	-

	            200
	103
	18
	-
	18
	-

	Коровник привязного содержания  механизированной уборкой навоза на 100 коров
	104
	4
	4
	4
	4

	                        200
	105
	6
	6
	6
	6

	То же, с электроводонагревателем на 100 коров
	106
	9
	8
	9
	8

	            200
	107
	15
	13
	15
	13

	Коровник привязного содержания с механизированным доением, уборкой навоза и электроводонагревателем на

                                    100 коров
	108
	10
	8
	10
	8

	                                    200
	109
	17
	13
	17
	13

	                                    400

	110
	45
	33
	45
	33

	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.


	Вечерний максимум.

	
	
	Рд, кВт
	Qд, кВАр
	Рв, кВт
	Qв, кВАр

	Коровник без привязного содержания на:             400 коров   
	111
	5
	-
	5
	-

	                                    600 коров
	112
	7
	-
	7
	-

	Помещение для ремонтного и откормочного молодняка на:

                             170-180 голов
	113
	1
	-
	3
	-

	                             240-260 голов
	114
	3
	-
	5
	-

	 Тоже с механизированной уборкой навоза на:      

                            170-180 голов 
	115
	4
	3
	7
	5

	                            240-260 голов
	116
	5
	4
	8
	6

	                            300-330 голов
	117
	7
	6
	13
	9

	Телятник с родильным отделением на:                120 телят
	118
	5
	3
	8
	5

	                                   230 телят
	119
	6
	4
	10
	6

	                                   340 телят
	120
	7
	5
	12
	8

	Родильное отделение с профилакторием на:       48 мест
	121
	20
	15
	20
	15

	                                    72 места
	122
	27
	20
	27
	20

	                                     96 мест
	123
	30
	22
	30
	22

	Родильное отделение на:

                                     48 мест
	124
	6
	-
	6
	-

	                                     96 мест
	125
	12
	-
	12
	-

	                                   144 места
	126
	20
	-
	20
	-

	Летний лагерь КРС на:

                                    200 коров
	127
	12
	10
	12
	10

	                                    400 коров
	128
	15
	13
	15
	12

	Тоже с молочным блоком на:

                                    200 коров
	129
	13
	12
	14
	12

	                                    400 
	130
	18
	17
	19
	17

	Летний лагерь молодняка КРС на 400-500 голов
	131
	1
	-
	5
	-

	Кормоцех фермы КРС на 

800-1000 голов
	132
	50
	45
	50
	45

	Молочный блок при коровнике на 3т/сутки
	133
	15
	15
	15
	15

	     6т/сутки
	134
	20
	20
	20
	20

	Кормоприготовительная при коровнике
	135
	6
	5
	6
	5

	Свинарник маточник 50 маток
	136
	2
	-
	2
	-

	То же, с навозоуборочным транспортёром
	137
	3
	3
	5
	5

	То же, с теплогенератором
	138
	6
	5
	10
	6

	То же, с электрообогревом
	139
	28
	12
	28
	8

	Свинарник-маточник на 100 маток (подвесная дорога)
	140
	4
	-
	7
	-

	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.


	Вечерний максимум.

	
	
	Рд, кВт
	Qд, кВАр
	Рв, кВт
	Qв, кВАр

	Свинарник-маточник на 100 маток с навозоуборочным транспортёром
	141
	5
	4
	5
	4

	То же, с теплогенератором
	142
	8
	6
	8
	6

	То же, с электрообогревом
	143
	55
	25
	55
	15

	Свинарник откормочник на

1000-1200 голов
	144
	2
	-
	6
	-

	То же с навозоуборочным транспортёром
	145
	6
	5
	9
	8

	Кормоцех для свинофермы на 100 маток и 1000 голов откорма, или 2000 голов откорма
	146
	26
	23
	10
	7

	Кормоцех для свинофермы на 200 маток и 2000 голов откорма, или на 3000голов откорма
	147
	37
	33
	15
	10

	Кормоцех для свинофермы на 300 маток и 3000 голов откорма, или на 6000голов откорма
	148
	45
	40
	15
	10

	Кормоцех на 12000 откорма свиней
	149
	65
	55
	20
	15

	Птичник на 6-9тыс. цыплят
	150
	25
	10
	25
	7

	                 15-20тыс.
	151
	30
	15
	30
	10

	   на 7тыс. молодняка
	152
	10
	5
	10
	4

	10-12 тыс.
	153
	20
	5
	20
	5

	На 5-6тыс. кур
	154
	20
	10
	20
	10

	         8тыс. кур
	155
	25
	12
	25
	12

	Птичник с клеточными батареями на 10-15тыс. кур-несушек
	156
	10
	5
	15
	10

	20тыс.
	157
	12
	7
	20
	13

	Кормоцех птицефермы на 

25-30тыс. кур
	158
	25
	20
	10
	7

	Навесы для выращивания 

4-8тыс. утят или 2-4тыс. гусят
	159
	1
	-
	2
	-

	Птичник на 3тыс. утят
	160
	20
	15
	10
	5

	                     5тыс.
	161
	40
	30
	20
	10

	Птичник на 2тыс. индеек маточного стада
	162
	25
	20
	10
	5

	Цех для выращивания индюшат на 14тыс. голов
	163
	70
	35
	30
	15

	Птичник для выращивания

                 3300 гусят-бройлеров 
	164
	25
	20
	15
	10

	                 6300 гусят-бройлеров
	165
	45
	40
	25
	20

	Инкубаторий на 2 инкубатора
	166
	20
	-
	20
	-

	                            4 инкубатора
	167
	30
	-
	30
	-

	                            6 инкубаторов
	168
	60
	-
	60
	-

	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.


	Вечерний максимум.

	
	
	Рд, кВт
	Qд, кВАр
	Рв, кВт
	Qв, кВАр

	Инкубаторий на 10 инкубаторов
	169
	80
	-
	80
	-

	Овчарня на 800-1000 овцематок
	170
	1
	-
	5
	-

	Овчарня на 1000 голов молодняка
	171
	2
	-
	4
	-

	Конюшня
	172
	3
	-
	3
	-

	Оборудование для прессования кормов ОПК-2,0
	173
	150
	130
	150
	130

	             ОПК-3,0
	174
	210
	180
	210
	180

	             ОПК-3,0У
	175
	135
	120
	135
	120

	             ОПК-5,0
	176
	330
	290
	330
	290

	Оборудование для гранулирования травяной муки 

ОГМ-0,8А
	177
	50
	45
	50
	45

	ОГМ-1,5
	178
	85
	80
	85
	80

	Оборудование для гранулирования комбикормов ОГК-3
	179
	55
	50
	55
	50

	                                  ОГК-6
	180
	70
	65
	70
	65

	Агрегат для приготовления травяной муки АВМ-0,65
	181
	80
	70
	80
	70

	                          АВМ-1,5А
	182
	185
	170
	185
	170

	                          АВМ-3,0
	183
	360
	330
	360
	330

	                          АВМ-5,0
	184
	605
	560
	605
	560

	Пункт приготовления травяной муки на базе двух агрегатов АВМ-0,65
	185
	590
	550
	590
	550

	на базе агрегата АВМ-1,5А
	186
	300
	270
	300
	270

	Дробилка кормов ДБ-5-1
	187
	40
	35
	-
	-

	                              КМД-2
	188
	30
	25
	-
	-

	Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б
	189
	30
	25
	-
	-

	ИРТ-165
	190
	150
	130
	-
	-

	«Волгарь-5»
	191
	22
	20
	-
	-

	«Волгарь-15»
	192
	40
	35
	-
	-

	Комбикормовый завод производительностью 6 т/сутки
	193
	650
	575
	650
	575

	Комбикормовый цех производительностью 10-15 т/смену
	194
	65
	60
	65
	60

	                              30 т/смену
	195
	120
	105
	120
	105

	                              50 т/смену
	196
	190
	160
	190
	160

	Убойно-санитарный пункт
	197
	6
	5
	2
	2

	Ветеринарный пункт
	198
	1
	-
	1
	-

	Ветеренарно-фельдшерский пункт

	199
	3
	-
	3
	-

	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.
	Вечерний максимум.

	
	
	Рд, кВт
	Qд, кВАр
	Рв, кВт
	Qв, кВАр

	Пункт искусственного осеменения
	200
	2
	-
	-
	-

	Участковая ветеринарная лечебница
	201
	20
	10
	10
	4

	Растениеводство, подсобное хозяйство.

	Комплект машин и оборудования зерноочистительного агрегата ЗАВ-20
	300
	25
	25
	26
	23

	То же, с семяочистительным отделением  
	301
	55
	55
	57
	52

	Комплект машин и оборудования зерноочистительного агрегата ЗАВ-40
	302
	35
	35
	36
	32

	То же, с семяочистительным отделением 
	303
	65
	65
	66
	64

	Комплект машин и оборудования зерноочистительного агрегата ЗАР-5
	304
	30
	30
	32
	30

	Комплект машин и оборудования зерноочистительного-сушильного комплекса 

КЗС-10Б
	305
	65
	60
	65
	60

	КЗС-20Б
	306
	100
	95
	100
	95

	КЗС-20Ш
	307
	160
	150
	160
	150

	КЗС-40
	308
	190
	175
	190
	175

	КЗР-5
	309
	250
	235
	250
	235

	Пункт послеуборочной обработки зерна кукурузы в початках производительностью 

10 т/час
	310
	120
	100
	120
	100

	Зернохранилище с передвижными механизмами ёмкостью 500 т
	311
	10
	10
	5
	3

	1000-2000 т
	312
	20
	18
	10
	5

	То же, с ленточным транспортёром ёмкостью 1000 т
	313
	25
	25
	10
	5

	Овощекартофелехранилище на 300-600 т
	314
	5
	3
	2
	-

	1000 т
	315
	6
	4
	2
	-

	То же, с отопительно-вентиля​ционной установкой на 

500-600 т
	316
	20
	15
	20
	15

	1000 т
	317
	36
	25
	36
	25

	Холодильник для хранения фруктов ёмкостью 50 т
	318
	8
	6
	8
	6

	                              250 т
	319
	35
	25
	35
	25

	                              350 т
	320
	65
	50
	65
	50

	                              700 т
	321
	95
	70
	95
	70

	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.


	Вечерний максимум.

	
	
	Рд, кВт
	Qд, кВАр
	Рв, кВт
	Qв, кВАр

	Семенохранилище ёмкостью 1000 т
	322
	80
	60
	80
	60

	2500 т
	323
	95
	70
	95
	70

	Склад рассыпных и гранулированных кормов ёмкостью 200 т
	324
	20
	12
	1
	-

	                                            360 т
	325
	30
	18
	5
	-

	                                            520 т
	326
	35
	22
	10
	5

	Склад концкормов с дробилкой

ДКУ-1
	327
	15
	13
	1
	-

	ДКУ-2
	328
	25
	23
	1
	-

	Склад минеральных удобрений
	329
	12
	4
	1
	-

	Склад ядохимикатов ёмкостью до 2000 т
	330
	5
	4
	1
	-

	Склад нефтепродуктов ёмкостью до 300 м3
	331
	5
	4
	2
	-

	Цех виноделия производительностью 50-100 тыс.дал/год
	332
	80
	60
	80
	60

	Цех овощных и фруктовых консервов производительностью 1 млн. у.б. в год
	333
	100
	75
	100
	75

	          3 млн. у.б. в год
	334
	125
	95
	125
	95

	То же, с солением и квашением 1 млн. у.б. 300 т
	335
	150
	110
	150
	110

	3 млн. у.б. 500 т
	336
	180
	155
	180
	155

	Цех по переработке 50 т солений и 130 т капусты
	337
	40
	45
	40
	45

	Кумысный цех на1-2тыс.

л/сутки 
	338
	12
	10
	12
	10

	Кузница
	339
	5
	-
	1
	-

	Плотницкая
	340
	10
	8
	1
	-

	Столярный цех
	341
	15
	10
	1
	-

	Столярный цех с пилорамой ЛРМ-79
	342
	16
	18
	2
	-

	Р-65
	343
	23
	27
	2
	-

	Мельница с жерновым поставом 5/4
	344
	5
	4
	1
	-

	       6/4
	345
	8
	6
	1
	-

	       7/4
	346
	10
	8
	1
	-

	       8/4
	347
	17
	13
	1
	-

	Мельница вальцовая производительностью 6 т/сутки
	348
	15
	10
	1
	-

	                       25 т/сутки
	349
	35
	25
	2
	-

	Крупорушка
	350
	12
	10
	1
	-

	Просорушка

	351
	2
	2
	1
	-

	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.


	Вечерний максимум.

	
	
	Рд, кВт
	Qд, кВАр
	Рв, кВт
	Qв, кВАр

	Гречерушка
	352
	3
	2
	1
	-

	Приёмный пункт молокозавода мощностью 10 т/смену
	354
	45
	40
	45
	40

	                     30 т/смену
	355
	65
	60
	65
	60

	Хлебопекарня производительностью 3 т/сутки
	356
	5
	4
	5
	4

	          5,5 т/сутки
	357
	15
	13
	15
	13

	           11 т/сутки
	358
	25
	23
	25
	23

	Пункт первичной обработки льна
	359
	15
	13
	1
	-

	Мяльно-трепальный цех 

4 т/смену
	360
	30
	25
	3
	-

	8 т/смену
	361
	60
	55
	4
	-

	Хмелесушка с воздухоподогревателем
	362
	10
	7
	10
	7

	Камерная
	363
	55
	40
	55
	40

	Сенажная башня
	364
	10
	8
	-
	-

	Установка вентиляционная для досушивания сена
	365
	120
	90
	120
	90

	Хлопкозаготовительный пункт с сушильно-очистительным цехом
	366
	380
	290
	405
	250

	Картофелесортировальный пункт
	367
	5
	4
	-
	-

	Кирпичный завод на

         1-1,5 млн. кирпича в год
	368
	20
	17
	6
	4

	                3 млн. кирпича в год
	369
	30
	25
	8
	6

	Тёплая стоянка для тракторов
	370
	5
	3
	2
	-

	Пункт технического обслуживания машин и оборудования на фермах
	371
	10
	7
	5
	4

	Материально-технический склад
	372
	3
	2
	1
	-

	Мастерская пункта технического обслуживания в бригаде на 10-20 тракторов
	373
	15
	12
	5
	4

	30-40 тракторов
	374
	20
	18
	10
	8

	Гараж с профилакторием на

10 автомашин
	375
	20
	18
	10
	8

	25 автомашин
	376
	30
	25
	15
	12

	60 автомашин
	377
	45
	40
	20
	16

	Картофелесортировальный пункт 30 т/час на оборудовании ГДР
	378
	80
	70
	50
	40

	Центральная ремонтная мастерская на 25 тракторов
	379
	45
	40
	25
	20

	            50-100 тракторов         
	380
	60
	50
	30
	25

	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.


	Вечерний максимум.

	
	
	Рд, кВт
	Qд, кВАр
	Рв, кВт
	Qв, кВАр

	Центральная ремонтная мастерская на 150-200 тракторов
	381
	90
	80
	45
	40

	Пожарное депо на 1-2 автомашины
	382
	4
	3
	4
	3

	Котельная с котлами КВ-300М или Д721
	383
	5
	4
	5
	4

	Котельная с двумя котлами «Универсал-6» для отопления и горячего водоснабжения
	384
	15
	10
	15
	10

	 Котельная с двумя котлами «Универсал-6» для пароснабжения
	385
	7
	5
	7
	5

	Котельная с 4 котлами «Универсал-6» для отопления и горячего водоснабжения
	386
	28
	20
	28
	20

	 Котельная с 4 котлами «Универсал-6» для пароснабжения
	387
	18
	13
	18
	13

	Насосные станции для оросительных систем
	388
	55
	50
	55
	50

	То же
	389
	100
	90
	100
	90

	То же
	390
	200
	170
	200
	170

	То же
	391
	280
	210
	280
	210

	То же
	392
	400
	300
	400
	300

	Общественные учреждения и коммунально-бытовые потребители.

	Начальная школа на

 40 учащихся
	500
	5
	-
	2
	-

	 80 учащихся
	501
	7
	-
	2
	-

	160 учащихся
	502
	11
	-
	4
	-

	Общеобразовательная школа с мастерской на 190 учащихся
	503
	14
	7
	20
	10

	                         320 учащихся
	504
	20
	10
	40
	20

	То же с электроплитой на 

480-540 учащихся
	505
	40
	20
	42
	20

	То же с электроплитой на 

480-540 учащихся
	506
	25
	12
	50
	25

	То же с электроплитой
	507
	45
	23
	50
	25

	Спальный корпус школы на

50 мест
	508
	5
	-
	8
	-

	80 мест
	509
	8
	-
	15
	-

	Столовая школы-интерната
	510
	9
	4
	5
	-

	Мастерские при сельской школе
	511
	7
	5
	2
	-

	Детские ясли сад на 25 мест 
	512
	4
	-
	3
	-

	                                   50 мест
	513
	9
	5
	6
	-

	                                   90 мест
	514
	12
	6
	8
	4

	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.


	Вечерний максимум.

	
	
	Рд, кВт
	Qд, кВАр
	Рв, кВт
	Qв, кВАр

	Детские ясли сад с электроплитой на 50 мест 
	515
	18
	5
	12
	4

	           90 мест
	516
	23
	7
	14
	4

	         140 мест 
	517
	30
	9
	20
	6

	Административное здание (контора колхоза совхоза) на

15-25 рабочих мест
	518
	15
	10
	8
	-

	35-50 рабочих мест
	519
	25
	18
	10
	-

	     70 рабочих мест
	520
	35
	25
	15
	-

	Сельский совет с отделением связи
	521
	7
	3
	3
	-

	Сельский радиотрансляционный узел с аппаратурой 

1,25 кВт
	522
	6
	3
	6
	3

	  2,5 кВт
	523
	8
	4
	8
	4

	Приёмный телевизионный пункт «Экран» с ретранслятором РЦТА
	524
	5
	3
	5
	3

	Клуб со зрительным залом на 150-200 мест
	525
	3
	1,5
	10
	6

	300-400 мест
	526
	6
	3
	18
	10

	Дом культуры со зрительным залом на 150-200 мест
	527
	5
	3
	14
	8

	                300-400 мест
	528
	10
	6
	32
	20

	                400-600 мест
	529
	10
	6
	50
	30

	Бригадный дом
	530
	2
	-
	5
	-

	То же, с залом на 100 мест
	531
	4
	-
	7
	-

	Дом животновода на 12-18 мест
	532
	3
	-
	5
	-

	Сельская поликлиника на 150 посещений в смену
	533
	15
	8
	30
	20

	Сельская участковая больница на 50 коек
	534
	50
	35
	50
	35

	Сельская амбулатория на 3 врачебных должности
	535
	10
	3
	10
	3

	Фельдшерско-акушерский пункт
	536
	4
	-
	4
	-

	Столовая с на 25 мест
	537
	5
	3
	2
	-

	  35-50 мест
	538
	9
	4
	3
	-

	75-100 мест
	539
	12
	6
	4
	-

	Столовая с электронагревательным оборудованием на 

35 мест
	540
	20
	10
	10
	4

	  50 мест
	541
	35
	15
	15
	5

	  75 мест
	542
	35
	15
	15
	5

	100 мест
	543
	58
	30
	35
	15

	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.


	Вечерний максимум.

	
	
	Рд, кВт
	Qд, кВАр
	Рв, кВт
	Qв, кВАр

	Столовая с электронагревательным оборудованием и с электроплитой на 35 мест
	544
	35
	15
	15
	5

	                               50 мест
	545
	50
	20
	20
	10

	                               75 мест
	546
	55
	25
	22
	10

	                             100 мест
	547
	70
	35
	45
	20

	Общежитие на 24 места
	548
	4
	-
	12
	4

	Торговый центр для посёлков с населением на 2 тыс. жителей (столовая, магазин, гостиница, комбинат бытового обслуживания)
	549
	40
	30
	25
	15

	Магазин на 2 рабочих места, смешанный ассортимент
	550
	2
	-
	4
	-

	на 4 места, продовольственный
	551
	10
	5
	10
	5

	                   промтоварный
	552
	6
	-
	6
	-

	Смешанный ассортимент на 6-10 мест
	553
	4
	-
	4
	-

	продовольственный
	554
	10
	5
	10
	5

	промтоварный
	555
	3
	-
	3
	-

	Комбинат бытового обслуживания на 6 рабочих мест   
	556
	3
	2
	1
	-

	             10 рабочих мест
	557
	5
	3
	2
	-

	             25 рабочих мест
	558
	15
	10
	5
	-

	Баня на 5 мест
	559
	3
	2
	3
	-

	            10 мест
	560
	7
	2
	7
	2

	            20 мест
	561
	8
	5
	8
	5

	Прачечная производительностью 0,125 т белья/смену
	562
	10
	6
	10
	6

	           0,25 т белья/смену
	563
	13
	8
	13
	8

	             0,5 т белья/смену
	564
	20
	13
	20
	13

	             1,0 т белья/смену
	565
	25
	15
	25
	15

	Сельский жилой дом (квартира) с плитой на газе, жидком или твёрдом топливе
	601
	0,3
	0,15
	1,0
	0,4

	То же
	602
	0,5
	0,24
	1,5
	0,6

	То же
	603
	0,7
	0,32
	2,0
	0,75

	То же
	604
	0,9
	0,4
	2,5
	0,9

	То же
	605
	1,1
	0,47
	3,0
	1,05

	То же
	606
	1,3
	0,52
	3,5
	1,17

	То же
	607
	1,5
	0,6
	4,0
	1,32

	То же
	608
	2,0
	0,72
	5,0
	1,45

	Жилой дом с электроплитой


	609
	3,5
	1,15
	6,0
	1,5


	Наименование объекта.
	Номер

шифра.
	Дневной максимум.


	Вечерний максимум.

	
	
	Рд, кВт
	Qд, кВАр
	Рв, кВт
	Qв, кВАр

	Жилой дом с электроплитой и электроводонагревателем
	610
	4,5
	1,5
	7,5
	1,87

	То же
	612
	1,1
	1,84
	2,5
	1,6

	То же
	613
	1,3
	0,92
	3,0
	1,75

	То же
	614
	1,5
	1,0
	3,5
	1,9

	То же
	615
	1,7
	1,07
	4,0
	2,05

	То же
	616
	1,9
	1,12
	4,5
	2,17

	То же
	617
	2,1
	1,2
	5,0
	2,32

	То же
	618
	2,6
	1,32
	6,0
	2,45

	Жилой дом с электроплитой и кондиционером
	619
	4,1
	1,75
	7,0
	2,5

	Жилой дом с электроплитой, водонагревателем и кондиционером
	620
	5,1
	2,1
	8,5
	2,87

	Наружное освещение с лампами накаливания
	651
	0
	0
	Рм
	0

	Наружное освещение  с люминесцентными лампами
	652
	0
	0
	Рм
	0,5(Рм


Таблица Б2 – Надбавки активной мощности в кВт для суммирования 

нагрузок в сетях 0,38 кВ
	Р
	(Р
	Р
	(Р
	Р
	(Р
	Р
	(Р
	Р
	(Р

	0,2
	+0,2
	26
	+16,4
	66
	+42,5
	142
	+102
	222
	+168

	0,3
	+0,2
	27
	+18-7
	67
	+45,9
	144
	+103
	224
	+169

	0,4
	+0,3
	28
	+17,7
	68
	+46,6
	146
	+105
	226
	+171

	0,5
	+0,3
	29
	+18,4
	69
	+47,3
	148
	+106
	228
	+172

	0,6
	+0,4
	30
	+19
	70
	+48
	150
	+108
	230
	+174

	0,8
	+0,5
	31
	+19,7
	72
	+49,4
	152
	+110
	232
	+176

	1
	+0,6
	32
	+20,4
	74
	+50,2
	154
	+111
	234
	+177

	1,5
	+0,9
	33
	+21,2
	76
	+52,2
	156
	+113
	236
	+179

	2
	+1,2
	34
	+22
	78
	53,6
	158
	+114
	238
	+180

	2,5
	+1,5
	35
	+22,8
	80
	+55
	160
	+116
	240
	+182

	3
	+1,8
	36
	+23,5
	82
	+56,4
	162
	+117
	242
	+184

	3,5
	+2,1
	37
	+24,2
	84
	+57,8
	164
	+119
	244
	+185

	4
	+2,4
	38
	+25
	86
	+59,2
	166
	+120
	246
	+187

	4,5
	+2,7
	39
	+25,8
	88
	+60,6
	168
	+122
	248
	+188

	5
	+3
	40
	+26,5
	90
	+62
	170
	+123
	250
	+190

	5,5
	+3,3
	41
	+27,2
	92
	+63,4
	172
	+124
	252
	+192

	6
	+3,6
	42
	+28
	94
	+64,8
	174
	+126
	254
	+193

	6,5
	+3,9
	43
	+28,8
	96
	+66,2
	176
	+127
	256
	+195

	7
	+4,2
	44
	+29,5
	98
	+67,6
	178
	+129
	258
	+196

	7,5
	+4,5
	45
	+30,2
	100
	+69
	180
	+130
	260
	+198

	8
	+4,8
	46
	+31
	102
	+70
	182
	+132
	262
	+200

	8,5
	+5,1
	47
	+31,8
	104
	+72
	184
	+134
	264
	+201

	9
	+5,4
	48
	+32,5
	106
	+73
	186
	+136
	266
	+203

	9,5
	+5,7
	49
	+33,2
	108
	+75
	188
	+138
	268
	+204

	10
	+6
	50
	+34
	110
	+76
	190
	+140
	270
	+206

	11
	+6,7
	51
	+34,7
	112
	+78
	192
	+142
	272
	+208

	12
	+7,3
	52
	+35,4
	114
	+80
	194
	+144
	274
	+209

	13
	+7,9
	53
	+36,1
	116
	+81
	196
	+146
	276
	+211

	14
	+8,5
	54
	+36,8
	118
	+82
	198
	+148
	278
	+212

	15
	+9,2
	55
	+37,5
	120
	+84
	200
	+150
	280
	+214

	16
	+9,8
	56
	+38,2
	122
	+86
	202
	+152
	282
	+216

	17
	+10,5
	57
	+38,9
	124
	+87
	204
	+153
	284
	+217

	18
	+11,2
	58
	39,6
	126
	+89
	206
	+155
	286
	+219

	19
	+11,8
	59
	40,3
	128
	+90
	208
	+156
	288
	+220

	20
	+12,5
	60
	+41
	130
	+92
	210
	+158
	290
	+222

	21
	+13,1
	61
	+41,7
	132
	+94
	222
	+160
	292
	+224

	22
	+13,8
	62
	+42,4
	134
	+95
	214
	+161
	294
	+225

	23
	+14,4
	63
	+43,1
	136
	+97
	216
	+163
	296
	+227

	24
	+15
	64
	+43,8
	138
	+98
	218
	+164
	298
	+228

	25
	+15,7
	65
	+44,5
	140
	+100
	220
	+166
	300
	+230


где - Р – меньшая из слагаемых нагрузок;

                   (Р – добавка к большей слагаемой нагрузке.
Таблица Б3 – Надбавки мощности в кВт для суммирование нагрузок в сетях 10-35 кВ
	Р
	(Р
	Р
	(Р
	Р
	(Р
	Р
	(Р
	Р
	(Р

	1
	+0,6
	41
	+29,2
	130
	+98
	460
	+365
	860
	+704

	2
	+1,2
	42
	+30
	135
	+102
	470
	+374
	870
	+713

	3
	+1,88
	43
	+30,8
	140
	+106
	480
	+382
	880
	+722

	4
	+2,5
	44
	+31,6
	145
	+110
	490
	+391
	890
	+731

	5
	+3,1
	45
	+32,4
	150
	+115
	500
	+400
	900
	+740

	6
	+3,7
	46
	+33,2
	155
	+119
	510
	+408
	910
	+749

	7
	+4,3
	47
	+34
	160
	+123
	520
	+416
	920
	+758

	8
	+5
	48
	+34,8
	165
	+127
	530
	+424
	930
	+767

	9
	+5,6
	49
	+35,6
	170
	+131
	540
	+432
	940
	+776

	10
	+6,3
	50
	+36,5
	175
	+135
	550
	+440
	950
	+785

	11
	+7
	52
	+38
	180
	+139
	560
	+448
	960
	+794

	12
	+7,7
	54
	+39,5
	185
	+143
	570
	+456
	970
	+803

	13
	+8,4
	56
	+41
	190
	+147
	580
	+465
	980
	+812

	14
	+9
	58
	+42
	195
	+151
	590
	+474
	990
	+821

	15
	+9,7
	60
	+44
	200
	+155
	600
	+483
	1000
	+830

	16
	+10,4
	62
	+45,6
	210
	+162
	610
	+492
	1020
	+847

	17
	+11
	64
	+47,2
	220
	+170
	620
	+500
	1040
	+865

	18
	+11,6
	66
	+48,8
	230
	+178
	630
	+508
	1060
	882

	19
	+12,3
	68
	+50,4
	240
	+187
	640
	+517
	1080
	+900

	20
	+13
	70
	+52
	250
	+194
	650
	+525
	1100
	+918

	21
	+13,7
	72
	+53,5
	260
	+204
	660
	+534
	1120
	+935

	22
	+14,4
	74
	+55
	270
	+212
	670
	+543
	1140
	+953

	23
	+15,1
	76
	+56,5
	280
	+220
	680
	+552
	1160
	+970

	24
	+15,8
	78
	+58
	290
	+228
	690
	+561
	1180
	+987

	25
	+16,5
	80
	+59,5
	300
	+235
	700
	+570
	1200
	+1005

	26
	+17,2
	82
	+61
	310
	+243
	710
	+578
	1220
	+1022

	27
	+18
	84
	+62,5
	320
	+251
	720
	+586
	1240
	+1040

	28
	+18,8
	86
	+64
	330
	+259
	730
	+594
	1260
	+1057

	29
	+19,6
	88
	+65,5
	340
	+267
	740
	+602
	1280
	+1075

	30
	+20,4
	90
	+67
	350
	+275
	750
	+610
	1300
	+1093

	31
	+21,2
	92
	+68,5
	360
	+2883
	760
	+618
	1320
	+1110

	32
	+22
	94
	+70
	370
	+291
	770
	+626
	1340
	+1128

	33
	+22,8
	96
	+71,5
	380
	+299
	780
	+634
	1360
	+1146

	34
	+23,6
	98
	+73
	390
	+307
	790
	+642
	1380
	+1164

	35
	+24,4
	100
	+74,5
	400
	+315
	800
	+650
	1400
	+1182

	36
	+25,2
	105
	+78
	410
	+232
	810
	+659
	1420
	+1200

	37
	+26
	110
	+82
	420
	+332
	820
	+668
	1440
	+1218

	38
	26,8
	115
	+86
	430
	+340
	830
	+676
	1460
	+1235

	39
	27,6
	120
	+90
	440
	+348
	840
	+686
	1480
	+1252

	40
	+28,4
	125
	+94
	450
	+357
	850
	+695
	1500
	+1270



Таблица Б4 – Экономические интервалы эквивалентной мощности для алюминиевых проводов ВЛ напряжением 0,38 кВ

	Интервал

мощности,

кВА
	Марка и сечение

основных 

проводов.
	Расчётная

нагрузка,

кВА
	Марка и сечение

дополнительного

провода.
	(
	Превышение

приведенных

затрат, %

	Гололёд 5мм

	0-3,1
	А-16+А-16
	1
	2А-16+А16

3А-16+А16

3А-25+А-25
	2,7

4,5

5,5
	3,7

3,25

11

	
	
	2
	2А-16+А16

3А-16+А16

3А-25+А-25
	0,02

0,6

1,05
	0,07

3,15

5,45

	
	
	3
	2А-16+А16

3А-16+А16

3А-25+А-25
	0,02

0,6

1,05
	0,07

3,15

5,45

	3,1-5,6
	2А-16+А-16
	3,5
	3А-16+А16

3А-25+А-25

3А-35+А-35

А-16+А-16
	1,7

2,4

6,1

0,3
	2,6

4,75

13,2

1,35

	
	
	4,5
	3А-16+А16

3А-25+А-25

3А-35+А-35

А-16+А-16
	0,75

1,3

4,1

0,85
	1,4

3,2

11,35

4,35

	3,1-5,6
	2А-16+А-16
	5,5
	3А-16+А16

3А-25+А-25

3А-35+А-35

А-16+А-16
	0,01

0,45

2,8

1,3
	0,02

1,35

9,05

9,7

	5,6-8
	3А-16+А-16
	6
	3А-25+А-25

3А-35+А35

2А-16+А-16
	1,6

8,1

-0,3
	1,1

8,7

0,75

	
	
	7
	3А-25+А-25

3А-35+А35

2А-16+А-16
	0,75

6,3

0,9
	0,6

7,8

2,55

	
	
	8
	3А-25+А-25

3А-35+А35

2А-16+А-16
	0

4,95

-1,3
	0

6,75

4,5

	8-20,5
	3А-25+А-25
	9
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

3А-16+А-16
	12,2

17,3

-0,95
	6,25

15,1

0,5

	
	
	12
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

3А-16+А-16
	7,4

10,9

-2,5
	5,0

12,9

0,5

	
	
	15
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

3А-16+А-16
	4,35

6,8

-4,4
	3,35

9,65

3,15

	
	
	18
	3А-35+А-35

3А-50+А-50
	1,7

4,0
	1,55

6,3

	9-20,5
	3А-25+А-25
	21
	3А-35+А-35

3А-50+А-50
	0

0,55
	0

2,8


	20,5-26,4
	3А-50+А-35
	28
	3А-35+А-35
	-1,05
	0,95

	
	
	32
	3А-35+А-35
	-3,0
	3,2

	
	
	35
	3А-35+А-35
	-4,07
	4,7

	Гололёд 10мм

	0-3,1
	2А-16+А-16
	3,5
	2А-16+А-16

3А-16+А-16

6А-25+А-25
	3,25

5,0

8,5
	4,445

9,15

16,9

	
	
	4,5
	2А-16+А-16

3А-16+А-16

6А-25+А-25
	1,05

2,0

3,88
	2,75

7,15

14,7

	
	
	5,5
	2А-16+А-16

3А-16+А-16

6А-25+А-25
	0,15

0,75

2,0
	0,5

4,05

11,1

	3,5-5,8
	2А-16+А-16
	3,5
	3А-16+А-16

3А-25+А-25

3А-35+А-35

А-16+А-16
	2,0

5,1

10,5

-0,2
	3,0

9,85

23

0,9

	
	
	4,5
	3А-16+А-16

3А-25+А-25

3А-35+А-35

А-16+А-16
	0,95

3,4

7,75

-0,75
	1,85

8,2

21

4,2

	3,5-5,8
	2А-16+А-16
	5,5
	3А-16+А-16

3А-25+А-25

3А-35+А-35

А-16+А-16
	0,2

2,2

5,75

-1,2
	0,45

6,8

18,5

8,15

	5,8-13,5
	3А-16+А-16
	7
	3А-25+А-25

3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-16+А-16
	6,3

13,6

17,1-0,85
	5,0

16,626,0

3,1

	
	
	9
	3А-25+А-25

3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-16+А-16
	3,7

9,35

12,0

-1,75
	3,7

14,3

22,9

7,75

	
	
	11
	3А-25+А-25

3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-16+А-16
	1,85

6,4

8,6

-2,5
	2,15

11,6

19,3

13,1

	
	
	13
	3А-25+А-25

3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-16+А-16
	0,4

4,25

6,05

-3,2
	0,5

8,75

15,4

19,2

	13,5-25,4
	3А-25+А-25
	14
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

3А-16+А-16
	9,8

10,8

-0,3
	7,6

13,7

0,4

	
	
	16
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

3А-16+А-16
	7,35

2

-1,45
	6,35

11,6

2,25

	
	
	188
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

3А-16+А-16
	5,35

6,1

-2,5
	5,05

9,25

4,25

	
	
	20
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

3А-16+А-16
	3,65

4,25

-3,5
	3,7

6,9

6,3

	
	
	22
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

3А-16+А-16
	2,1

2,6

-4,35
	2,3

4,4

8,25

	
	
	24
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

3А-16+А-16
	0,9

1,15

-5,25
	1,0

2,0

10

	Свыше 25,4
	3А-50+А-50
	26
	3А-35+А-35

3А-25+А-25
	-0,3

-0,1
	0

0,5

	
	
	29
	3А-35+А-35

3А-25+А-25
	-0,1

-0,3
	0,9

2,0

	
	
	32
	3А-35+А-35

3А-25+А-25
	-3,7

-4,5
	3,15

7,25

	
	
	35
	3А-35+А-35

3А-25+А-25
	-5,8

-8,0
	5,7

11,5

	Гололёд 15мм

	0-6,6
	3А-25+А-25
	1
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35
	13,7

21,7

31
	10,6

22,5

34,1

	
	
	2
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35
	6,35

10,4

15,3
	9,7

21,3

33,1

	
	
	3
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35
	3,7

6,45

9,75
	8,25

19,2

30,7

	
	
	4
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35
	2,2

4,25

6,7
	6,35

16,4

27,5

	
	
	5
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35
	1,15

2,8

4,75
	4,0

13

23,55

	
	
	6
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35
	0,35

1,7

3,35
	1,4

9,25

19,15

	6-11,8
	2А-25+А-25
	7
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35

А-25+А-25
	4,3

8,5

11,9

-0,3
	6,65

16,05

12,65

1,45

	
	
	8
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35

А-25+А-25
	3,15

6,85

9,88

-0,9
	5,45

14,45

23,7

4,6

	
	
	9
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35

А-25+А-25
	2,2

5,45

88,1

-1,45
	4,15

12,7

21,5

8,1

	
	
	10
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35

А-25+А-25
	13,5

4,2

6,65

-1,95
	2,8

10,65

19,2

11,8

	
	
	11
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35

А-25+А-25
	0,6

3,25

5,4

-2,4
	1,6

8,85

16,8

15,65

	11,8-25,1
	3А-25+А-25
	12


	3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-25+А-25
	13,1

15,4

-0,1
	7,0

14,5

0,2

	
	
	14
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-25+А-25
	10

11,9

-1,3
	6,1

12,8

3,45

	11,88-25,1
	3А-25+А-25
	16
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-25+А-25
	7,6

9,25

-2,4
	5,1

11

7,05

	
	
	18
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-25+А-25
	5,5

7,0

-3,35
	4,05

9,0

10,8

	
	
	20
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-25+А-25
	3,7

5,05

-4,25
	2,95

7,0

14,7

	
	
	22
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-25+А-25
	2,1

3,3

-5,1
	1,75

4,85

18,85

	
	
	24
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-25+А-25
	0,7

1,8

-6,0
	0,6

2,75

23

	25,1-28,4
	3А-35+А-35
	25,5
	3А-50+А-50

3А-25+А-25
	3,4

0,7
	2,25

0,7

	
	
	26
	3А-50+А-50

3А-25+А-25
	1,65

-0,6
	1,15

0,55

	
	
	28
	3А-50+А-50

3А-25+А-25
	0,2

-1,8
	0,15

1,7

	Свыше 28,4
	3А-50+А-50
	30
	3А-35+А-35
	-1,0
	0,8

	
	
	32
	3А-35+А-35
	-2,3
	1,8

	
	
	34
	3А-35+А-35
	-3,4
	2,75

	
	
	36
	3А-35+А-35
	-4,65
	3,75

	Гололёд 20мм

	0-4,4
	А-25+А-25
	1
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35
	6,45

1,6

23
	4,15

16,3

21,3

	
	
	2
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35
	2,7

8,9

11,1
	3,5

15,5

20,2

	
	
	3
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35
	1,25

5,4

7,3
	2,4

13,65

18,4

	
	
	4
	2А-25+А-25

3А-25+А-25

3А-35+А-35
	0,35

3,45

4,6
	0,9

11,3

15,85

	4,4-13,0
	2А-25+А-25
	5
	3А-25+А-25

3А-35+А-35

3А-50+А-50

А-25+А-25
	9,45

11,25

15,4

-0,35
	9,7

14,05

22

0,95

	
	
	7
	3А-25+А-25

3А-35+А-35

3А-50+А-50

А-25+А-25
	5,65

6,95

9,85

-1,4
	7,85

11,75

19,2

5,65

	4,4-13,0
	2А-25+А-25
	9
	3А-25+А-25

3А-35+А-35

3А-50+А-50

А-25+А-25
	3,2

4,2

6,5

-2,25
	5,55

8,885

15,65

11,5

	
	
	11
	3А-25+А-25

3А-35+А-35

3А-50+А-50

А-25+А-25
	1,45

2,25

4,1

-3,05
	2,9

5,5

11,6

18,25

	
	
	13
	3А-25+А-25

3А-35+А-35

3А-50+А-50

А-25+А-25
	0

0,7

2,25

-3,85
	0

1,85

7,15

25,6

	13,0-17,7
	3А-25+А-25
	14
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-25+А-25
	2,8

6,75

-0,65
	1,5

6,45

1,5

	
	
	15
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-25+А-25
	1,9

5,6

-1,25
	1,1

5,7

3,2

	
	
	16
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-25+А-25
	1,2

4,65

-1,8
	0,7

5,0

4,8

	
	
	17
	3А-35+А-35

3А-50+А-50

2А-25+А-25
	0,55

3,75

-2,4
	0,35

4,2

6,75

	17,7-26,4
	3А-35+А-35
	18
	3А-50+А-50

3А-25+А-25
	6,8

-0,2
	3,5

0,1

	
	
	20
	3А-50+А-50

3А-25+А-25
	4,95

-1,35
	2,7

1,0

	
	
	22
	3А-50+А-50

3А-25+А-25
	3,2

-2,45
	1,9

1,95

	
	
	24
	3А-50+А-50

3А-25+А-25
	1,7

-3,5
	1,05

2,9

	
	
	26
	3А-50+А-50

3А-25+А-25
	0,4

-4,5
	0,25

4,1

	Свыше 26,4
	3А-50+А-50
	28
	3А-35+А-35
	-1,05
	0,75

	
	
	30
	3А-35+А-35
	-2,5
	1,8

	
	
	32
	3А-35+А-35
	-3,85
	2,58


Таблица Б5 - Удельные потери напряжения, выраженные в тысячных долях процента на 1 В*А *м, 
в проводах ВЛ напряжением 0,38 кВ
	Коэф.
мощ-
ности
	Марка провода и исполнение линии

	
	А-16,  Ап-16
	А-25,  Ап-25,  Ан-25
	А-35,  Ап-35,  Ан-35
	А-50,  Ан-50
	А-70
	А-95
	АпС-16
	АпС-25
	АпС-35

	
	Зф+0
	2ф+0
	1ф+0
	Зф+0
	2ф+0
	1ф+0
	Зф+0
	2ф+0
	1ф+0
	Зф+0
	2ф+0
	1ф+0
	Зф+0
	Зф+0
	Зф+0
	Зф+0
	Зф+0

	1
	1,273
	2,848
	7,595
	0,807
	1,805
	4,814
	0,588
	1,317
	3,512
	0,407
	0,911
	2,430
	0,290
	0,218
	1,246
	0,814
	0,546

	0,96
	1,192
	2,891
	7,709
	0,843
	1,886
	5,030
	0,631
	1,412
	3,765
	0,454
	1,017
	2,717
	0,346
	0,276
	1,264
	0,782
	0,590

	0,93
	1,276
	2,855
	7,613
	0,840
	1,880
	5,013
	0,639
	1,418
	3,782
	0,462
	0,034
	2,756
	0,359
	0,291
	1,254
	0,847
	0,596

	0,92
	1,269
	2,840
	7,573
	0,838
	1,875
	5,000
	0,634
	1,418
	3,780
	0,463
	0,037
	2,765
	0,362
	0,295
	1,241
	0,843
	0,597

	0,9
	1,255
	2,808
	7,487
	0,833
	1,863
	4,968
	0,632
	1,415
	3,772
	0,465
	0,041
	2,776
	0,367
	0,302
	1,227
	0,837
	0,597

	0,85
	1,214
	2,717
	7,244
	0,815
	1,822
	4,860
	0,624
	1,396
	3,724
	0,465
	0,041
	2,777
	0,374
	0,313
	1,187
	0,819
	0,592

	0,83
	1,196
	2,677
	7,139
	0,806
	1,803
	4,809
	0,620
	1,386
	3,697
	0,464
	0,039
	2,770
	0,376
	0,316
	1,169
	0,810
	0,588

	0,78
	1,150
	2,573
	6,861
	0,782
	1,750
	4,667
	0,606
	1,356
	3,617
	0,459
	0,028
	2,741
	0,378
	0,321
	1,122
	0,785
	0,577

	0,75
	1,121
	2,508
	6,687
	0,767
	1,716
	4,575
	0,597
	1,335
	3,561
	0,455
	0,018
	2,716
	0,378
	0,323
	1,094
	0,770
	0,570

	0,7
	1,070
	2,395
	6,386
	0,739
	1,654
	4,411
	0,580
	1,297
	3,459
	0,447
	0,000
	2,665
	0,376
	0,325
	1,045
	0,742
	0,555

	В фонарном проводе

	
	3,797
	2,407
	1,756
	1,215
	-
	-
	3,716
	2,428
	1,628


Таблица Б6 - Характеристики трёхфазных двухобмоточных трансформаторов
	Тип
	Номинальная мощность

кВА
	Напряжение обмоток, кВ
	Потери,

кВт
	Напряжение к.з.

%
	Ток

х.х.

%

	
	
	В. Н.
	Н.Н.
	х.х.
	к.з.
	
	

	Масляные без РНН

	ТМ-25
	25
	6-10
	0,23; 0,4
	0,125
	0,60
	4,5
	3,20

	ТМ-40
	40
	6-10
	0,23; 0,4 
	0,180
	0,88
	4,5
	3,00

	ТМ-63
	63
	6-10
	0,23; 0,4
	0,265
	1,28
	4,5
	2,80

	ТМ-100
	100
	6-10
	0,23; 0,4
	0,365
	1,97
	4,5
	2,60

	ТМ-160
	160
	6-10
	0,23; 0,4
	0,540
	2,65
	4,5
	2,40

	ТМ-250
	250
	6-10
	0,23; 0,4
	1,050
	3,70
	4,5
	2,30

	ТМ-400
	400
	6-10
	0,23;0,4
	1,450
	5,50
	4,5
	2,10

	ТМ-630
	630
	6-10
	0,23; 0,4
	2,270
	7,60
	5,5
	2,00

	ТМ-1000
	1000
	6-10
	0,4
	3,800
	12,70
	5,5
	3,00

	ТМ-100
	100
	35
	0,23; 0,4
	0,465
	1,97
	6,5
	4,16

	ТМ-160
	160
	35
	0,23; 0,4
	0,660
	2,65
	6,5
	2,40

	ТМ-250
	250
	35
	0,23; 0,4
	0,960
	3,70
	6,5
	2,50

	ТМ-400
	400
	35
	0,23; 0,4
	1,350
	5,50
	6,5
	2,10

	ТМ-630
	630
	35
	0,23; 0,4
	2,000
	7,60
	6,5
	2,00


Таблица Б7 - Коэффициенты экранирования вертикальных заземлителей

	Число

труб

(уголков)
	Отношение расстояния между трубами (уголками) к их длине
	kэ.в
	Отношение расстояния между трубами (уголками) к их длине
	kэ.в
	Отношение расстояния между трубами

(уголками)

к их длине
	kэ.в

	4

6

10

20

40

60
	1

1

1

1

1

1
	0,66…0,72

0,58…0,65

0,52…0,58

0,44…0,50

0,38…0,44

0,36…0,42
	2

2

2

2

2

2
	0,76…0,80

0,71…0,75

0,66…0,71

0,61…0,66

0,55…0,61

0,52…0,58
	3

3

3

3

3

3
	0,84…0,86

0,78…0,82

0,74…0,78

0,68…0,73

0,64…0,69

0,62…0,67


Таблица Б8 - Коэффициенты экранирования соединительной полосы, kэ.г

	Отношение

расстояния

между

заземлителями к их длине
	Число труб

	
	4
	8
	10
	20
	30
	40

	1

2

3
	0,45

0,55

0,70
	0,36

0,43

0,60
	0,34

0,40

0,56
	0,27

0,32

0,45
	0,24

0,30

0,41
	0,21

0,28

0,37


ПРИЛОЖЕНИЕ В

ЗАДАНИЕ

На курсовую работу по дисциплине «САПР систем электроснабжения»

Создать проект, с применением САПР систем электроснабжения рассредоточенных объектов, состоящий из следующих пунктов:

1.  Исходные данные; 

2.  Определение места  расположения ТП,  выбор  конфигурации  сети 0,38 кВ; 

3.  Определение электрических нагрузок сети 0,38 кВ; 

4.  Определение числа мощности трансформаторов на подстанции; 

5.  Выбор типа подстанции; 

6.  Определение  места  расположения  подстанции,  конфигурация  сети высокого напряжения и определение величины высокого напряжения; 

7.  Определение нагрузки в сети высокого напряжения; 

8.   Расчет сечения проводов в сети высокого напряжения; 

9.   Определение  потерь  высокого  напряжения  в  высоковольтной  сети  и трансформаторе; 

10.   Определение потерь мощности и энергии в сети высокого напряжения и трансформаторе; 

11.   Определение допустимых потерь напряжения в сети 0,38 кВ; 

12.   Определение  сечения  проводов  и  фактических  потерь  напряжения, мощности  и  энергии  в  сетях  напряжением 0,38  кВ.  Компенсация реактивной мощности в сетях 0,38 кВ; 

13.  Определение  конструктивных  параметров  высоковольтной  и 

низковольтной линии;

14.   Расчет токов короткого замыкания; 

15.  Выбор и проверка аппаратуры высокого напряжения ячейки питающей линии. 

16.  Расчет электрических нагрузок расчетного населенного пункта; 

17.  Компенсация реактивной мощности в сетях 0,38 кВ; 

18.  Расчет сети на потерю напряжения при пуске электродвигателя; 

19.  Расчёт уставок релейной защиты; 

20.  Выбор  и  проверка  высоковольтной  и  низковольтной  аппаратуры  на подстанции; 

21.  Выбор устройства защиты от перенапряжений; 

22.  Расчет контура заземления подстанции.
Задание получил  ______________  ______________ _____________





Подпись

  ФИО

   Дата

Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	5,6
	8,0
	АС
	402

	2
	3,9
	2,2
	СИП
	328

	3
	5,8
	5,4
	СИП
	245

	4
	5,0
	7,3
	АС
	500

	5
	4,8
	3,6
	АС
	321

	6
	6,6
	6,6
	АС
	289


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	176
	453
	382
	АПВ
	-

	
	129
	395
	397
	АВВГ
	-

	
	134
	499
	328
	АВВГ
	4A200L24У3

	
	504
	119
	120
	АВВГ
	4А132М4У3

	
	535
	385
	497
	АВВГ
	-

	
	192
	479
	344
	АВВГ
	-

	
	347
	235
	168
	АПВ
	-

	2
	1
	474
	145
	АВВГ
	-

	
	15
	143
	216
	АПВ
	-

	
	56
	213
	468
	АВВГ
	-

	
	528
	291
	180
	АПВ
	-

	
	33
	276
	228
	АВВГ
	-

	
	375
	230
	127
	АПВ
	-

	
	325
	84
	267
	АПВ
	-

	3
	19
	70
	311
	АПВ
	-

	
	184
	424
	319
	АВВГ
	-

	
	35
	172
	404
	АВВГ
	-

	
	317
	215
	479
	АПВ
	4A160S4У3

	
	131
	56
	82
	АПВ
	-

	
	54
	238
	232
	АПВ
	-

	
	520
	154
	23
	АПВ
	4А160M6У3

	4
	180
	137
	439
	АВВГ
	-

	
	349
	472
	210
	АПВ
	4A180M6У3

	
	138
	145
	345
	АВВГ
	4А132М4У3

	
	612
	448
	121
	АПВ
	-

	
	612
	91
	169
	АПВ
	-

	
	23
	178
	30
	АВВГ
	4A160М2У3

	
	335
	352
	352
	АВВГ
	-

	5
	380
	75
	13
	АВВГ
	-

	
	350
	490
	485
	АВВГ
	-

	
	559
	71
	333
	АВВГ
	-

	
	369
	32
	329
	АВВГ
	-

	
	66
	270
	276
	АВВГ
	-

	
	555
	462
	298
	АВВГ
	-

	
	71
	310
	350
	АПВ
	-

	6
	115
	207
	417
	АВВГ
	-

	
	146
	483
	154
	АПВ
	-

	
	176
	453
	382
	АПВ
	-

	
	129
	395
	397
	АВВГ
	-

	
	134
	499
	328
	АВВГ
	4A200L24У3

	
	504
	119
	120
	АВВГ
	4А132М4У3

	
	535
	385
	497
	АВВГ
	-


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	7,9
	8,3
	СИП
	315

	2
	2,3
	2,1
	АС
	387

	3
	2,6
	1,6
	СИП
	323

	4
	4,5
	5,2
	СИП
	309

	5
	4
	4,7
	АС
	352

	6
	6,1
	0,8
	СИП
	262


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	385
	497
	181
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	125
	108
	94
	АВВГ
	-

	
	184
	453
	324
	АВВГ
	-

	
	526
	416
	67
	АВВГ
	-

	
	116
	106
	37
	АПВ
	-

	
	562
	387
	1
	АВВГ
	-

	
	159
	139
	271
	АПВ
	-

	2
	124
	255
	54
	АВВГ
	-

	
	41
	326
	301
	АПВ
	-

	
	27
	215
	97
	АВВГ
	-

	
	360
	417
	199
	АВВГ
	-

	
	187
	290
	30
	АПВ
	-

	
	144
	12
	74
	АПВ
	-

	
	536
	134
	7
	АПВ
	-

	3
	52
	474
	418
	АВВГ
	-

	
	65
	349
	391
	АПВ
	-

	
	528
	19
	249
	АВВГ
	-

	
	383
	117
	452
	АПВ
	-

	
	71
	93
	98
	АВВГ
	-

	
	560
	468
	237
	АПВ
	-

	
	117
	198
	146
	АВВГ
	-

	4
	144
	347
	88
	АВВГ
	-

	
	532
	111
	402
	АПВ
	-

	
	388
	80
	227
	АВВГ
	-

	
	316
	114
	157
	АВВГ
	4А132М2У3

	
	540
	472
	28
	АПВ
	4A180S4У3

	
	127
	477
	67
	АВВГ
	4А132М2У3

	
	41
	307
	51
	АВВГ
	-

	5
	366
	15
	90
	АПВ
	4A160S6У3

	
	106
	437
	253
	АВВГ
	-

	
	43
	75
	185
	АВВГ
	-

	
	68
	339
	196
	АПВ
	-

	
	101
	354
	330
	АВВГ
	-

	
	2
	195
	12
	АВВГ
	-

	
	37
	340
	61
	АВВГ
	4A160S6У3

	6
	100
	238
	290
	АПВ
	4A200М4У3

	
	385
	497
	181
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	125
	108
	94
	АВВГ
	-

	
	184
	453
	324
	АВВГ
	-

	
	526
	416
	67
	АВВГ
	-

	
	116
	106
	37
	АПВ
	4A180S4У3

	
	562
	387
	1
	АВВГ
	4A180S4У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	5,4
	1,8
	АС
	340

	2
	2,2
	2,6
	АС
	477

	3
	7,9
	1
	СИП
	447

	4
	2,6
	6,1
	СИП
	341

	5
	2,6
	4,5
	СИП
	319

	6
	1,7
	7,8
	АС
	472


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	371
	10
	213
	АПВ
	-

	
	53
	371
	173
	АВВГ
	-

	
	503
	357
	419
	АПВ
	-

	
	551
	272
	488
	АВВГ
	-

	
	7
	350
	448
	АПВ
	-

	
	126
	411
	94
	АВВГ
	-

	
	68
	415
	194
	АВВГ
	-

	2
	518
	114
	235
	АПВ
	-

	
	73
	117
	337
	АПВ
	-

	
	179
	231
	79
	АПВ
	-

	
	385
	443
	348
	АПВ
	-

	
	602
	477
	204
	АВВГ
	4A250S6У3

	
	104
	411
	47
	АВВГ
	4A200М6У3

	
	308
	248
	461
	АПВ
	4A200L2У3

	3
	362
	153
	393
	АВВГ
	-

	
	540
	417
	358
	АПВ
	4А132М4У3

	
	552
	253
	4
	АПВ
	4A225М2У3

	
	192
	478
	176
	АПВ
	4A160M4У3

	
	366
	447
	17
	АВВГ
	-

	
	355
	241
	331
	АПВ
	-

	
	348
	469
	141
	АПВ
	-

	4
	374
	230
	324
	АПВ
	-

	
	108
	144
	470
	АВВГ
	-

	
	32
	223
	402
	АВВГ
	-

	
	51
	97
	122
	АПВ
	-

	
	504
	4
	341
	АПВ
	-

	
	361
	70
	493
	АПВ
	-

	
	199
	176
	259
	АВВГ
	-

	5
	511
	39
	354
	АВВГ
	-

	
	307
	236
	14
	АПВ
	-

	
	74
	283
	196
	АПВ
	-

	
	137
	126
	257
	АВВГ
	-

	
	314
	318
	338
	АВВГ
	-

	
	527
	401
	397
	АПВ
	-

	
	46
	308
	264
	АПВ
	-

	6
	175
	211
	448
	АПВ
	-

	
	371
	10
	213
	АПВ
	-

	
	53
	371
	173
	АВВГ
	-

	
	503
	357
	419
	АПВ
	-

	
	551
	272
	488
	АВВГ
	-

	
	7
	350
	448
	АПВ
	4A180М2У3

	
	126
	411
	94
	АВВГ
	4А132М4У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	2,4
	7
	АС
	238

	2
	8,9
	0,7
	СИП
	221

	3
	7,9
	8,9
	АС
	395

	4
	9,4
	0,9
	АС
	314

	5
	4,7
	3,4
	АС
	289

	6
	2,7
	5,5
	АС
	406


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	542
	222
	369
	АПВ
	-

	
	531
	97
	284
	АПВ
	4A225М6У3

	
	358
	479
	314
	АПВ
	-

	
	142
	12
	268
	АПВ
	-

	
	303
	443
	99
	АПВ
	-

	
	130
	222
	46
	АВВГ
	-

	
	601
	481
	343
	АПВ
	-

	2
	23
	64
	331
	АПВ
	-

	
	534
	245
	90
	АПВ
	-

	
	133
	70
	108
	АПВ
	-

	
	41
	495
	61
	АПВ
	-

	
	175
	131
	430
	АПВ
	-

	
	195
	329
	108
	АВВГ
	-

	
	364
	390
	376
	АВВГ
	-

	3
	614
	142
	302
	АПВ
	-

	
	384
	427
	1
	АПВ
	-

	
	169
	128
	341
	АВВГ
	-

	
	128
	149
	469
	АПВ
	-

	
	304
	407
	473
	АВВГ
	-

	
	517
	126
	361
	АВВГ
	-

	
	36
	392
	121
	АПВ
	-

	4
	341
	117
	33
	АПВ
	-

	
	652
	423
	423
	АПВ
	-

	
	336
	47
	219
	АПВ
	-

	
	620
	154
	458
	АВВГ
	-

	
	543
	161
	36
	АПВ
	-

	
	72
	231
	430
	АПВ
	-

	
	334
	153
	272
	АПВ
	-

	5
	137
	419
	157
	АПВ
	-

	
	515
	480
	94
	АПВ
	-

	
	602
	56
	280
	АВВГ
	-

	
	108
	481
	462
	АВВГ
	-

	
	48
	432
	123
	АВВГ
	-

	
	317
	393
	130
	АВВГ
	-

	
	36
	335
	473
	АВВГ
	-

	6
	507
	438
	53
	АПВ
	-

	
	542
	222
	369
	АПВ
	-

	
	531
	97
	284
	АПВ
	4A225М6У3

	
	358
	479
	314
	АПВ
	-

	
	142
	12
	268
	АПВ
	4А160M6У3

	
	303
	443
	99
	АПВ
	4A180S2У3

	
	130
	222
	46
	АВВГ
	4A180М2У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	4,3
	1,2
	АС
	454

	2
	3,1
	8,6
	СИП
	330

	3
	3,5
	9,7
	СИП
	482

	4
	2,6
	0,8
	СИП
	308

	5
	4,6
	9,5
	АС
	268

	6
	6,2
	6,5
	АС
	499


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	561
	215
	225
	АВВГ
	-

	
	128
	496
	301
	АПВ
	-

	
	189
	413
	239
	АВВГ
	-

	
	349
	331
	458
	АВВГ
	-

	
	319
	11
	456
	АПВ
	-

	
	309
	253
	407
	АПВ
	-

	
	537
	426
	91
	АПВ
	-

	2
	307
	387
	469
	АВВГ
	-

	
	36
	65
	121
	АПВ
	-

	
	505
	161
	421
	АПВ
	-

	
	182
	463
	357
	АПВ
	-

	
	502
	26
	473
	АПВ
	-

	
	121
	175
	134
	АВВГ
	-

	
	309
	480
	402
	АПВ
	-

	3
	507
	437
	149
	АВВГ
	-

	
	27
	331
	46
	АПВ
	-

	
	305
	363
	468
	АПВ
	-

	
	533
	489
	10
	АПВ
	-

	
	19
	322
	8
	АВВГ
	-

	
	107
	318
	134
	АВВГ
	-

	
	307
	319
	243
	АВВГ
	-

	4
	551
	377
	243
	АВВГ
	-

	
	508
	283
	408
	АВВГ
	4A160S6У3

	
	122
	450
	10
	АВВГ
	-

	
	536
	379
	94
	АПВ
	4A250S6У3

	
	119
	105
	119
	АПВ
	-

	
	171
	220
	331
	АПВ
	4A225М2У3

	
	196
	425
	413
	АВВГ
	-

	5
	153
	55
	79
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	522
	151
	270
	АВВГ
	-

	
	13
	395
	472
	АПВ
	-

	
	562
	148
	448
	АПВ
	-

	
	351
	393
	230
	АВВГ
	4A250S6У3

	
	507
	467
	284
	АВВГ
	-

	
	370
	194
	175
	АПВ
	-

	6
	155
	103
	78
	АПВ
	4A200М4У3

	
	561
	215
	225
	АВВГ
	-

	
	128
	496
	301
	АПВ
	-

	
	189
	413
	239
	АВВГ
	4A160S6У3

	
	349
	331
	458
	АВВГ
	4A200М6У3

	
	319
	11
	456
	АПВ
	-

	
	309
	253
	407
	АПВ
	-


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	6,1
	8,6
	СИП
	343

	2
	3,5
	2,2
	АС
	490

	3
	3,9
	4,4
	АС
	456

	4
	4,1
	4
	СИП
	205

	5
	5,3
	0,7
	СИП
	218

	6
	3,7
	5
	АС
	333


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	350
	227
	221
	АВВГ
	-

	
	156
	186
	270
	АВВГ
	-

	
	510
	211
	175
	АВВГ
	4A160S6У3

	
	391
	79
	9
	АПВ
	-

	
	33
	137
	426
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	64
	480
	50
	АВВГ
	4А112М2У3

	
	541
	34
	443
	АПВ
	-

	2
	24
	128
	361
	АВВГ
	-

	
	384
	342
	179
	АВВГ
	-

	
	314
	478
	31
	АВВГ
	4A225М2У3

	
	73
	194
	186
	АВВГ
	-

	
	336
	398
	105
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	609
	20
	63
	АВВГ
	-

	
	51
	104
	87
	АВВГ
	-

	3
	185
	422
	256
	АПВ
	-

	
	563
	364
	27
	АПВ
	-

	
	524
	274
	326
	АПВ
	-

	
	55
	158
	266
	АПВ
	-

	
	547
	162
	355
	АПВ
	4A250М6У3

	
	391
	326
	244
	АВВГ
	-

	
	105
	308
	174
	АПВ
	-

	4
	180
	395
	189
	АПВ
	4А132М2У3

	
	9
	7
	321
	АВВГ
	-

	
	384
	451
	372
	АВВГ
	-

	
	562
	26
	78
	АПВ
	-

	
	361
	162
	16
	АВВГ
	-

	
	533
	353
	105
	АПВ
	-

	
	119
	271
	229
	АВВГ
	4A160М2У3

	5
	346
	191
	88
	АПВ
	-

	
	11
	136
	261
	АПВ
	-

	
	319
	156
	452
	АВВГ
	-

	
	38
	55
	275
	АПВ
	-

	
	307
	389
	235
	АПВ
	4A160S6У3

	
	160
	97
	395
	АПВ
	-

	
	113
	8
	423
	АВВГ
	-

	6
	348
	54
	154
	АПВ
	-

	
	350
	227
	221
	АВВГ
	-

	
	156
	186
	270
	АВВГ
	-

	
	510
	211
	175
	АВВГ
	4A160S6У3

	
	391
	79
	9
	АПВ
	-

	
	33
	137
	426
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	64
	480
	50
	АВВГ
	4А112М2У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	1,3
	9,5
	АС
	339

	2
	1,5
	6,7
	СИП
	475

	3
	6,9
	9,7
	СИП
	389

	4
	2,8
	3,6
	СИП
	484

	5
	3,9
	8
	АС
	314

	6
	2
	9,2
	АС
	419


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	331
	225
	159
	АВВГ
	-

	
	342
	48
	128
	АПВ
	4A225М6У3

	
	198
	493
	447
	АВВГ
	4132SУ3

	
	65
	30
	276
	АВВГ
	4A200М4У3

	
	509
	459
	469
	АВВГ
	-

	
	23
	116
	432
	АВВГ
	-

	
	503
	33
	393
	АПВ
	-

	2
	548
	77
	311
	АПВ
	4A200М4У3

	
	544
	253
	111
	АВВГ
	-

	
	559
	68
	176
	АПВ
	4132SУ3

	
	373
	211
	461
	АПВ
	4A160S2У3

	
	376
	299
	238
	АВВГ
	4A160S6У3

	
	41
	384
	294
	АВВГ
	-

	
	329
	124
	53
	АПВ
	-

	3
	328
	361
	105
	АПВ
	-

	
	606
	106
	99
	АВВГ
	-

	
	76
	61
	95
	АВВГ
	-

	
	127
	276
	348
	АПВ
	4A160S2У3

	
	565
	260
	434
	АПВ
	-

	
	329
	9
	65
	АВВГ
	-

	
	12
	50
	449
	АВВГ
	-

	4
	195
	299
	178
	АПВ
	-

	
	503
	478
	469
	АВВГ
	-

	
	11
	38
	189
	АВВГ
	-

	
	5
	75
	138
	АПВ
	4A180M6У3

	
	331
	356
	282
	АВВГ
	-

	
	73
	320
	73
	АПВ
	-

	
	155
	7
	174
	АВВГ
	-

	5
	360
	367
	380
	АПВ
	-

	
	129
	423
	407
	АПВ
	-

	
	345
	412
	97
	АПВ
	-

	
	359
	156
	371
	АПВ
	-

	
	18
	226
	274
	АВВГ
	-

	
	38
	303
	78
	АПВ
	4A225М6У3

	
	2
	90
	229
	АВВГ
	4A180М2У3

	6
	500
	482
	268
	АПВ
	-

	
	331
	225
	159
	АВВГ
	-

	
	342
	48
	128
	АПВ
	4A225М6У3

	
	198
	493
	447
	АВВГ
	4132SУ3

	
	65
	30
	276
	АВВГ
	4A200М4У3

	
	509
	459
	469
	АВВГ
	-

	
	23
	116
	432
	АВВГ
	-


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	0,3
	8,1
	АС
	384

	2
	0,8
	2,9
	СИП
	317

	3
	4
	0,6
	АС
	274

	4
	8
	0,9
	АС
	383

	5
	4,7
	8,4
	СИП
	367

	6
	9,5
	8,6
	СИП
	290


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	166
	499
	62
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	558
	88
	263
	АПВ
	-

	
	350
	38
	62
	АВВГ
	-

	
	522
	18
	36
	АПВ
	-

	
	375
	261
	68
	АПВ
	4А132М4У3

	
	374
	5
	361
	АПВ
	-

	
	2
	175
	422
	АВВГ
	-

	2
	518
	26
	189
	АПВ
	-

	
	199
	156
	51
	АВВГ
	-

	
	512
	62
	40
	АПВ
	4A160М2У3

	
	20
	27
	463
	АВВГ
	-

	
	382
	302
	266
	АВВГ
	4A160S6У3

	
	73
	57
	99
	АВВГ
	-

	
	116
	419
	245
	АПВ
	-

	3
	533
	82
	290
	АПВ
	-

	
	527
	367
	185
	АВВГ
	-

	
	376
	215
	127
	АВВГ
	-

	
	155
	384
	165
	АПВ
	-

	
	138
	274
	340
	АПВ
	-

	
	112
	179
	214
	АПВ
	-

	
	329
	243
	10
	АПВ
	-

	4
	126
	157
	495
	АВВГ
	-

	
	310
	485
	265
	АПВ
	-

	
	506
	455
	294
	АПВ
	-

	
	125
	12
	45
	АПВ
	4А160M6У3

	
	135
	310
	231
	АВВГ
	-

	
	386
	260
	203
	АПВ
	4A180S4У3

	
	69
	54
	214
	АПВ
	-

	5
	39
	492
	130
	АВВГ
	-

	
	344
	370
	28
	АВВГ
	-

	
	518
	219
	233
	АВВГ
	-

	
	555
	365
	352
	АПВ
	-

	
	190
	192
	234
	АПВ
	-

	
	31
	395
	442
	АПВ
	-

	
	177
	74
	149
	АВВГ
	-

	6
	355
	490
	460
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	166
	499
	62
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	558
	88
	263
	АПВ
	-

	
	350
	38
	62
	АВВГ
	-

	
	522
	18
	36
	АПВ
	-

	
	375
	261
	68
	АПВ
	4А132М4У3

	
	374
	5
	361
	АПВ
	-


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	8,5
	8,4
	АС
	407

	2
	4,5
	0,6
	СИП
	413

	3
	6,2
	5,2
	АС
	370

	4
	8,6
	7,1
	СИП
	380

	5
	4,1
	5,9
	АС
	353

	6
	3,5
	2
	АС
	304


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	525
	278
	372
	АВВГ
	-

	
	307
	443
	162
	АВВГ
	4A160М2У3

	
	24
	371
	278
	АВВГ
	-

	
	312
	388
	332
	АПВ
	4А160M6У3

	
	188
	296
	433
	АПВ
	-

	
	383
	384
	362
	АПВ
	4A180S4У3

	
	530
	280
	254
	АВВГ
	4A225М4У3

	2
	149
	4
	80
	АПВ
	-

	
	71
	395
	386
	АПВ
	-

	
	155
	330
	303
	АПВ
	-

	
	557
	67
	384
	АПВ
	-

	
	8
	91
	460
	АПВ
	-

	
	318
	348
	428
	АВВГ
	-

	
	306
	63
	217
	АВВГ
	-

	3
	615
	472
	69
	АВВГ
	-

	
	74
	88
	57
	АВВГ
	-

	
	170
	193
	35
	АВВГ
	-

	
	180
	117
	229
	АВВГ
	-

	
	352
	373
	439
	АПВ
	-

	
	27
	420
	295
	АПВ
	-

	
	26
	489
	126
	АВВГ
	-

	4
	314
	110
	105
	АПВ
	-

	
	46
	451
	111
	АВВГ
	-

	
	113
	280
	483
	АВВГ
	-

	
	36
	46
	148
	АПВ
	-

	
	197
	199
	360
	АПВ
	-

	
	11
	481
	242
	АВВГ
	-

	
	105
	40
	367
	АПВ
	4A180М2У3

	5
	605
	310
	393
	АВВГ
	-

	
	324
	388
	90
	АПВ
	-

	
	199
	439
	264
	АВВГ
	-

	
	70
	20
	373
	АВВГ
	4А132М2У3

	
	357
	389
	407
	АПВ
	-

	
	366
	382
	354
	АПВ
	-

	
	111
	235
	50
	АПВ
	4A180S4У3

	6
	103
	114
	263
	АПВ
	4A200М2У3

	
	525
	278
	372
	АВВГ
	-

	
	307
	443
	162
	АВВГ
	4A160М2У3

	
	24
	371
	278
	АВВГ
	-

	
	312
	388
	332
	АПВ
	4А160M6У3

	
	188
	296
	433
	АПВ
	-

	
	383
	384
	362
	АПВ
	4A180S4У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	1,9
	8,8
	АС
	262

	2
	4,7
	8,1
	АС
	226

	3
	8,5
	6,8
	СИП
	477

	4
	7,4
	5,9
	АС
	349

	5
	6,7
	6,9
	АС
	412

	6
	5,2
	0,9
	АС
	294


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	34
	31
	141
	АПВ
	-

	
	121
	80
	145
	АПВ
	-

	
	529
	486
	219
	АПВ
	-

	
	339
	300
	21
	АВВГ
	-

	
	324
	161
	172
	АПВ
	-

	
	12
	396
	319
	АПВ
	-

	
	565
	34
	481
	АПВ
	4А132М4У3

	2
	196
	463
	184
	АПВ
	-

	
	119
	164
	345
	АВВГ
	-

	
	311
	133
	88
	АПВ
	-

	
	186
	121
	82
	АВВГ
	-

	
	504
	81
	33
	АПВ
	-

	
	369
	395
	494
	АВВГ
	-

	
	309
	164
	191
	АВВГ
	-

	3
	108
	217
	26
	АПВ
	-

	
	349
	374
	108
	АПВ
	-

	
	385
	6
	132
	АВВГ
	-

	
	544
	389
	291
	АПВ
	-

	
	308
	435
	399
	АВВГ
	-

	
	355
	212
	438
	АВВГ
	4А112М2У3

	
	388
	441
	427
	АВВГ
	4A250М6У3

	4
	49
	461
	483
	АВВГ
	4A200М2У3

	
	136
	444
	95
	АПВ
	4A200М2У3

	
	506
	37
	88
	АПВ
	4A160S4У3

	
	35
	236
	191
	АВВГ
	-

	
	523
	181
	338
	АПВ
	-

	
	75
	291
	291
	АВВГ
	-

	
	561
	340
	415
	АПВ
	-

	5
	185
	418
	437
	АВВГ
	4А112М2У3

	
	64
	413
	487
	АПВ
	4A160S2У3

	
	314
	473
	450
	АПВ
	-

	
	304
	118
	360
	АВВГ
	-

	
	161
	175
	108
	АПВ
	4A160M4У3

	
	102
	39
	280
	АПВ
	-

	
	51
	74
	432
	АПВ
	-

	6
	556
	397
	466
	АПВ
	-

	
	34
	31
	141
	АПВ
	-

	
	121
	90
	145
	АПВ
	-

	
	529
	486
	219
	АПВ
	-

	
	339
	300
	21
	АВВГ
	-

	
	324
	161
	172
	АПВ
	-

	
	12
	396
	319
	АПВ
	-


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	6,5
	7,1
	СИП
	279

	2
	4,9
	0,5
	АС
	376

	3
	6,6
	4,2
	СИП
	283

	4
	4,2
	8,7
	АС
	499

	5
	5
	9,6
	АС
	411

	6
	4,5
	3,7
	АС
	232


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	44
	495
	221
	АВВГ
	4A225М2У3

	
	552
	471
	169
	АВВГ
	-

	
	195
	367
	462
	АПВ
	4A160S4У3

	
	542
	240
	400
	АВВГ
	4A225М2У3

	
	385
	170
	352
	АВВГ
	-

	
	171
	397
	304
	АПВ
	4А132М2У3

	
	195
	350
	272
	АПВ
	4A200L24У3

	2
	23
	311
	15
	АПВ
	-

	
	159
	380
	434
	АВВГ
	-

	
	314
	251
	191
	АВВГ
	-

	
	617
	61
	158
	АВВГ
	-

	
	545
	215
	214
	АВВГ
	4A180M6У3

	
	322
	157
	337
	АПВ
	4А132М4У3

	
	392
	36
	217
	АВВГ
	-

	3
	197
	176
	358
	АПВ
	4A160S4У3

	
	303
	65
	304
	АПВ
	4A250М6У3

	
	322
	267
	283
	АПВ
	-

	
	552
	275
	263
	АВВГ
	-

	
	554
	341
	4
	АПВ
	4A180S2У3

	
	351
	384
	277
	АВВГ
	-

	
	610
	86
	248
	АВВГ
	-

	4
	370
	470
	290
	АПВ
	4A160М2У3

	
	386
	369
	389
	АПВ
	-

	
	365
	12
	50
	АПВ
	-

	
	389
	275
	416
	АВВГ
	-

	
	511
	393
	177
	АПВ
	4А132М4У3

	
	526
	230
	353
	АПВ
	-

	
	307
	431
	258
	АПВ
	-

	5
	363
	175
	205
	АПВ
	-

	
	114
	400
	290
	АПВ
	-

	
	120
	167
	226
	АВВГ
	-

	
	604
	291
	385
	АПВ
	-

	
	312
	285
	308
	АВВГ
	-

	
	313
	105
	98
	АВВГ
	-

	
	610
	268
	78
	АПВ
	-

	6
	115
	163
	71
	АПВ
	-

	
	44
	495
	221
	АВВГ
	4A225М2У3

	
	552
	471
	169
	АВВГ
	-

	
	195
	367
	462
	АПВ
	4A160S4У3

	
	542
	240
	400
	АВВГ
	4A225М2У3

	
	385
	170
	352
	АВВГ
	-

	
	171
	397
	304
	АПВ
	4А132М2У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	3,2
	1,1
	СИП
	466

	2
	1,9
	2,4
	СИП
	324

	3
	4,6
	5,8
	СИП
	292

	4
	0,3
	2,8
	СИП
	436

	5
	3,1
	0,1
	АС
	373

	6
	4
	8,8
	СИП
	240


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	357
	264
	448
	АВВГ
	-

	
	524
	112
	415
	АПВ
	4A250S6У3

	
	325
	193
	82
	АПВ
	-

	
	327
	204
	413
	АВВГ
	4A200М4У3

	
	107
	2
	198
	АВВГ
	-

	
	561
	258
	381
	АПВ
	-

	
	174
	337
	497
	АВВГ
	-

	2
	192
	247
	109
	АВВГ
	4A160M4У3

	
	25
	167
	380
	АВВГ
	-

	
	619
	449
	281
	АПВ
	4A225М4У3

	
	356
	36
	486
	АПВ
	-

	
	366
	34
	415
	АВВГ
	-

	
	320
	121
	257
	АВВГ
	-

	
	180
	294
	54
	АПВ
	-

	3
	502
	230
	422
	АПВ
	-

	
	105
	48
	307
	АВВГ
	-

	
	613
	151
	382
	АПВ
	-

	
	131
	361
	153
	АВВГ
	-

	
	555
	348
	48
	АПВ
	-

	
	160
	119
	266
	АПВ
	-

	
	314
	364
	317
	АПВ
	4A250S6У3

	4
	196
	356
	99
	АВВГ
	-

	
	139
	432
	127
	АВВГ
	4132SУ3

	
	347
	33
	364
	АВВГ
	-

	
	175
	101
	91
	АВВГ
	-

	
	70
	428
	325
	АВВГ
	4А132М4У3

	
	26
	93
	127
	АПВ
	-

	
	24
	334
	321
	АВВГ
	-

	5
	163
	492
	385
	АВВГ
	-

	
	352
	480
	249
	АВВГ
	-

	
	3
	435
	266
	АВВГ
	4A225М4У3

	
	149
	301
	286
	АПВ
	4A250М6У3

	
	10
	425
	38
	АВВГ
	-

	
	369
	302
	225
	АПВ
	-

	
	46
	204
	1
	АВВГ
	-

	6
	147
	271
	482
	АПВ
	-

	
	357
	264
	448
	АВВГ
	-

	
	524
	112
	415
	АПВ
	4A250S6У3

	
	325
	193
	82
	АПВ
	-

	
	327
	204
	413
	АВВГ
	4A200М4У3

	
	107
	2
	198
	АВВГ
	-

	
	561
	258
	381
	АПВ
	-


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	4,9
	8,2
	АС
	204

	2
	8,9
	8,5
	АС
	476

	3
	3,6
	4,2
	АС
	494

	4
	4,7
	5,3
	СИП
	237

	5
	8,3
	7,4
	АС
	445

	6
	8,7
	6,2
	АС
	436


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	392
	94
	235
	АПВ
	-

	
	168
	484
	125
	АВВГ
	4A160S2У3

	
	328
	105
	8
	АВВГ
	-

	
	550
	256
	40
	АПВ
	-

	
	505
	461
	3
	АВВГ
	-

	
	176
	244
	303
	АПВ
	-

	
	151
	143
	162
	АВВГ
	-

	2
	17
	273
	359
	АПВ
	4A160М2У3

	
	172
	196
	204
	АВВГ
	-

	
	136
	475
	152
	АВВГ
	-

	
	192
	426
	134
	АПВ
	4A200L2У3

	
	15
	58
	155
	АВВГ
	4A160M4У3

	
	547
	38
	158
	АВВГ
	-

	
	58
	236
	89
	АВВГ
	-

	3
	322
	370
	47
	АВВГ
	4A200L24У3

	
	126
	184
	42
	АВВГ
	-

	
	528
	9
	473
	АПВ
	-

	
	37
	408
	454
	АВВГ
	-

	
	133
	391
	119
	АПВ
	4A180М2У3

	
	616
	41
	45
	АПВ
	4A225М6У3

	
	63
	278
	412
	АПВ
	4А160M6У3

	4
	143
	455
	177
	АВВГ
	-

	
	337
	94
	232
	АПВ
	-

	
	609
	481
	284
	АВВГ
	-

	
	527
	454
	278
	АВВГ
	4A225М6У3

	
	74
	331
	490
	АПВ
	-

	
	186
	236
	196
	АВВГ
	-

	
	166
	420
	138
	АВВГ
	-

	5
	121
	318
	449
	АПВ
	4A160S6У3

	
	119
	389
	386
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	384
	431
	251
	АПВ
	-

	
	358
	253
	311
	АВВГ
	-

	
	142
	326
	449
	АВВГ
	-

	
	309
	390
	410
	АПВ
	-

	
	150
	121
	1
	АВВГ
	-

	6
	70
	88
	123
	АПВ
	-

	
	392
	94
	235
	АПВ
	-

	
	168
	484
	125
	АВВГ
	4A160S2У3

	
	328
	105
	8
	АВВГ
	-

	
	550
	256
	40
	АПВ
	-

	
	505
	461
	3
	АВВГ
	-

	
	176
	244
	303
	АПВ
	-


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	8,9
	4,1
	АС
	281

	2
	2,2
	0,1
	АС
	415

	3
	4,9
	7,4
	АС
	223

	4
	2,4
	6,1
	АС
	236

	5
	3,5
	7
	АС
	334

	6
	7,1
	4,9
	СИП
	337


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	351
	107
	370
	АВВГ
	-

	
	537
	366
	54
	АВВГ
	-

	
	134
	317
	295
	АПВ
	4A200L24У3

	
	157
	256
	213
	АВВГ
	-

	
	22
	243
	370
	АВВГ
	-

	
	607
	271
	401
	АПВ
	4A180S4У3

	
	45
	259
	341
	АВВГ
	-

	2
	22
	181
	466
	АВВГ
	-

	
	538
	480
	445
	АПВ
	-

	
	51
	14
	191
	АВВГ
	-

	
	534
	498
	201
	АПВ
	4A180S4У3

	
	536
	448
	305
	АВВГ
	-

	
	314
	227
	185
	АВВГ
	-

	
	546
	498
	225
	АПВ
	-

	3
	348
	445
	95
	АПВ
	-

	
	617
	462
	287
	АПВ
	-

	
	43
	184
	280
	АПВ
	4А132М2У3

	
	618
	258
	104
	АПВ
	4A200L2У3

	
	154
	197
	228
	АВВГ
	-

	
	336
	260
	67
	АПВ
	-

	
	547
	336
	93
	АПВ
	-

	4
	349
	492
	356
	АПВ
	-

	
	341
	493
	428
	АПВ
	-

	
	601
	104
	6
	АПВ
	-

	
	533
	276
	465
	АПВ
	4А132М4У3

	
	534
	192
	102
	АПВ
	4A160S4У3

	
	547
	151
	361
	АПВ
	-

	
	507
	394
	334
	АПВ
	-

	5
	7
	427
	183
	АПВ
	-

	
	24
	371
	495
	АПВ
	-

	
	175
	292
	33
	АПВ
	-

	
	195
	239
	456
	АВВГ
	-

	
	529
	147
	87
	АВВГ
	-

	
	613
	156
	336
	АВВГ
	4A225М4У3

	
	21
	343
	1
	АВВГ
	-

	6
	138
	119
	226
	АПВ
	-

	
	351
	107
	370
	АВВГ
	-

	
	537
	366
	54
	АВВГ
	-

	
	134
	317
	295
	АПВ
	4A200L24У3

	
	157
	256
	213
	АВВГ
	-

	
	22
	243
	370
	АВВГ
	-

	
	607
	271
	401
	АПВ
	4A180S4У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	5,4
	3,3
	СИП
	377

	2
	1,4
	8,3
	АС
	207

	3
	2,4
	1,8
	СИП
	438

	4
	5,3
	8,7
	СИП
	249

	5
	2,4
	0,3
	АС
	459

	6
	0,5
	4,4
	АС
	333


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	538
	175
	379
	АВВГ
	4А160M6У3

	
	119
	152
	168
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	136
	420
	283
	АПВ
	4А160M6У3

	
	3
	159
	303
	АПВ
	4132SУ3

	
	12
	144
	288
	АВВГ
	4A250М6У3

	
	373
	266
	24
	АВВГ
	4А132М4У3

	
	392
	206
	42
	АПВ
	-

	2
	609
	133
	193
	АПВ
	-

	
	300
	79
	301
	АВВГ
	-

	
	352
	387
	297
	АВВГ
	-

	
	383
	330
	218
	АПВ
	-

	
	189
	16
	366
	АПВ
	-

	
	168
	301
	191
	АПВ
	-

	
	385
	91
	155
	АПВ
	-

	3
	137
	450
	35
	АВВГ
	-

	
	55
	311
	354
	АПВ
	-

	
	371
	455
	175
	АВВГ
	4A200L24У3

	
	119
	63
	284
	АВВГ
	4A200L6У3

	
	180
	208
	186
	АВВГ
	-

	
	62
	149
	375
	АВВГ
	-

	
	194
	229
	65
	АПВ
	-

	4
	22
	210
	286
	АПВ
	-

	
	532
	6
	55
	АВВГ
	-

	
	523
	152
	237
	АПВ
	-

	
	352
	497
	461
	АВВГ
	4A200L2У3

	
	136
	414
	4
	АПВ
	4A200L2У3

	
	370
	17
	408
	АПВ
	-

	
	513
	276
	213
	АПВ
	-

	5
	199
	123
	297
	АВВГ
	-

	
	338
	90
	179
	АПВ
	-

	
	610
	231
	476
	АПВ
	-

	
	162
	429
	378
	АПВ
	-

	
	605
	100
	412
	АВВГ
	-

	
	531
	422
	218
	АПВ
	-

	
	7
	213
	1
	АВВГ
	-

	6
	559
	156
	475
	АПВ
	-

	
	538
	175
	379
	АВВГ
	4А160M6У3

	
	119
	152
	168
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	136
	420
	283
	АПВ
	4А160M6У3

	
	3
	159
	303
	АПВ
	4132SУ3

	
	12
	144
	288
	АВВГ
	4A250М6У3

	
	373
	266
	24
	АВВГ
	4А132М4У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	6,7
	6,2
	АС
	466

	2
	6,6
	7,7
	СИП
	436

	3
	1,9
	7,7
	АС
	419

	4
	9,7
	1,1
	СИП
	245

	5
	9,4
	0,6
	АС
	382

	6
	9,3
	6,7
	АС
	385


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	32
	318
	365
	АПВ
	-

	
	123
	386
	79
	АВВГ
	-

	
	355
	391
	37
	АВВГ
	-

	
	360
	264
	70
	АПВ
	4A180S4У3

	
	200
	434
	6
	АВВГ
	4A225М2У3

	
	326
	186
	88
	АПВ
	4A180S2У3

	
	546
	399
	203
	АПВ
	-

	2
	76
	367
	468
	АВВГ
	4A160S6У3

	
	521
	59
	183
	АПВ
	-

	
	187
	404
	464
	АВВГ
	-

	
	549
	211
	141
	АПВ
	-

	
	521
	203
	496
	АВВГ
	-

	
	8
	8
	302
	АВВГ
	4A160M4У3

	
	364
	204
	455
	АВВГ
	4A180S4У3

	3
	609
	3
	61
	АВВГ
	-

	
	111
	9
	165
	АПВ
	-

	
	378
	70
	412
	АВВГ
	-

	
	198
	44
	161
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	17
	80
	323
	АВВГ
	-

	
	317
	149
	442
	АПВ
	-

	
	554
	177
	426
	АПВ
	-

	4
	508
	51
	259
	АВВГ
	-

	
	602
	362
	125
	АВВГ
	-

	
	500
	110
	235
	АПВ
	-

	
	543
	456
	489
	АВВГ
	-

	
	301
	346
	254
	АПВ
	-

	
	382
	104
	475
	АПВ
	-

	
	71
	488
	194
	АПВ
	4A225М4У3

	5
	518
	367
	329
	АВВГ
	-

	
	49
	346
	411
	АВВГ
	-

	
	369
	462
	387
	АПВ
	4A200М4У3

	
	343
	247
	412
	АПВ
	-

	
	104
	342
	230
	АПВ
	4A160M4У3

	
	323
	87
	9
	АВВГ
	-

	
	322
	485
	1
	АПВ
	-

	6
	534
	480
	88
	АВВГ
	4A180M6У3

	
	32
	318
	365
	АПВ
	-

	
	123
	386
	79
	АВВГ
	-

	
	355
	391
	37
	АВВГ
	-

	
	360
	264
	70
	АПВ
	4A180S4У3

	
	200
	434
	6
	АВВГ
	4A225М2У3

	
	326
	186
	88
	АПВ
	4A180S2У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	7,7
	2,7
	СИП
	418

	2
	1
	4
	АС
	339

	3
	0,9
	1,5
	СИП
	201

	4
	9
	7,8
	АС
	304

	5
	7
	7,2
	АС
	365

	6
	1,5
	9,6
	СИП
	335


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	530
	185
	407
	АВВГ
	-

	
	551
	361
	149
	АВВГ
	-

	
	195
	348
	363
	АПВ
	-

	
	511
	322
	264
	АПВ
	-

	
	373
	475
	460
	АВВГ
	-

	
	370
	61
	303
	АПВ
	4A200М2У3

	
	549
	124
	223
	АВВГ
	4A160S6У3

	2
	323
	94
	33
	АВВГ
	-

	
	615
	227
	140
	АПВ
	-

	
	385
	280
	485
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	32
	57
	136
	АВВГ
	-

	
	521
	327
	460
	АВВГ
	-

	
	554
	463
	70
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	15
	469
	300
	АВВГ
	-

	3
	564
	22
	24
	АВВГ
	-

	
	100
	108
	381
	АВВГ
	4A180S2У3

	
	532
	330
	293
	АВВГ
	-

	
	340
	414
	131
	АВВГ
	-

	
	113
	49
	152
	АВВГ
	-

	
	383
	118
	92
	АВВГ
	-

	
	378
	201
	366
	АВВГ
	-

	4
	538
	36
	200
	АПВ
	-

	
	652
	219
	285
	АПВ
	-

	
	512
	242
	83
	АВВГ
	4A225М6У3

	
	101
	39
	268
	АВВГ
	-

	
	308
	396
	56
	АПВ
	-

	
	528
	490
	200
	АВВГ
	-

	
	308
	441
	301
	АПВ
	-

	5
	185
	77
	176
	АПВ
	-

	
	132
	233
	163
	АПВ
	-

	
	47
	368
	304
	АПВ
	-

	
	104
	435
	21
	АПВ
	-

	
	306
	327
	388
	АВВГ
	-

	
	175
	87
	454
	АВВГ
	-

	
	10
	207
	1
	АВВГ
	4A250S6У3

	6
	607
	380
	359
	АПВ
	-

	
	530
	185
	407
	АВВГ
	-

	
	551
	361
	149
	АВВГ
	-

	
	195
	348
	363
	АПВ
	-

	
	511
	322
	264
	АПВ
	-

	
	373
	475
	460
	АВВГ
	-

	
	370
	61
	303
	АПВ
	4A200М2У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	8,1
	6,5
	СИП
	269

	2
	1,1
	0,1
	АС
	499

	3
	0,3
	3,4
	СИП
	360

	4
	9,3
	3,6
	СИП
	360

	5
	1,9
	7,2
	АС
	229

	6
	4,7
	9,3
	СИП
	213


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	503
	144
	441
	АВВГ
	-

	
	129
	279
	358
	АПВ
	-

	
	561
	160
	91
	АВВГ
	-

	
	518
	10
	325
	АПВ
	4A200L24У3

	
	64
	438
	324
	АВВГ
	-

	
	519
	266
	59
	АВВГ
	-

	
	128
	490
	189
	АВВГ
	-

	2
	140
	224
	389
	АПВ
	-

	
	158
	324
	250
	АПВ
	-

	
	71
	443
	190
	АПВ
	-

	
	381
	264
	109
	АВВГ
	-

	
	57
	194
	408
	АВВГ
	-

	
	33
	247
	99
	АВВГ
	4A200М4У3

	
	20
	226
	9
	АВВГ
	-

	3
	524
	334
	325
	АПВ
	-

	
	199
	344
	78
	АВВГ
	-

	
	559
	160
	18
	АПВ
	4А132М2У3

	
	22
	246
	405
	АВВГ
	-

	
	346
	92
	367
	АПВ
	-

	
	168
	232
	362
	АПВ
	4А132М4У3

	
	357
	147
	374
	АПВ
	-

	4
	520
	4
	490
	АПВ
	4А112М2У3

	
	536
	466
	22
	АПВ
	-

	
	315
	396
	296
	АВВГ
	-

	
	156
	439
	71
	АПВ
	-

	
	5
	424
	299
	АПВ
	-

	
	57
	107
	445
	АПВ
	-

	
	310
	371
	217
	АПВ
	-

	5
	112
	37
	314
	АПВ
	4А132М4У3

	
	509
	479
	82
	АВВГ
	-

	
	516
	80
	48
	АВВГ
	-

	
	516
	148
	206
	АПВ
	-

	
	317
	115
	356
	АВВГ
	-

	
	363
	110
	498
	АПВ
	4А112М2У3

	
	165
	196
	1
	АПВ
	4A200L2У3

	6
	563
	467
	444
	АПВ
	4A160M4У3

	
	503
	144
	441
	АВВГ
	-

	
	129
	279
	358
	АПВ
	-

	
	561
	160
	91
	АВВГ
	-

	
	518
	10
	325
	АПВ
	4A200L24У3

	
	64
	438
	324
	АВВГ
	-

	
	519
	266
	59
	АВВГ
	-


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	0,2
	7,1
	АС
	379

	2
	9,1
	4,8
	СИП
	387

	3
	0,7
	8,3
	АС
	237

	4
	0,2
	2,4
	СИП
	209

	5
	6,5
	3,4
	АС
	435

	6
	0,4
	2,2
	СИП
	271


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	309
	465
	471
	АВВГ
	-

	
	517
	465
	452
	АПВ
	-

	
	367
	443
	85
	АПВ
	-

	
	608
	130
	234
	АВВГ
	-

	
	345
	236
	270
	АПВ
	-

	
	157
	493
	315
	АВВГ
	-

	
	199
	357
	126
	АПВ
	-

	2
	75
	332
	177
	АПВ
	-

	
	529
	130
	195
	АПВ
	-

	
	391
	367
	209
	АПВ
	-

	
	69
	27
	327
	АВВГ
	-

	
	164
	335
	213
	АВВГ
	-

	
	121
	175
	319
	АПВ
	4А132М2У3

	
	183
	496
	57
	АВВГ
	-

	3
	603
	37
	146
	АВВГ
	4A200М4У3

	
	54
	199
	89
	АПВ
	-

	
	344
	15
	10
	АВВГ
	-

	
	310
	310
	87
	АВВГ
	-

	
	150
	284
	30
	АВВГ
	-

	
	126
	60
	389
	АПВ
	-

	
	155
	357
	441
	АПВ
	4А132М4У3

	4
	365
	252
	447
	АВВГ
	-

	
	185
	368
	23
	АВВГ
	-

	
	177
	295
	292
	АВВГ
	-

	
	608
	39
	281
	АПВ
	4A180M6У3

	
	313
	246
	99
	АПВ
	-

	
	327
	164
	392
	АВВГ
	-

	
	342
	337
	192
	АПВ
	-

	5
	536
	251
	486
	АПВ
	-

	
	142
	499
	65
	АВВГ
	-

	
	117
	125
	327
	АПВ
	-

	
	141
	406
	460
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	180
	487
	115
	АПВ
	-

	
	304
	437
	253
	АВВГ
	-

	
	307
	205
	1
	АПВ
	4A200L2У3

	6
	605
	294
	184
	АВВГ
	-

	
	309
	465
	471
	АВВГ
	-

	
	517
	465
	452
	АПВ
	-

	
	367
	443
	85
	АПВ
	-

	
	608
	130
	234
	АВВГ
	-

	
	345
	236
	270
	АПВ
	-

	
	157
	493
	315
	АВВГ
	-


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	9,1
	4,6
	АС
	423

	2
	0,2
	6,3
	СИП
	240

	3
	6,3
	2,6
	СИП
	252

	4
	6,1
	1,2
	АС
	407

	5
	1,9
	9,6
	СИП
	300

	6
	3,9
	3,4
	СИП
	436


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	522
	431
	73
	АПВ
	4А160M6У3

	
	137
	373
	474
	АПВ
	4A160S2У3

	
	127
	215
	402
	АВВГ
	4A200М6У3

	
	144
	244
	183
	АПВ
	4A180М2У3

	
	158
	196
	316
	АПВ
	-

	
	118
	319
	162
	АПВ
	4A225М4У3

	
	388
	141
	272
	АВВГ
	-

	2
	39
	234
	12
	АВВГ
	4A180М2У3

	
	115
	235
	154
	АВВГ
	-

	
	76
	187
	73
	АВВГ
	4А132М4У3

	
	605
	93
	457
	АВВГ
	-

	
	370
	60
	113
	АПВ
	-

	
	197
	277
	404
	АВВГ
	-

	
	318
	428
	471
	АПВ
	4A180М2У3

	3
	317
	254
	77
	АВВГ
	-

	
	335
	234
	114
	АВВГ
	-

	
	612
	44
	158
	АВВГ
	4A200М2У3

	
	537
	59
	15
	АПВ
	4А132М4У3

	
	345
	195
	47
	АПВ
	-

	
	501
	255
	225
	АВВГ
	4A180М2У3

	
	131
	420
	69
	АПВ
	-

	4
	560
	106
	249
	АПВ
	4A180M6У3

	
	62
	114
	285
	АВВГ
	4A250S6У3

	
	618
	374
	92
	АПВ
	-

	
	550
	103
	107
	АПВ
	-

	
	357
	498
	387
	АВВГ
	-

	
	113
	393
	448
	АПВ
	-

	
	540
	12
	305
	АВВГ
	-

	5
	36
	455
	59
	АВВГ
	-

	
	316
	57
	453
	АВВГ
	4A250S6У3

	
	502
	71
	297
	АПВ
	4А112М2У3

	
	63
	18
	473
	АПВ
	4A160M4У3

	
	38
	40
	235
	АПВ
	-

	
	183
	403
	50
	АВВГ
	-

	
	167
	15
	1
	АПВ
	-

	6
	372
	85
	165
	АПВ
	-

	
	522
	431
	73
	АПВ
	4А160M6У3

	
	137
	373
	474
	АПВ
	4A160S2У3

	
	127
	215
	402
	АВВГ
	4A200М6У3

	
	144
	244
	183
	АПВ
	4A180М2У3

	
	158
	196
	316
	АПВ
	-

	
	118
	319
	162
	АПВ
	4A225М4У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	4,9
	7,3
	СИП
	471

	2
	2,8
	5,4
	СИП
	480

	3
	6,9
	8,1
	АС
	203

	4
	1,4
	2
	АС
	470

	5
	3,1
	7,8
	СИП
	231

	6
	6
	3,5
	АС
	294


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	502
	79
	195
	АПВ
	4А132М4У3

	
	557
	355
	480
	АПВ
	-

	
	60
	410
	408
	АВВГ
	-

	
	75
	77
	30
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	130
	22
	31
	АПВ
	-

	
	101
	428
	48
	АПВ
	4A250М6У3

	
	14
	98
	262
	АПВ
	-

	2
	376
	218
	79
	АПВ
	4A250М6У3

	
	381
	113
	31
	АВВГ
	-

	
	606
	426
	127
	АПВ
	-

	
	132
	217
	398
	АВВГ
	4A200М6У3

	
	194
	349
	212
	АВВГ
	-

	
	367
	480
	79
	АВВГ
	-

	
	185
	236
	109
	АПВ
	4A200М6У3

	3
	352
	134
	115
	АВВГ
	-

	
	49
	336
	163
	АВВГ
	-

	
	156
	92
	83
	АПВ
	4А132М4У3

	
	75
	275
	10
	АПВ
	4A160M4У3

	
	169
	75
	288
	АПВ
	4A200М6У3

	
	119
	470
	275
	АПВ
	-

	
	183
	427
	115
	АВВГ
	-

	4
	191
	214
	168
	АВВГ
	-

	
	652
	488
	96
	АВВГ
	-

	
	529
	424
	233
	АПВ
	-

	
	606
	202
	368
	АВВГ
	-

	
	174
	238
	251
	АПВ
	-

	
	390
	416
	466
	АПВ
	-

	
	507
	199
	227
	АВВГ
	-

	5
	559
	404
	175
	АПВ
	4A160M4У3

	
	69
	488
	216
	АВВГ
	4A200М4У3

	
	66
	371
	107
	АПВ
	-

	
	104
	52
	89
	АПВ
	4A225М4У3

	
	384
	418
	338
	АВВГ
	-

	
	602
	298
	442
	АПВ
	4A200М6У3

	
	344
	221
	1
	АВВГ
	4A160S2У3

	6
	184
	123
	360
	АВВГ
	-

	
	502
	79
	195
	АПВ
	4А132М4У3

	
	557
	355
	480
	АПВ
	-

	
	60
	410
	408
	АВВГ
	-

	
	75
	77
	30
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	130
	22
	31
	АПВ
	-

	
	101
	428
	48
	АПВ
	4A250М6У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	2,8
	4,9
	СИП
	305

	2
	2,3
	9,9
	АС
	273

	3
	7
	2,5
	СИП
	457

	4
	8,4
	2,9
	АС
	229

	5
	7,2
	9,8
	АС
	368

	6
	1,6
	4
	СИП
	406


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	178
	172
	338
	АПВ
	-

	
	520
	422
	426
	АПВ
	-

	
	130
	372
	181
	АПВ
	4A225М2У3

	
	115
	437
	133
	АВВГ
	-

	
	612
	248
	124
	АВВГ
	-

	
	538
	174
	229
	АПВ
	4132SУ3

	
	101
	339
	307
	АПВ
	-

	2
	507
	298
	458
	АВВГ
	4A200L2У3

	
	128
	210
	276
	АВВГ
	-

	
	149
	358
	438
	АПВ
	-

	
	5
	396
	417
	АВВГ
	4A225М4У3

	
	386
	106
	351
	АПВ
	-

	
	559
	268
	85
	АПВ
	4А132М4У3

	
	612
	290
	251
	АВВГ
	-

	3
	48
	136
	381
	АВВГ
	4А132М2У3

	
	562
	398
	243
	АПВ
	-

	
	384
	467
	278
	АВВГ
	-

	
	614
	435
	283
	АВВГ
	-

	
	602
	387
	97
	АПВ
	-

	
	519
	172
	496
	АВВГ
	4A250S6У3

	
	369
	457
	276
	АПВ
	-

	4
	324
	230
	345
	АВВГ
	-

	
	72
	167
	37
	АВВГ
	-

	
	333
	89
	457
	АПВ
	4A200М4У3

	
	376
	167
	339
	АВВГ
	-

	
	151
	169
	382
	АВВГ
	-

	
	173
	417
	306
	АПВ
	-

	
	513
	328
	298
	АПВ
	4A200L2У3

	5
	64
	347
	299
	АВВГ
	4A200L2У3

	
	197
	452
	178
	АПВ
	-

	
	113
	409
	146
	АВВГ
	4A225М2У3

	
	317
	218
	86
	АВВГ
	-

	
	73
	167
	379
	АВВГ
	-

	
	162
	99
	15
	АВВГ
	-

	
	348
	98
	1
	АВВГ
	-

	6
	47
	87
	386
	АВВГ
	-

	
	178
	172
	338
	АПВ
	-

	
	520
	422
	426
	АПВ
	-

	
	130
	372
	181
	АПВ
	4A225М2У3

	
	115
	437
	133
	АВВГ
	-

	
	612
	248
	124
	АВВГ
	-

	
	538
	174
	229
	АПВ
	4132SУ3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	6,9
	3,7
	АС
	379

	2
	9,9
	3,9
	СИП
	351

	3
	6,1
	3,1
	СИП
	376

	4
	3,1
	6,7
	СИП
	340

	5
	4,3
	1
	СИП
	303

	6
	4,5
	2,3
	АС
	392


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	63
	21
	225
	АПВ
	-

	
	68
	260
	92
	АПВ
	-

	
	615
	497
	331
	АПВ
	-

	
	557
	72
	186
	АПВ
	-

	
	510
	449
	203
	АВВГ
	-

	
	349
	335
	222
	АВВГ
	4A160М2У3

	
	358
	482
	286
	АВВГ
	-

	2
	115
	105
	36
	АВВГ
	-

	
	106
	227
	22
	АВВГ
	-

	
	322
	222
	435
	АПВ
	4A250М6У3

	
	301
	39
	456
	АПВ
	-

	
	17
	417
	394
	АПВ
	-

	
	189
	349
	291
	АВВГ
	-

	
	351
	203
	32
	АПВ
	-

	3
	147
	359
	11
	АВВГ
	-

	
	506
	419
	402
	АПВ
	-

	
	4
	131
	36
	АПВ
	-

	
	369
	189
	397
	АВВГ
	-

	
	618
	91
	418
	АВВГ
	4A160S6У3

	
	193
	117
	263
	АПВ
	4A225М2У3

	
	62
	395
	259
	АВВГ
	-

	4
	349
	140
	21
	АВВГ
	-

	
	603
	175
	113
	АВВГ
	4A200L6У3

	
	533
	399
	69
	АПВ
	-

	
	544
	109
	57
	АПВ
	-

	
	504
	408
	81
	АПВ
	-

	
	365
	246
	448
	АВВГ
	4А160M6У3

	
	135
	331
	261
	АВВГ
	-

	5
	111
	48
	460
	АПВ
	-

	
	192
	385
	274
	АПВ
	-

	
	151
	279
	56
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	179
	187
	344
	АВВГ
	-

	
	110
	64
	247
	АВВГ
	-

	
	124
	403
	361
	АПВ
	-

	
	60
	200
	1
	АВВГ
	4A250М6У3

	6
	50
	196
	259
	АПВ
	-

	
	63
	21
	225
	АПВ
	-

	
	68
	260
	92
	АПВ
	-

	
	615
	497
	331
	АПВ
	-

	
	557
	72
	186
	АПВ
	-

	
	510
	449
	203
	АВВГ
	-

	
	349
	335
	222
	АВВГ
	4A160М2У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	2
	0,2
	АС
	262

	2
	5,3
	1,6
	СИП
	277

	3
	7,5
	0,1
	АС
	470

	4
	4,2
	0,2
	АС
	477

	5
	4,4
	2,1
	СИП
	224

	6
	7,6
	8
	АС
	380


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	523
	457
	167
	АВВГ
	-

	
	364
	308
	266
	АПВ
	-

	
	366
	243
	145
	АПВ
	-

	
	538
	469
	477
	АПВ
	-

	
	527
	446
	310
	АПВ
	-

	
	373
	396
	384
	АВВГ
	-

	
	169
	242
	374
	АВВГ
	-

	2
	59
	284
	23
	АПВ
	-

	
	541
	428
	487
	АВВГ
	-

	
	391
	183
	15
	АВВГ
	-

	
	127
	116
	344
	АПВ
	-

	
	42
	349
	409
	АПВ
	-

	
	13
	321
	498
	АВВГ
	4А132М4У3

	
	66
	86
	383
	АВВГ
	4A225М2У3

	3
	133
	219
	184
	АПВ
	-

	
	180
	163
	211
	АВВГ
	-

	
	518
	60
	476
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	538
	19
	239
	АВВГ
	-

	
	29
	279
	294
	АВВГ
	-

	
	604
	303
	91
	АПВ
	-

	
	525
	238
	435
	АПВ
	-

	4
	604
	8
	462
	АПВ
	4A200М4У3

	
	557
	13
	178
	АВВГ
	-

	
	115
	191
	405
	АПВ
	-

	
	387
	244
	137
	АВВГ
	-

	
	379
	421
	488
	АПВ
	-

	
	500
	225
	151
	АПВ
	4A225М4У3

	
	166
	488
	180
	АПВ
	-

	5
	60
	340
	400
	АПВ
	-

	
	16
	377
	76
	АВВГ
	4А132М4У3

	
	544
	323
	169
	АВВГ
	4A160S6У3

	
	303
	118
	126
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	198
	253
	206
	АПВ
	-

	
	325
	168
	279
	АПВ
	-

	
	379
	399
	1
	АВВГ
	-

	6
	139
	30
	266
	АПВ
	-

	
	523
	457
	167
	АВВГ
	-

	
	364
	308
	266
	АПВ
	-

	
	366
	243
	145
	АПВ
	-

	
	538
	469
	477
	АПВ
	-

	
	527
	446
	310
	АПВ
	-

	
	373
	396
	384
	АВВГ
	-


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	4,1
	0,3
	СИП
	244

	2
	1,5
	2,1
	СИП
	211

	3
	3,5
	0,3
	АС
	328

	4
	9,6
	5,4
	АС
	364

	5
	9,3
	3,1
	СИП
	382

	6
	5,4
	1,5
	СИП
	374


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	120
	144
	226
	АВВГ
	4132SУ3

	
	608
	326
	267
	АПВ
	4A200L6У3

	
	508
	344
	123
	АПВ
	-

	
	157
	342
	337
	АПВ
	-

	
	152
	409
	122
	АПВ
	-

	
	317
	486
	423
	АПВ
	-

	
	613
	443
	47
	АПВ
	-

	2
	106
	85
	237
	АПВ
	-

	
	381
	159
	349
	АВВГ
	-

	
	126
	49
	126
	АПВ
	-

	
	9
	63
	234
	АВВГ
	-

	
	533
	352
	168
	АВВГ
	-

	
	50
	438
	189
	АПВ
	-

	
	68
	416
	204
	АПВ
	-

	3
	379
	217
	34
	АПВ
	4А132М4У3

	
	158
	316
	13
	АВВГ
	4A160М2У3

	
	43
	328
	22
	АВВГ
	-

	
	45
	239
	167
	АПВ
	4A250М6У3

	
	52
	320
	194
	АПВ
	-

	
	505
	374
	287
	АПВ
	-

	
	343
	141
	319
	АВВГ
	4A160S6У3

	4
	350
	112
	392
	АПВ
	4A160S2У3

	
	21
	320
	114
	АПВ
	-

	
	109
	7
	277
	АВВГ
	-

	
	198
	432
	281
	АВВГ
	-

	
	132
	278
	126
	АВВГ
	-

	
	59
	477
	175
	АВВГ
	-

	
	175
	343
	396
	АВВГ
	-

	5
	142
	242
	497
	АВВГ
	-

	
	138
	472
	410
	АВВГ
	-

	
	74
	460
	147
	АВВГ
	4A200М4У3

	
	319
	339
	411
	АПВ
	-

	
	392
	340
	220
	АВВГ
	-

	
	7
	349
	210
	АВВГ
	-

	
	376
	282
	1
	АВВГ
	-

	6
	58
	12
	434
	АВВГ
	-

	
	120
	144
	226
	АВВГ
	4132SУ3

	
	608
	326
	267
	АПВ
	4A200L6У3

	
	508
	344
	123
	АПВ
	-

	
	157
	342
	337
	АПВ
	-

	
	152
	409
	122
	АПВ
	-

	
	317
	486
	423
	АПВ
	-


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	2,2
	2,6
	СИП
	370

	2
	0,6
	2
	СИП
	371

	3
	7,8
	4,6
	СИП
	258

	4
	0,9
	7
	СИП
	364

	5
	1,6
	3,3
	АС
	382

	6
	9,9
	9,8
	СИП
	411


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	129
	102
	113
	АПВ
	-

	
	191
	373
	172
	АВВГ
	4A160М2У3

	
	376
	284
	159
	АПВ
	-

	
	303
	447
	29
	АВВГ
	-

	
	604
	357
	317
	АПВ
	-

	
	357
	125
	350
	АПВ
	4A160S4У3

	
	8
	72
	155
	АПВ
	4A160М2У3

	2
	152
	299
	148
	АПВ
	-

	
	18
	239
	462
	АПВ
	-

	
	140
	300
	106
	АПВ
	4A160S2У3

	
	603
	384
	381
	АПВ
	-

	
	111
	405
	153
	АВВГ
	-

	
	190
	438
	471
	АВВГ
	-

	
	27
	211
	210
	АПВ
	4A250S6У3

	3
	65
	128
	435
	АПВ
	-

	
	330
	472
	465
	АПВ
	-

	
	605
	342
	481
	АВВГ
	-

	
	352
	438
	122
	АВВГ
	-

	
	392
	62
	34
	АПВ
	-

	
	317
	360
	46
	АВВГ
	4А132М2У3

	
	70
	271
	185
	АПВ
	-

	4
	101
	475
	73
	АПВ
	-

	
	326
	243
	110
	АПВ
	4A160S6У3

	
	505
	141
	485
	АВВГ
	-

	
	180
	47
	272
	АПВ
	-

	
	324
	464
	124
	АПВ
	-

	
	318
	466
	321
	АПВ
	-

	
	366
	383
	316
	АПВ
	-

	5
	602
	53
	322
	АПВ
	4A180S2У3

	
	153
	226
	411
	АПВ
	4A180S2У3

	
	120
	144
	391
	АВВГ
	-

	
	511
	249
	377
	АВВГ
	-

	
	601
	277
	151
	АВВГ
	-

	
	166
	82
	32
	АПВ
	4A160M4У3

	
	45
	57
	1
	АВВГ
	-

	6
	33
	494
	278
	АВВГ
	-

	
	129
	102
	113
	АПВ
	-

	
	191
	373
	172
	АВВГ
	4A160М2У3

	
	376
	284
	159
	АПВ
	-

	
	303
	447
	29
	АВВГ
	-

	
	604
	357
	317
	АПВ
	-

	
	357
	125
	350
	АПВ
	4A160S4У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	8
	8,4
	АС
	355

	2
	5,4
	3,3
	СИП
	402

	3
	0,2
	3
	АС
	422

	4
	1,4
	2
	СИП
	291

	5
	7,8
	9,1
	СИП
	459

	6
	7
	9,4
	СИП
	443


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	518
	261
	22
	АВВГ
	4A160S2У3

	
	44
	382
	234
	АПВ
	-

	
	378
	167
	493
	АВВГ
	-

	
	602
	108
	81
	АВВГ
	-

	
	124
	161
	117
	АПВ
	-

	
	513
	197
	37
	АВВГ
	-

	
	22
	229
	395
	АВВГ
	-

	2
	554
	441
	439
	АВВГ
	-

	
	523
	49
	485
	АПВ
	4A160S2У3

	
	17
	71
	319
	АВВГ
	-

	
	617
	343
	202
	АПВ
	4А132М4У3

	
	196
	251
	406
	АПВ
	-

	
	125
	383
	347
	АВВГ
	4A250S6У3

	
	35
	3
	83
	АПВ
	-

	3
	42
	44
	131
	АПВ
	-

	
	6
	335
	234
	АВВГ
	-

	
	148
	149
	198
	АВВГ
	-

	
	188
	253
	153
	АПВ
	-

	
	565
	206
	366
	АВВГ
	-

	
	128
	6
	454
	АПВ
	4А132М4У3

	
	604
	255
	176
	АВВГ
	-

	4
	389
	495
	415
	АВВГ
	-

	
	136
	362
	285
	АВВГ
	-

	
	46
	308
	57
	АПВ
	4A200L24У3

	
	22
	81
	250
	АПВ
	4A225М6У3

	
	160
	160
	25
	АВВГ
	4А160M6У3

	
	509
	215
	440
	АВВГ
	-

	
	614
	208
	259
	АВВГ
	4A200L24У3

	5
	65
	186
	380
	АПВ
	-

	
	507
	293
	222
	АПВ
	-

	
	56
	111
	425
	АПВ
	-

	
	35
	221
	35
	АПВ
	-

	
	197
	72
	430
	АПВ
	-

	
	335
	222
	368
	АПВ
	4A180М2У3

	
	331
	67
	1
	АПВ
	-

	6
	171
	263
	196
	АВВГ
	-

	
	518
	261
	22
	АВВГ
	4A160S2У3

	
	44
	382
	234
	АПВ
	-

	
	378
	167
	493
	АВВГ
	-

	
	602
	108
	81
	АВВГ
	-

	
	124
	161
	117
	АПВ
	-

	
	513
	197
	37
	АВВГ
	-


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	1
	3,6
	СИП
	276

	2
	8,4
	4,1
	АС
	490

	3
	4,1
	5,5
	АС
	216

	4
	7,5
	5,5
	АС
	458

	5
	1,3
	8,3
	АС
	262

	6
	8,1
	8,8
	АС
	365


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	610
	486
	399
	АВВГ
	-

	
	387
	220
	128
	АПВ
	-

	
	107
	214
	220
	АВВГ
	-

	
	45
	309
	20
	АПВ
	-

	
	321
	490
	39
	АПВ
	-

	
	109
	128
	80
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	76
	18
	284
	АПВ
	-

	2
	607
	303
	21
	АПВ
	-

	
	9
	276
	377
	АВВГ
	-

	
	120
	167
	353
	АПВ
	-

	
	352
	50
	446
	АПВ
	4A225М2У3

	
	115
	149
	128
	АВВГ
	4А132М4У3

	
	49
	48
	464
	АПВ
	4A200L24У3

	
	376
	84
	297
	АПВ
	-

	3
	338
	205
	102
	АПВ
	4А160M6У3

	
	652
	194
	421
	АВВГ
	-

	
	77
	71
	29
	АВВГ
	-

	
	373
	120
	56
	АПВ
	4А112М2У3

	
	134
	51
	406
	АВВГ
	-

	
	306
	434
	261
	АПВ
	-

	
	327
	28
	233
	АПВ
	4A200L24У3

	4
	168
	39
	193
	АВВГ
	-

	
	608
	133
	251
	АВВГ
	-

	
	39
	166
	42
	АВВГ
	-

	
	50
	56
	414
	АВВГ
	4A200L6У3

	
	338
	498
	367
	АПВ
	-

	
	64
	73
	320
	АПВ
	4A160M4У3

	
	386
	151
	496
	АВВГ
	-

	5
	526
	145
	286
	АПВ
	-

	
	103
	195
	266
	АПВ
	-

	
	191
	374
	386
	АПВ
	-

	
	512
	282
	469
	АПВ
	4A180М2У3

	
	6
	397
	409
	АПВ
	-

	
	66
	390
	332
	АПВ
	-

	
	615
	229
	1
	АПВ
	-

	6
	17
	264
	37
	АПВ
	4А112М2У3

	
	610
	486
	399
	АВВГ
	-

	
	387
	220
	128
	АПВ
	-

	
	107
	214
	220
	АВВГ
	-

	
	45
	309
	20
	АПВ
	-

	
	321
	490
	39
	АПВ
	-

	
	109
	128
	80
	АВВГ
	4A160S4У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	3,7
	8,1
	АС
	436

	2
	2,6
	3,3
	АС
	216

	3
	3,7
	5,5
	СИП
	247

	4
	5,6
	0,8
	АС
	203

	5
	6,4
	5,9
	СИП
	440

	6
	7,9
	5,2
	АС
	202


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	312
	490
	289
	АПВ
	-

	
	73
	39
	108
	АПВ
	-

	
	60
	415
	336
	АВВГ
	-

	
	71
	266
	318
	АПВ
	-

	
	20
	37
	425
	АПВ
	-

	
	510
	213
	69
	АВВГ
	4A225М4У3

	
	132
	472
	64
	АВВГ
	-

	2
	61
	117
	76
	АВВГ
	4A200L2У3

	
	42
	177
	481
	АПВ
	-

	
	146
	377
	472
	АПВ
	-

	
	142
	17
	411
	АПВ
	-

	
	34
	399
	495
	АВВГ
	-

	
	7
	102
	130
	АПВ
	-

	
	145
	395
	379
	АПВ
	-

	3
	614
	470
	275
	АВВГ
	-

	
	160
	304
	383
	АВВГ
	-

	
	139
	478
	497
	АВВГ
	-

	
	321
	294
	330
	АВВГ
	-

	
	147
	279
	489
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	121
	299
	322
	АПВ
	4A160S2У3

	
	7
	36
	351
	АПВ
	-

	4
	45
	393
	225
	АВВГ
	4132SУ3

	
	543
	487
	498
	АПВ
	4A200М6У3

	
	391
	80
	26
	АПВ
	-

	
	169
	405
	160
	АВВГ
	-

	
	131
	487
	125
	АВВГ
	-

	
	34
	358
	49
	АПВ
	-

	
	338
	200
	54
	АВВГ
	-

	5
	372
	16
	81
	АВВГ
	-

	
	344
	350
	351
	АВВГ
	4A250М6У3

	
	9
	83
	100
	АПВ
	-

	
	28
	373
	86
	АПВ
	-

	
	613
	234
	409
	АПВ
	-

	
	119
	355
	428
	АПВ
	-

	
	118
	449
	1
	АВВГ
	4A200М2У3

	6
	534
	5
	410
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	312
	490
	289
	АПВ
	-

	
	73
	39
	108
	АПВ
	-

	
	60
	415
	336
	АВВГ
	-

	
	71
	266
	318
	АПВ
	-

	
	20
	37
	425
	АПВ
	-

	
	510
	213
	69
	АВВГ
	4A225М4У3


Вариант № 1
Конфигурация ВВ сети:

	№ ТП
	Х, км
	Y, км
	Электроснабжение к подстанции выполнить проводом/кабелем
	Сопротивление грунта, Ом

	1
	0,2
	1,6
	АС
	289

	2
	4,9
	7,8
	СИП
	224

	3
	6,7
	1,5
	АС
	448

	4
	9,7
	3,3
	АС
	442

	5
	6,9
	5,3
	СИП
	202

	6
	3,3
	0,8
	АС
	280


Конфигурация ВН сетей:

	№ ТП
	№ потребителя
	Х, м
	Y, м
	Электроснабжение к потребителю выполнить проводом/кабелем
	Двигатель

	1
	34
	392
	479
	АПВ
	4A180М2У3

	
	349
	166
	316
	АВВГ
	-

	
	508
	71
	40
	АВВГ
	-

	
	323
	103
	29
	АВВГ
	-

	
	39
	219
	260
	АПВ
	4A225М4У3

	
	601
	266
	91
	АВВГ
	4A160М2У3

	
	357
	438
	378
	АПВ
	-

	2
	384
	142
	118
	АПВ
	-

	
	343
	167
	132
	АВВГ
	4A225М6У3

	
	563
	432
	454
	АПВ
	-

	
	164
	379
	347
	АПВ
	4A180S4У3

	
	525
	384
	318
	АВВГ
	-

	
	112
	75
	126
	АПВ
	4А132М4У3

	
	165
	99
	132
	АПВ
	-

	3
	111
	400
	123
	АВВГ
	4A225М4У3

	
	193
	469
	379
	АВВГ
	-

	
	535
	468
	144
	АПВ
	-

	
	528
	73
	102
	АВВГ
	4A180S4У3

	
	325
	144
	139
	АПВ
	-

	
	129
	497
	208
	АПВ
	-

	
	601
	408
	126
	АВВГ
	-

	4
	602
	105
	182
	АВВГ
	-

	
	352
	157
	382
	АВВГ
	-

	
	390
	234
	137
	АВВГ
	-

	
	307
	199
	72
	АВВГ
	-

	
	149
	40
	56
	АПВ
	-

	
	190
	432
	142
	АПВ
	-

	
	619
	190
	7
	АВВГ
	-

	5
	66
	384
	10
	АПВ
	-

	
	603
	170
	174
	АПВ
	-

	
	159
	205
	428
	АВВГ
	-

	
	40
	57
	274
	АВВГ
	4A160S4У3

	
	167
	416
	187
	АПВ
	-

	
	366
	87
	96
	АПВ
	-

	
	191
	352
	1
	АВВГ
	-

	6
	514
	269
	72
	АВВГ
	-

	
	34
	392
	479
	АПВ
	4A180М2У3

	
	349
	166
	316
	АВВГ
	-

	
	508
	71
	40
	АВВГ
	-

	
	323
	103
	29
	АВВГ
	-

	
	39
	219
	260
	АПВ
	4A225М4У3

	
	601
	266
	91
	АВВГ
	4A160М2У3


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Антонов С.Н. Необходимость использования автоматизированного рабочего места проектировщика для выпускного курса ФЭСХ / в сб. научн. трудов Информационные и коммуникационные технологии и их роль в активизации учебного процесса в вузе. СтГАУ – Ставрополь : АГРУС, 2009. – С.3-5.

2. Антонов С.Н. Нормоконтроль как средство повышения качества выполняемых дипломных проектов или работ / в сборнике научных трудов Совершенствование учебного процесса в вузе на основе информационных и коммуникационных технологий. СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – С.7-10.

3. Антонов С.Н. Проектирование систем электрификации / методические указания и задание для курсового проекта [С.Н. Антонов, И.В. Атанов, М.Я. Ашмарин, В.П. Горшколепов, Л.Л. Иунихин] / ФГОУ ВПО СтГАУ – Ставрополь : АГРУС, 2004. – 40с.

4. Антонов С.Н. Проектирование электропривода сельскохозяйственного назначения : учебное пособие / С.Н. Антонов, Д.В. Данилов ; ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 272 с.

5. Антонов С.Н. Разработка методических указаний к выполнению курсовой работы по дисциплине «Электропривод сельскохозяйственных машин» // в сб. научн. трудов Активизация учебного процесса с помощью информационных и коммуникационных технологий. Ст.ГАУ – Ставрополь, 2005. – С.24-25.

6. Будзко И.А. Электроснабжение сельского хозяйства / И.А. Будзко, Т.Б. Лещинская, В.И. Сукманов. – М.: Колос, 2000. – 256 с.

7. Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1990. – 496с.

8. Гельфанд Я.С. Релейная защита распределительных сетей / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1987. - 368 с.

9. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии: учебное пособие для вузов. – Ростов – на – Дону: «Феникс», 2008. 

10. Кабышев А.В., Обухов С.Г. Расчет и проектирование систем электроснабжения: Справочные материалы по электрооборудованию: Учеб. пособие / Том. политехн. ун-т. – Томск, 2005. – 168 с.

11. Коноплев Е.В. Автономная энергетика /  Никитенко Г.В., Коноплев Е.В.  // Сельский механизатор № 1 2007 - С. 25.

12. Никитенко Г.В., Коноплев Е.В. Выбор и обоснование варианта электроснабжения удаленных потребителей В сборнике: Методы и технические средства повышения эффективности использования электрооборудования в промышленности и сельском хозяйстве – Ставрополь: АГРУС СтГАУ, 2009. С. 260-265.

13. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2005610257 Метод симметричных составляющих // Воротников И.Н., Данченко И.В., Коноплев Е.В. от 27.09.04.
14. Никитенко Г.В., Коноплев Е.В., Коноплев П.В. Использование программных продуктов при изучении объемных дисциплин бакалавриата // Инновационные технологии современного образования – Ставрополь: АГРУС СтГАУ, 2013. С. 115-128.

15. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2006612738 Электроснабжение сельского хозяйства // Коноплев Е.В., Нагорный А.В., Лысаков А.А., Ивашина А.В. от 06.07.06.
16. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2015615783 Система автоматизированного проектирования электроснабжения сельскохозяйственных и промышленных объектов // Коноплев Е.В., Никитенко Г.В., Коноплев П.В., Бобрышев А.В., Антонов С.Н. от 25.05.15.
17. Хорольский В.Я. Эксплуатация систем электроснабжения : учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.Я. Таранов. – Ставрополь: АГРУС СтГАУ, 2013. – 256с.

18. Хорольский В.Я., Таранов М.А. Анализ и синтез систем автономного электроснабжения сельскохозяйственных объектов. Ростов-на-Дону: Терра, 2001. – 222с.

19. Шеховцов В.П. Расчёт и проектирование схем электроснабжения. – М.: ФОРУМ – ИНФА-М, 2005.—214с

20. Электроснабжение сельского хозяйства: Методическое пособие.- Изд. 2-е перераб и доп./Сост. В.В. Коваленко, А.В. Ивашина, А.В. Нагорный, А.В. Кравцов. – Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004–100с.

21. Янукович Г.И. Электроснабжение сельского хозяйства. Курсовое и дипломное проектирование: учебное пособие для студентов вузов по специальности «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства». / Янукович Г.И. – Минск: Минфана, 2010. – 440с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
3
1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
5
1.1. Методы расчета
5
1.2. Коэффициенты спроса, использования и максимума
10
1.3. Осветительная нагрузка
18
1.4. Графики электрических нагрузок
19
1.5. Показатели, характеризующие графики нагрузок
25
2 МЕТОДИКА РАСЧЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,38-35 кВ
27
2.1 Исходные данные для выполнения расчетов
27
2.2 Определение места расположения трансформаторной 

подстанции. Выбор конфигурации сети 0,38 кВ. 

Определение координат  центра электрических нагрузок
27
2.3 Определение электрических нагрузок сети 0,38 кВ
28
4.4 Определение числа и мощности трансформаторов 

на подстанции
28
2.5 Выбор типа подстанции
29
2.6 Определение места расположения распределительной

 подстанции. Конфигурация сети высокого напряжения

 и определение величины высокого напряжения
29
2.7 Определение нагрузок в сети высокого напряжения
30
2.8 Расчет сечения проводов сети высокого напряжения
30
2.9 Определение потерь напряжения в высоковольтной 

сети и трансформаторе
31
2.10 Определение потерь мощности и энергии в сети высокого напряжения и трансформаторе 
32
2.11 Определение допустимой потери напряжения 

в сети 0,38 кВ
33
2.12 Определение сечения проводов и фактических потерь напряжения, мощности и энергии в сетях 0,38 кВ
34
2.13 Расчет сети по потери напряжения при пуске 

электродвигателя
37
2.14 Определение конструктивных параметров 

высоковольтной и низковольтной линий
38
2.15 Расчет токов короткого замыкания
38
2.16 Выбор и проверка аппаратуры высокого напряжения ячейки питающей линии
41
2.17 Расчет уставок релейной защиты
41
2.18 Выбор и проверка высоковольтной и низковольтной 

аппаратуры на подстанции
42
2.19 Согласование защит, карта селективности
43
2.20 Выбор устройства защиты от перенапряжения
44
2.21 Расчет контура заземления подстанции
44
3 ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,38-35 кВ
46
4 ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
61
5 ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
88
ПРИЛОЖЕНИЕ А Образец задания
104
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
105
ПРИЛОЖЕНИЕ С
128
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
159
Учебное издание

Никитенко Геннадий Владимирович
Коноплев Евгений Викторович

Коноплев Павел Викторович
САПР СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Учебное пособие

[image: image300.jpg]


[image: image301.emf]
0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





а)





Рис.1.1. Характерные суточные графики электрических нагрузок предприятий различных отраслей промышленности


а – нефтепереработка; б – угледобыча; в – торфопереработка; г – цветной металлургии; д – химии; е – черной металлургии; ж – ремонтно-механических заводов; з – станкостроительных; и – автомобильных; к – деревообрабатывающей промышленности; л – целлюлозно-бумажной промышленности; м – легкой промышленности; н – прядильно-ткацких фабрик; о – печатных и отделочных фабрик; п – пищевой промышленности; р – тяжелого машиностроения


P, Q – активная и реактивная нагрузка рабочего дня; Pвых, Qвых - активная и реактивная нагрузка выходного дня





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





б)





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





Qвых





Pвых





в)





продолжение рис.1.1





0





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





г)





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





Qвых





Pвых





ж)





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





Qвых





Pвых





е)





0





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





д)





продолжение рис.1.1





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





Qвых





Pвых





з)





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





к)





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





Qвых





Pвых





и)





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





л)





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





м)





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





Qвых





Pвых





P





Q





н)





продолжение рис.1.1





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





Qвых





Pвых





P





Q





о)





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





P





Q





п)





0





20





40





60





80





P, Q, 


%





4





8





12





16





20





t, ч





Qвых





Pвых





P





Q





р)





окончание рис.1.1





8000





6000





4000





2000





0





2000





4000





6000





8000





Тmax





τmax





cosφ=0.6





0,7





0,8





0,9





1,0





где - Р – меньшая из слагаемых нагрузок;


        (Р – добавка к большей слагаемой нагрузке.











PAGE  
30

_1471698360.unknown

_1472638660.unknown

_1472644697.unknown

_1472638595.unknown

_1470036804.doc
[image: image1.bmp]


_1471698254.unknown

_1470036766.doc
[image: image1.bmp]


