## Slide 1
Электроэнергетический факультет
Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования
Учебная дисциплина
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

## Slide 2
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ЛЕКЦИЯ № 11
Эксплуатация изоляции элементов систем электроснабжения (СЭС)

## Slide 3
Учебные цели
1.Знать воздействия различных факторов на изоляцию электроустановок.
2.Знать методы контроля состояния изоляции.
3.Знать порядок эксплуатации трансформаторного масла.

## Slide 4
Учебные вопросы
Введение
1. Воздействие различных факторов на изоляцию СЭС.
2. Контроль состояния изоляции элементов.
3. Эксплуатация трансформаторного масла.
Заключение

## Slide 5
Список рекомендуемой литературы
Основная литература
Эксплуатация систем электроснабжения / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов: СтГАУ. – Ставрополь: АГРУС, 2013. – 256с.
2. Таранов М. А. Эксплуатация систем электроснабжения / М. А. Таранов, В. Я. Хорольский,– Ростов-на-Дону: «Терра», 2010. – 320с.
3. Электробезопасность эксплуатации сельских электроустановок / М. А. Таранов, В. Я. Хорольский, Е. Е. Привалов.
– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2014. – 96с.

## Slide 6
Введение.
Надежность функционирования СЭС в определяют процессами протекающими в ЭО изоляции.
Методом осмотра проверяют целостность фарфора, металлической арматуры, глазури, надежность армировки металлических деталей, исправность армировки и влагостойкого покрытия.

## Slide 8
Воздействие различных факторов на изоляцию электроустановок.
Старение изоляции. Внешние факторы изменяют: диэлектрическую проницаемость; проводимость; сопротивление. Необратимое ухудшение изоляции при изменении физических свойств и структуры - материал стареет (процесс износа), а электрические свойства ухудшаются.

## Slide 10
Причины: воздействие рабочего напряжения; грозовые и коммутационные перенапряжения; механические повреждения;
загрязнение и увлажнение изоляции.
Заключение о пригодности ЭО по результатам испытаний.
Задача - определение скорости старения и выполнение мер по поддержанию свойств на установленном уровне.

## Slide 12
Механические нагрузки делят на: удары, вибрации, статическое нагрузки, изгибающие усилия.
Удар - приложение к ЭО силы и появления затухающих колебаний.
Удар в СЭС - при КЗ, аварийной работе коммутационных аппаратов, падении опор ЛЭП и т.п.
Вибрация - при длительном знакопеременном приложении внешней нагрузки.

## Slide 14
Статические нагрузки - при длительной эксплуатации ЭО, из-за тепловых расширений материалов и увлажнения изоляции.
При повторении - усталость материала (появление расслоений, разрывов, трещин изоляции).
Повреждение поверхности приводит к проникновению влаги, пыли и снижению электрических характеристик.

## Slide 15
Температурный режим. Температура окружающей среды, тепловые потери в токоведущих частях и диэлектрические потери.
При росте температуры повышается скорость протекания химических реакций, падает диэлектрическая проводимость, растут потери, возникает внутреннее перенапряжение.

## Slide 16
Механическая усталость, трещины и разрывы, потеря изоляционных свойств.
При температуре выше критической - термический распад (пиролиз и обугливание).
Для характеристики диэлектриков ввели понятие нагревостойкости (температурный индекс).

## Slide 17
Нагревостойкость - способность изоляции выдерживать длительное воздействие повышенной температуры без недопустимого ухудшения своих свойств.
Классы нагревостойкости - Y, А, Е, В, F, H, C ( от 90 до 220°С).
Допустимая температура может быть превышена, если это экономически оправдано (идет ускоренный износ изоляции).

## Slide 18
Оправдано при эксплуатации Тр и кабелей (допускают большие перегрузки), но его нельзя применять к изоляции РУ.
Для электродвигателей правило восьми градусов - повышение температуры на каждые восемь градусов сокращает срок службы изоляции вдвое.

## Slide 20
Правило шести градусов - сокращение срока службы изоляции ЭО вдвое происходит при изменении температуры на каждые 6°.
Чем выше класс изоляции, тем медленнее идет процесс старения.
В период больших нагрузок можно допустить повышенный износ изоляции с компенсацией за счет малого износа во время малых нагрузок.

## Slide 21
Износ изоляции - величина, обратная сроку службы Т, определяет какую часть срока службы израсходовано за год, работая при постоянной температуре:
При неравномерной нагрузке износ:
где Δt – промежуток времени с относительно равномерной температурой в долях года,
θi – температура в пределах этого промежутка.

## Slide 22
Правила температурной перегрузки ЭО.
По однопроцентному правилу - изоляция может быть перегружена на 1% на 4 месяца зимы на каждый процент недогрузки в период 3 летних месяцев.
Трехпроцентное правило - перегрузка может превышать номинальную мощность до 3% на каждые 10 % снижения коэффициента заполнения суточного графика нагрузки против 100%.

## Slide 24
Увлажнение изоляции. Ухудшение диэлектрических свойств за счет увеличения проводимости, повышения диэлектрических потерь, ионизационных процессов.
Вода, растворяя осадки и материал, образует на поверхности изоляции химически активные жидкости - ускоренный износ изоляции.

## Slide 25
Защита от влаги.
Достигается - герметизацией, осушающими реагентами поглотителей влаги, монолитной изоляцией на основе синтетических смол и пластмасс, поддержанием в сооружениях заданной температуры и влажности.

## Slide 27
2. Контроль состояния изоляции
По поверхности или через внутренние слои всегда небольшой ток утечки. Для выявления дефектов проводят испытания и измерения.
Измерения: сопротивления изоляции мегаомметром (тока сквозной проводимости); емкости; диэлектрических потерь;

## Slide 28
Испытания: повышенным напряжением переменного и постоянного тока; при помощи индикатора частичных разрядов.
Профилактические испытания не должны оказывать на изоляцию вредного воздействия. Результаты считают положительными, если обеспечивается безаварийная работа ЭО до следующих испытаний или ремонта.

## Slide 30
Методика - простой, а оборудование – удобным для транспортирования, компактным и безопасным при использовании.
По результатам испытаний может быть увеличен межремонтный период, т. е. снижены трудозатраты на эксплуатацию СЭС.
Мегаомметры М4100/1 – М4100/5 на 100, 250, 500, 1000, 2500 В.

## Slide 31
Электронные мегаомметры типа Ф4101 (2,8) и ЭС0202 - измерительная часть состоит из двух операционных усилителей с логарифмической характеристикой, выходной ток одного из них определяется током объекта, а другой – падением напряжения на нем.

## Slide 33
Измерительный прибор включают на разность этих токов, а шкала дана в логарифмическом масштабе, что дает возможность градуировать ее в единицах сопротивления.
К измерению сопротивления для ориентировочного суждения о состоянии изоляции и для выявления грубых дефектов, снижающих сопротивление на порядок и более.

## Slide 34
3. Эксплуатация трансформаторного масла
Диэлектрические свойства ТМ - зависят от степени увлажнения и загрязнения различными примесями.
Чем больше влаги и примесей, тем меньше электрическая прочность.
При эксплуатации ТМ делят на: чистое, регенерированное и эксплуатационное.

## Slide 36
Испытания делят на три категории:
1. Электрическую прочность. Определяют напряжение пробоя, проверяют наличие примесей, воды, взвешенного угля и осадка;
2. Сокращенный анализ. Испытывают на электрическую прочность; определяют температуру вспышки, кислотное число, наличие водорастворимых кислот.

## Slide 38
3. Полный анализ.
Включает сокращенный анализ и определение: удельного веса, частей золы, серы, температуры застывания, стабильности, образования низкомолекулярных кислот, тангенса угла диэлектрических потерь.
Полному анализу подвергают пробы из каждой партии ТМ.

## Slide 39
Сокращенному анализу - пробы ТМ перед вводом ЭО в работу и после капитального ремонта, а также не реже 1 раза в 3 года, исключая аварийные случаи, требующие немедленной проверки.
Испытание на прочность проводят ежегодно, если другая периодичность не оговорена ТД.

## Slide 40
ТМ, не удовлетворяющее нормам на прочность в связи с увлажнением или загрязнением, но не изменившее свои физические свойства, восстанавливают путем отстоя, фильтрацией, центрифугированием, распылением под вакуумом, регенерацией и сушкой.

## Slide 41
В