## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
КАФЕДРА
«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
«Основы эксплуатации электрооборудования СЭС»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПРИВАЛОВ
ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
ЛЕКЦИЯ № 7
Ремонт воздушных линий электропередачи (ВЛЭП)

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
Знать виды и порядок проведения ремонтов воздушных линий (ВЛ) систем электроснабжения (СЭС).

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы
  1. Планово-предупредительный
  ремонт (ППР) воздушных линий (ВЛ).
  2. Текущий ремонт ВЛ-110кВ.
  3. Капитальный ремонт ВЛ-110кВ.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. М: НОРМАТИКА, 2020. – 188с.
  3. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок. 3-е изд. М: НОРМАТИКА, 2020. – 232с.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Введение.
  Плановые и внеплановые ремонты ВЛ СЭС проводят в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов (НТД). Источники 2 и 3.

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Планово-предупредительный
  ремонт (ППР) воздушных линий (ВЛ).
  ППР для ВЛ СЭС - совокупность организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования, проводимых по заранее составленному плану (графику) для предупреждения аварий и поддержания ВЛ в постоянной эксплуатационной готовности.

## Slide 10
Ставропольский государственный аграрный университет
  ППР с отключением ВЛ-10кВ.

## Slide 11
Ставропольский государственный аграрный университет
  ППР включают эксплуатационные мероприятия:
  1. Текущий ремонт (ТР)-без отключения участка ВЛ.
  2. Капитальный ремонт (КР).
  3. Реконструкцию всей ВЛ в ходе КР.
  ВЛ до 10 кВ структура ремонтного цикла: ТР-КР-ТР-КР.
  ВЛ 35 кВ и выше только КР.

## Slide 12
Ставропольский государственный аграрный университет
Продолжительность ремонтного цикла ВЛ.
1. На деревянных опорах - 5 лет.
2. На железобетонных опорах - 10 лет.
Перечень работ, относящихся к текущим и капитальным ремонтам ВЛ, устанавливается типовыми инструкциями по эксплуатации ВЛ.

## Slide 13
Ставропольский государственный аграрный университет
Для планирования ремонтов ведется НТД: паспорт (1); листки осмотров (2); ведомости проверки линейной изоляции (3); ведомости измерений габаритов и стрел провеса проводов и тросов (4); ведомости измерений сопротивлений ЗУ (5); журналы неисправностей (6); журналы учета работ (7).

## Slide 14
Ставропольский государственный аграрный университет
  2. Текущий ремонт ВЛ-110кВ.
  1. Внешний осмотр.
  2. Выявление дефектов.
  3. Определение объема работ.
  Верховые осмотры (ВО). Неисправности:
  1. Крепления подвесок, проводов, оттяжек.
  2. Грозозащитных тросов.
  4. Изоляторов (загрязнение).
  5. Крепления гасителей вибрации.
  6. Трубчатых разрядников.

## Slide 15
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Автовышки. ВО с выборочной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах и дистанционных распорках. Производят выемку проводов (тросов) из зажимов.
  2. (БПЛА) - сокращают время осмотра и поиск поврежденного участка с последующим ТР.

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Автовышки. Выборочная проверка.

## Slide 17
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Беспилотные летательные аппараты.

## Slide 18
Ставропольский государственный аграрный университет
  При ТР ВЛ выше 1000 В.
  1. Проверка состояния установки опор
  (отклонения, перекосы элементов и пр.).
  2. Прочность соединительных мест.
  3. Состояние бандажей и измерение стрел провеса проводов.
  4. Перетягивание отдельных участков ВЛ.
  5. Ремонт опор и замена поврежденных изоляторов в гирлянде.
  6. Замена поврежденных изоляторов.

## Slide 19
Ставропольский государственный аграрный университет
  3. Капитальный ремонт ВЛ-110кВ.
  КР - централизованный ремонт (ЦР) комплексным методом.
  ЦР - качество и сокращение сроков работ по восстановлению эксплуатационных показателей отдельных элементов ВЛ.
  Элементы ВЛ ремонтируют или
  заменяют более прочными, улучшающие
  их эксплуатационные характеристики.

## Slide 20
Ставропольский государственный аграрный университет
  При КР ВЛ выше 1000 В методом ЦР.
  1. Ремонт фундаментов опор.
  2. Замену до 50% опор и их элементов.
  3. Ревизию и замену проводов.
  4. Полную перетяжку проводов линии.
  5. Замену гирлянды изоляторов.
  6. Выправление опор.
  7. Проверку наличия трещин в железобетонных опорах и приставках.

## Slide 21
Ставропольский государственный аграрный университет
  5. Замена гирлянды изоляторов.

## Slide 22
  Этапы перехода от ППР (1) к системе ремонтов по техническому состоянию (3).

## Slide 23
Ставропольский государственный аграрный университет
  Выводы.
  Информация о контроле элементов ВЛ для своевременного ремонта позволяет:
  1. Планировать инвестиции в ремонты.
  2. Оперативно выявлять оборудование, требующее срочных работ по ремонту.
  3. Определять очередность технического перевооружения с выработавшим свой нормативный ресурс оборудованием ЛЭП.

## Slide 24
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  Отработанная и отлаженная система ППР требует развития и адаптации, т.к. плохо выявляет оборудование ВЛ с исчерпанным нормативным ресурсом.
  Необходима замена системы ППР на систему ремонта по техническому состоянию ЛЭП как части СЭС.