## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Раздел 1.
«Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях»

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1.2
Обеспечение безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
Практическое занятие № 5
Охрана труда при установке заземлений.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
1. Изучить охрану труда при установке заземлений в электроустановках до 1000В.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы.
Охрана труда при установке заземлений.

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ). М: НОРМАТИКА, 2020. - 238с.

## Slide 10
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Охрана труда при установке заземлений.

## Slide 12
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Переносное заземление (ПЗ) присоединяют к ЗУ, а затем устанавливают на ТВЧ, а снимают ПЗ в обратной последовательности.

## Slide 15
Ставропольский государственный аграрный университет
  2. В ЭУ до 1000В при работах на сборных шинах РУ, щитов, сборок с шин снимают напряжение и шины должны быть заземлены.
  Разрешается временное снятие заземлений, установленных при подготовке РМ, при измерении сопротивления изоляции.

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
  3. В ЭУ до 1000В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.

## Slide 17
Ставропольский государственный аграрный университет
  4. ВЛ до 1000В устанавливают заземление только на РМ.
  5. В сетях до 1000В с заземленной нейтралью при наличии повторного заземления нулевого провода разрешается присоединять переносные заземления к нулевому проводу.

## Slide 18
Ставропольский государственный аграрный университет
  6. На рабочих местах на ВЛ устанавливать ПЗ имеет право производитель работ с членом бригады, имеющим группу III.
  7. Снимать эти ПЗ разрешается по указанию производителя работ два члена бригады, с группой III.

## Slide 19
Ставропольский государственный аграрный университет
  8. На ВЛ при проверке отсутствия напряжения, установке и снятии заземлений один из двух работников должен находиться на земле и вести наблюдение за другим.

## Slide 20
Ставропольский государственный аграрный университет
  Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов безопасности.

## Slide 21
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. В ЭУ вывешивают плакаты «Заземлено» на приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки, а также на ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.

## Slide 23
Ставропольский государственный аграрный университет
  2. Для временного ограждения ТВЧ, оставшихся под напряжением, должны применяться щиты, ширмы, экраны, изготовленные из изоляционных материалов.

## Slide 24
Ставропольский государственный аграрный университет
  3. На временные ограждения наносят надписи «Стой! Напряжение!» или укрепляют дополнительные плакаты.
  Выгораживание РМ осуществляется щитами, ширмами, барьерами или шнуром (с оставлением прохода) и вывешиванием на них плакатов «Стой! Напряжение!», обращенными внутрь огражденного пространства.

## Slide 26
Ставропольский государственный аграрный университет
  4. На подготовленных РМ в ЭУ (на оборудовании, на котором предстоит производить работы, а также в месте прохода внутрь выгороженного рабочего места) должен быть вывешен плакат «Работать здесь».

## Slide 28
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения, выполняют только в указанном порядке.