## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Раздел 1.
«Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях»

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1.3
Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
Практическое занятие № 1
Охрана труда при установке заземлений в комплектных распределительных устройствах (КРУ).

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
1. Изучить охрану труда при установке заземлений в комплектных распределительных устройствах (КРУ).

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы.
Охрана труда при установке заземлений комплектных распределительных устройствах (КРУ).

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ). М: НОРМАТИКА, 2020. - 238с.

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Охрана труда при установке заземлений в комплектных распределительных устройствах (КРУ).

## Slide 12
Ставропольский государственный аграрный университет
  При работе на оборудовании КРУ.
  1. Тележку с оборудованием выкатить в ремонтное положение.
  2. Шторку отсека, где ТВЧ остались под напряжением, запереть на замок.
  3. Вывесить плакат безопасности «Стой! Напряжение».
  4. На РМ вывесить плакат «Работать здесь».

## Slide 14
Ставропольский государственный аграрный университет
  При работах вне КРУ.
  1. Тележку с выключателем выкатить в ремонтное положение из шкафа.
  2. Шторку (дверцы) запереть на замок 3. Вывесить плакаты «Не включать! Работают люди» или «Не включать! Работа на линии» (КЛ и ВЛ).

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
  Разрешается:
  1. Устанавливать тележку в контрольное положение после включения заземляющих ножей.
  2. Устанавливать тележку в промежуточное положение между контрольным и ремонтным положением при условии запирания ее на замок (как правило).

## Slide 18
Ставропольский государственный аграрный университет
  3. Оперировать выкатной тележкой КРУ с силовыми предохранителями разрешается под напряжением, но без нагрузки.
  4. Устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для опробования и работы в цепях управления и защиты разрешается.

## Slide 19
Ставропольский государственный аграрный университет
  5. Разрешается работать в случаях.
  1. Вне КРУ на отходящих ВЛ и КЛ.
  2. На подключенном к ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями.
  3. Не проводятся или выполнено заземление в шкафу КРУ.

## Slide 21
Ставропольский государственный аграрный университет
  6. В РУ, оснащенных вакуумными выключателями, испытания дугогасительных камер повышенным напряжением с амплитудным значением более 20 кВ необходимо выполнять с использованием специального экрана для защиты работников от возникающих рентгеновских излучений.

## Slide 24
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения, выполняют только в указанном порядке.