## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
КАФЕДРА
«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
«Основы эксплуатации электрооборудования СЭС»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПРИВАЛОВ
ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Раздел 1.
Техническое обслуживание оборудования систем электроснабжения (ТО СЭС)
ЛЕКЦИЯ № 3
Техническое обслуживание распределительных устройств СЭС

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
Знать системы и требования к техническому обслуживанию распределительных устройств (РУ) подстанций систем электроснабжения (СЭС).

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы
  1. Требования к ТО и Р распределительных устройств-РУ.
  2. Планово-предупредительная
  система ТО и Р РУ.
  3. Система мониторинга ТО и Р по техническому состоянию РУ.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила устройства электроустановок. М: НОРМАТИКА, 2020. – 464с.
  2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. М: НОРМАТИКА, 2020. – 188с.
  4. Эксплуатация систем электроснабжения: учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. - Ставрополь, «АГРУС», 2013, 256с.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Введение.
  Проверку технического состояния комплектных распределительных устройств (КРУ) проводят в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (НТД).
  Источники 1, 2 и 4.

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Требования к ТО и Р распределительных устройств (РУ).
  Выполнить мероприятия:
  1. Организационные по нормативно-техническим документам (НТД).
  2. Техническое обслуживание (ТО) –технические осмотры без отключения РУ.
  Виды ТО – периодические, внеочередные осмотры и контроль режимов работы.

## Slide 10
Ставропольский государственный аграрный университет
  РУ-электроустановка для приема и распределения электроэнергии содержащая:
  коммутационные аппараты (1),
  сборные и соединительные шины (2), устройства зашиты (3), автоматики (4) и измерительные приборы (5).

## Slide 12
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 13
Ставропольский государственный аграрный университет
Осмотры по НТД.
1. РУ понизительных подстанций (ПП) с постоянным дежурным персоналом - 1 раз в сутки.
2. РУ ПП с дежурством и без дежурного персонала - 1 раз в месяц.
3. РУ на трансформаторных пунктах (ТП) - 1 раз в месяц.

## Slide 14
Ставропольский государственный аграрный университет
Технические осмотры без откл. ОРУ.
1. Состояние контактных соединений (КС) ошиновки и состояние изоляции (загрязненность, наличие трещин, сколов, следов выпадения росы).
2. Положение указателей коммутационных аппаратов (КА).
3. Состояние проводников ЗУ ОРУ.

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
Технические осмотры ЗРУ.
4. Наличие средств пожаротушения, переносных заземлений, защитных средств и аптечки первой помощи.
5. Состояние помещения, отопления, вентиляции, освещения, состояние кровли, наличие и исправность дверей и замков.

## Slide 18
Ставропольский государственный аграрный университет
  2. Планово-предупредительная
  система ТО и Р с отключением РУ.
  Для поддержания ОРУ и ЗРУ в работоспособном состоянии осуществляют плановое ТО и Р.
  Включает два вида работ.
  1. Измерение и регулировка ЭО.
  2. Плановый ремонт.

## Slide 19
  1. Измерение и регулировка ЭО.
  1. Рабочих контактов автоматических
  выключателей (АВ).
  2. Чистка и регулировка контактов.
  3. Сопротивления изоляции токоведущей частей.
  4. Проверка соответствия номиналов установленных АВ нагрузкам защищаемых цепей РУ.
  5. Сопротивления заземляющих устройств (ЗУ).

## Slide 21
Ставропольский государственный аграрный университет
2. Плановый ремонт.
1. Рабочих контактов выключателей.
2. Изоляции токоведущей частей-ТВЧ.
3. Концевых заделок КЛ.
4. Шинопроводов РУ.
5. Заземляющих устройств (ЗУ).

## Slide 24
Ставропольский государственный аграрный университет
  3. Система мониторинга РУ ПС по техническому состоянию.

## Slide 28
Ставропольский государственный аграрный университет
  МИП-02 подключают к ОРУ и ЗРУ для измерения:
  1. Действующих и линейных напряжений и тока по фазам.
  2. Активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе РУ.
  3. Напряжений и токов нулевой, прямой и обратной последовательности.

## Slide 29
Ставропольский государственный аграрный университет
  Выводы. Решены задачи.
  1. Продления срока службы КРУ ПС.
  2. Сокращения затрат на ТО и Р.
  3. Плавного перехода на ТО и Р по техническому состоянию КРУ ПС.
  4. Применения данных непрерывного контроля критических режимов КРУ.
  5. Эффективного использования ресурсов КРУ ПС.

## Slide 30
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  Замена планово-предупредительного ТО и ремонта на систему ТО и Р по техническому состоянию позволяет:
  1. Продлить срок службы до 50 лет.
  2. Сократить затраты на ТО и Р КРУ.
  3. Эффективно использовать ресурсы КРУ и СЭС в целом.