## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
КАФЕДРА
«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
«Основы эксплуатации электрооборудования СЭС»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПРИВАЛОВ
ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
ЛЕКЦИЯ № 9
Ремонт открытых распределительных устройств (ОРУ)

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
Знать виды и порядок проведения ремонтов наружных разъединителей (НР) открытых распределительных устройств (ОРУ).

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы
  1. Планово-предупредительная
  система ремонта ОРУ.
  2. Капитальный ремонт наружных разъединителей (НР).
  3. Система мониторинга ОРУ ПС по техническому состоянию.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила устройства электроустановок. М: НОРМАТИКА, 2020. – 464с.
  2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. М: НОРМАТИКА, 2020. – 188с.
  4. Эксплуатация систем электроснабжения: учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. - Ставрополь, «АГРУС», 2013, 256с.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Введение.
  Плановые и внеплановые ремонты наружных разъединителей (НР) открытых распределительных устройств (ОРУ) проводят в соответствии с требованиями нормативно-технических документов (НТД). Источники 1, 2 и 4.

## Slide 8
Схема портала ОРУ-110кВ

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Планово-предупредительная
  система ремонта (ППР) ОРУ.
  ППР ОРУ- совокупность организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования, проводимых по заранее составленному плану (графику) для предупреждения аварий и поддержания ОРУ в постоянной эксплуатационной готовности.

## Slide 10
Ставропольский государственный аграрный университет
  Профилактические испытания проводят при текущих и капитальных ремонтах (ТР и КР), в целях проверки состояния изоляции и контактной системы, а также качества выполнения ремонта.
  При необходимости в межремонтный период при внеплановом ТО.

## Slide 11
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 12
Ставропольский государственный аграрный университет
  ТР разъединителей производят 1р в год, а внутренних разъединителей 1р в 3-4 года.
  Выполняют следующий объем работ.
  1. Внешний осмотр.
  2. Выявление дефектов.
  3. Определение объема работ.
  4. Замер переходного сопротивления.
  5. Проверка состояния главных ножей с ламелями (осмотр, очистка выводов, деталей головок, ножей, ламелей, смазка).

## Slide 13
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 14
Ставропольский государственный аграрный университет
  6. Проверка главных ножей без ламелей (очистка контактных выводов, деталей головок, ножей, правка, смазка).
  7. Проверка опорных и поворотных колонок изоляторов.
  8. Проверка привода и его блокировки.
  9. Проверка работы привода.
  10. Проверка приводного механизма.
  11. Контрольная обтяжка болтовых соединений привода.

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
  12. Проверка заземления.
  13. Восстановление антикоррозийного покрытия.
  14. Регулировка разъединителя.
  15. Измерение переходного сопротивления контактов.
  16. Проверка состояния заземляющего ножа.
  17. Опробование работы разъединителя.

## Slide 18
Ставропольский государственный аграрный университет
2. Капитальный ремонт наружных разъединителей (НР).
КР НР - в сроки, указанные в документации завода-изготовителя, а затем 1 раз в 4 года.
Разъединителей внутренней установки – по мере необходимости.

## Slide 19
Ставропольский государственный аграрный университет
Объем работ.
1. Расшиновка разъединителя.
2. Разборка контактных ножей, губок гибких связей, пружин кожухов.
3. Ремонт контактной системы.
4. Дефектация, ремонт и замена изоляторов поворотных колонок.
5. Дефектация и ремонт заземляющих ножей.

## Slide 20
Ставропольский государственный аграрный университет
6. Ремонт, смазка подшипникового узла. 7. Проверка работы подшипников.
8. Ремонт механизма привода.
9. Измерение сопротивления изоляции.
10. Общая сборка и установка НР.
11. Контрольная обтяжка.
12. Проверка работы заземляющих ножей.

## Slide 21
Ставропольский государственный аграрный университет

## Slide 22
Ставропольский государственный аграрный университет
  3. Система мониторинга ОРУ ПС по техническому состоянию.

## Slide 24
Ставропольский государственный аграрный университет
  МИП-02 подключают к ОРУ для измерения:
  1. Действующих и линейных напряжений и тока по фазам.
  2. Активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе РУ.
  3. Напряжений и токов нулевой, прямой и обратной последовательности.

## Slide 25
Ставропольский государственный аграрный университет
  Выводы. Решены задачи.
  1. Продления срока службы ОРУ ПС.
  2. Сокращения затрат на ТО и Р.
  3. Плавного перехода на ТО и Р по техническому состоянию.
  4. Применения данных непрерывного контроля критических режимов РУ.
  5. Эффективного использования ресурсов ОРУ ПС.

## Slide 26
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  Замена планово-предупредительного ТО и ремонта на систему ТО и Р по техническому состоянию позволяет:
  1. Продлить срок службы до 50 лет.
  2. Сократить затраты на ремонт ОРУ.
  3. Эффективно использовать ресурсы ОРУ и СЭС в целом.