## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования
УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Практическое занятие 16.
Оперативное техническое обслуживание обмоток после ремонта силовых трансформаторов.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
1. Знать порядок оперативного технического обслуживания обмоток после ремонта силовых трансформаторов.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). М: НОРМАТИКА, 2020. - 464с.
  2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). М: НОРМАТИКА, 2020. - 188с.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные вопросы.
Порядок оперативного технического обслуживания обмоток после ремонта силовых трансформаторов.

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  Перед включением трансформатора силового (ТС) после ремонта обслуживающий персонал обязан провести тщательный осмотр (1) и опробование (2) трансформатора номинальным напряжением.

## Slide 8
Ставропольский государственный аграрный университет
  Если после последней проверки и измерений характеристик изоляции прошло более 3 месяцев, перед опробованием ТС необходимо:
  1. Измерить характеристик изоляции R60 и tgδ трансформатора.

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
  2. Проверить масло в баке ТС на соответствие требованиям инструкции по эксплуатации ТС (1), а в баке контактора согласно Руководству по эксплуатации устройства РПН (2).

## Slide 10
Ставропольский государственный аграрный университет
  3. Измерить сопротивление постоянному току обмоток в рабочем положении устройства РПН и/или ПБВ, предварительно сделав не менее трех циклов переключений.

## Slide 11
Ставропольский государственный аграрный университет
  4. Произвести хроматографический анализ растворенных газов (ХАРГ) в масле трансформаторов 63 МВА и более.

## Slide 12
Ставропольский государственный аграрный университет
  Проверить показания всех термометров и соответствие уровня масла в расширителе (1) и температуру масла в баке трансформатора (2).

## Slide 13
Ставропольский государственный аграрный университет
  Убедиться в открытии: отсечного клапана (1); запорной арматуры на маслопроводах системы охлаждения (2) и газового реле (3); отсутствии воздуха в газовом реле (4).

## Slide 14
Ставропольский государственный аграрный университет
  Проверить соответствие указателей положения всех устройств РПН (1) и ПБВ (2), заземление бака (3), отсутствие посторонних предметов на трансформаторе (4) и течи масла (5).

## Slide 15
Ставропольский государственный аграрный университет
  Закоротить неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов тока (ТТ).
  Проверить подсоединение к линейным вводам (1) и нейтрали (2), разрядников (3), ограничителей перенапряжений (4), входящих в схему защиты ТС.

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
  Неиспользуемые обмотки низшего (НН) и среднего (СН) напряжения ТС (автотрансформаторов) должны быть соединены по требуемой схеме в звезду или треугольник.

## Slide 17
Ставропольский государственный аграрный университет
  Выводы.
  Необходимо знать порядок оперативного технического обслуживания обмоток НН и СН после ремонта силовых трансформаторов и уметь его проводить в составе бригады.