## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования
УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Практическое занятие 17.
Оперативное техническое обслуживание защит после ремонта силовых трансформаторов.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
1. Знать порядок оперативного технического обслуживания защит после ремонта силовых трансформаторов.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). М: НОРМАТИКА, 2020. - 464с.
  2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). М: НОРМАТИКА, 2020. - 188с.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные вопросы.
Порядок оперативного технического обслуживания защит после ремонта силовых трансформаторов.

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  Перед включением трансформатора силового (ТС) после ремонта обслуживающий персонал обязан провести тщательный осмотр (1) и опробование (2) трансформатора номинальным напряжением.

## Slide 8
Ставропольский государственный аграрный университет
  Защита неиспользуемых обмоток не требуется, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню.

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
  Защищены ОПН, включенными между вводами каждой фазы и землей. Допускается выполнять защиту неиспользуемых обмоток НН, расположенных первыми от магнитопровода, заземлением одной из вершин треугольника или нейтрали звезды.

## Slide 10
Ставропольский государственный аграрный университет
  Сигнальные контакты газового реле ТС следует включить на отключение.
  Произвести проверку действия всех защит и оформить актом.
  Включить систему мониторинга ТС.

## Slide 11
Ставропольский государственный аграрный университет
  Включение ТС под напряжение необходимо производить с защитами, задействованными на отключение.
  Включение ТС под напряжение производить не ранее чем через 12ч. после последней доливки масла.

## Slide 12
Ставропольский государственный аграрный университет
  Первое включение под напряжение толчком ТС мощностью 6,3 МВА и более следует проводить 3-4 раза, после чего оставить ТС на ХХ на 2 ч.
  После этого ТС можно нагружать.

## Slide 13
Ставропольский государственный аграрный университет
  При включении в работу ТС с охлаждением Ц, НЦ необходимо сначала включить масляный насос, а затем водяной (или открыть задвижки по воде), отключают в обратном порядке.

## Slide 14
Ставропольский государственный аграрный университет
  Контроль нагрузки ТС и температуры верхних слоев масла должен проводиться в сроки, установленные техническим руководителем ПЭС в зависимости от степени загрузки, времени года, назначения, места установки и состояния ТС .

## Slide 15
Ставропольский государственный аграрный университет
  При производстве каждого переключения устройств ПБВ необходимо производить их прокрутку по 10 раз из одного крайнего положения в другое, если не оговорено иначе в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя.

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
  Выводы.
  Необходимо знать порядок оперативного технического обслуживания защит после ремонта силовых трансформаторов и уметь его проводить в составе бригады.