## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
Кафедра электроснабжения и эксплуатации электрооборудования
УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Практическое занятие 15.
Техническое обслуживание при работе систем охлаждения силовых трансформаторов.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
1. Знать техническое обслуживание при работе систем охлаждения силовых трансформаторов.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). М: НОРМАТИКА, 2020. - 464с.
  2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). М: НОРМАТИКА, 2020. - 188с.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные вопросы.
Техническое обслуживание при работе систем охлаждения силовых трансформаторов.

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  При эксплуатации ТС должен поддерживаться нормальный режим работы ТС, при котором температура верхних слоев масла не отклоняется от номинальных более чем допустимо согласно ГОСТ Р 52719.

## Slide 8
Ставропольский государственный аграрный университет
  Для ТС с системой охлаждения Д допускается работа с отключенным дутьем, если температура верхних слоев масла не превышает +55 и нагрузка меньше номинальной.

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
  Дутье должно включаться автоматически при достижении температуры масла +55 или при номинальной нагрузки вне зависимости от температуры масла и автоматически отключаться при снижении температуры масла до +50.

## Slide 10
Ставропольский государственный аграрный университет
  На ТС с принудительной циркуляцией воздуха и масла и на ТС с принудительной циркуляцией воды и масла устройства охлаждения должны автоматически включаться (отключаться) одновременно с включением (отключением) ТС.

## Slide 11
Ставропольский государственный аграрный университет
  Принудительная циркуляция масла должна быть непрерывной независимо от нагрузки.
  При ТО порядок включения (отключения) системы охлаждения должен быть определен в заводском руководстве по эксплуатации.

## Slide 12
Ставропольский государственный аграрный университет
  Допускается работа ТС, имеющих охлаждение ДЦ или Ц, при полном отключении вентиляторов или прекращении циркуляции воды с сохранением циркуляции масла с нагрузкой до номинальной, если температура верхних слоев масла не выше +45

## Slide 13
Ставропольский государственный аграрный университет
  Включение ТС на номинальную нагрузку допускается: ­ с системами охлаждения М и Д при любой отрицательной температуре воздуха; ­ с системами охлаждения ДЦ и Ц при температуре окружающего воздуха не ниже - 25.

## Slide 14
Ставропольский государственный аграрный университет
  При авариях допускается включение ТС на полную нагрузку независимо от температуры воздуха.
  С системой охлаждения НЦ (с направленным потоком масла) - в соответствии с заводскими руководствами по эксплуатации.

## Slide 15
Ставропольский государственный аграрный университет
  При ТО циркуляционные насосы у ТС с охлаждением ДЦ и Ц следует включать при температуре масла не ниже -25.
  Насосы с экранированным статором (серии ЭТЦЭ) - при температуре не ниже -20.

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
  При наличии в системе охлаждения Ц, НЦ пускового насоса, при температуре ниже -10 сначала включают пусковой насос, затем рабочие насосы.

## Slide 17
Ставропольский государственный аграрный университет
  При ТО в зимнее время во избежание замораживания воды в трубках охладителей включение водяного насоса допустимо после прогрева масла и достижения им температуры не ниже +15 на входе в охладитель.

## Slide 18
Ставропольский государственный аграрный университет
  В зимнее время при отключении ТС с системами охлаждения Ц, НЦ должен быть обеспечен спуск воды из охладителей или утепление их с проведением других мероприятий во избежание замораживания.

## Slide 19
Ставропольский государственный аграрный университет
  Выводы.
  При ТО поддерживают нормальный режим работы ТС, при котором температура верхних слоев масла не отклоняется от номинальных более чем допустимо согласно ГОСТ Р 52719.