## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Раздел 1.
«Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях»

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1.2
Обеспечение безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
Практическое занятие № 4
Охрана труда при проверке отсутствия напряжения.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
1. Изучить охрану труда при проверке отсутствия напряжения.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы.
Охрана труда при проверке отсутствия напряжения.

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ). М: НОРМАТИКА, 2020. - 238с.

## Slide 11
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Охрана труда при проверке отсутствия напряжения.

## Slide 15
Ставропольский государственный аграрный университет
  .

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Проверять отсутствие напряжения надо исправным указателем напряжения (УН).
  2. В ЭУ выше 1000В пользоваться УН надо в диэлектрических перчатках.
  3. В КРУ проверка встроенным стационарным УН.

## Slide 17
Ставропольский государственный аграрный университет
  4. В ЭУ 35кВ и выше для проверки используют изолирующую штангу. Признак - отсутствие искрения.
  5. На одноцепных ВЛ 330кВ и выше признак - отсутствие коронирования.
  6. Для АРМ - проверку отсутствия напряжения, производимую перед включением заземляющих ножей, выполнять выверкой схемы.

## Slide 18
Ставропольский государственный аграрный университет
  7. В РУ проверять разрешается одному работнику, имеющему группу IV в ЭУ выше 1000В, и имеющему группу III в ЭУ до 1000В.
  8. На ВЛ - два работника: на ВЛ выше 1000В - работники, имеющие группы IV и III, на ВЛ до 1000В - работники, имеющие группу III.

## Slide 19
Ставропольский государственный аграрный университет
  Проверять выверкой схемы в натуре разрешается:
  1. В ОРУ, КРУ и на КТП наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения;
  2. В ОРУ 330кВ и выше и на двухцепных ВЛ 330кВ и выше.

## Slide 20
Ставропольский государственный аграрный университет
  10. При выверке схемы в натуре отсутствие напряжения на вводах ВЛ и КЛ подтверждается дежурным.
  Выверка ВЛ в натуре - проверка направления и внешних признаков линий, а также обозначений на опорах.

## Slide 22
Ставропольский государственный аграрный университет
  11. На ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях проверять надо указателем или штангой и устанавливать заземление - снизу вверх, начиная с нижнего провода.
  При горизонтальной подвеске - с ближайшего провода.

## Slide 23
Ставропольский государственный аграрный университет
  12. В ЭУ до 1000В с заземленной нейтралью проверять нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Разрешается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещено пользоваться контрольными лампами.

## Slide 24
Ставропольский государственный аграрный университет
  13. Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры – только дополнительные средства и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения.

## Slide 27
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения, выполняют только в указанном порядке.