## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Раздел 1.
Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях.

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1.2
Обеспечение безопасных условий труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
УРОК № 3
Групповые заземляющие устройства (ГЗУ) электрической сети.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
Знать классификацию, состав, достоинства и недостатки групповых заземляющих устройств (ГЗУ).

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы
1. Типы, состав, достоинства и недостатки ГЗУ.
2. Расчет и конструкция ГЗУ.

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е изд. М: НОРМАТИКА, 2020. – 464с.
  2. Основы электробезопасности. Ч. ІІ: заземление электроустановок систем электроснабжения: учебное пособие / Е.Е. Привалов. – М. – Берлин-Медиа, 2016. – 156с.

## Slide 8
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Типы, состав, достоинства и недостатки ГЗУ.
  Требования к электродам.
  1. Малое сопротивление.
  2. Надежность и прочность.
  3. Оптимальная стоимость.
  4. Стойкость к токам замыкания на землю.

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
  ГЗУ обеспечивает защиту электроустановки, а также защиту людей от воздействия опасных токов, возникающих в аварийных режимах и при разрядах молний на объекте.

## Slide 10
Ставропольский государственный аграрный университет
  .

## Slide 11
Ставропольский государственный аграрный университет
  .

## Slide 12
Ставропольский государственный аграрный университет
  .

## Slide 13
Ставропольский государственный аграрный университет
  Выносное ГЗУ.

## Slide 14
Ставропольский государственный аграрный университет
  2. Расчет и конструкция ГЗУ.

## Slide 15
Ставропольский государственный аграрный университет
  При применении вертикальных заземляющих электродов второй способ более эффективен, если глубинные слои грунта имеют более низкое электрическое сопротивление, чем верхние.
  На практике в 70% случаев грунт на глубине более 5 метров имеет в разы меньшее удельное электрическое сопротивление, чем у поверхности, за счет большей влажности и плотности.

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
  Контурное заземление. Достоинства.
  1. Высокая эффективность заземления.
  2. Применение на с/х предприятиях.
  3. Коэффициент прикосновения меньше единицы.
  Недостатки.
  1. Большая стоимость монтажных работ.
  2. Нельзя выбрать место размещения электродов заземлителя с наименьшим сопротивлением грунта.

## Slide 17
Ставропольский государственный аграрный университет
  Глубинное заземление. Достоинства.
  1. Невысокие затраты на монтажные работы и благоустройство участка.
  2. Выбор места установки заземлителей с грунтом наименьшего сопротивления.
  3. Компактность расположения.
  Недостатки.
  1. Не применяют для ЭУ выше 1000В.
  2. Коэффициент прикосновения равен единице.

## Slide 18
Ставропольский государственный аграрный университет
  ТП-10/0,4 кВ должно иметь сопротивление заземления не более 4 Ом (ПУЭ 1.7.101).
  ПС-110/35/10 кВ должно иметь сопротивление заземления не более 0,5 Ом (ПУЭ 1.7.90)

## Slide 19
Ставропольский государственный аграрный университет
  Вертикальный электрод.

## Slide 20
.

## Slide 21
Ставропольский государственный аграрный университет
  Сопротивление вертикального электрода зависит от:
  1. Площади (S) электрического контакта с грунтом.
  2. Сопротивления (R) грунта.
  Для увеличения площади контакта с грунтом.
  1. Добавить электроды.
  2. Увеличить размер электродов.

## Slide 22
Ставропольский государственный аграрный университет
  Конструкция модульного ГЗУ.

## Slide 23
Ставропольский государственный аграрный университет
  Достоинства.
  1. Простота и легкость монтажа.
  2. Высокая эффективность заземлителя.
  3. Компактность.
  4. Большой срок службы электрода (до 100 лет в суглинке).
  5. Независимость заземления от сезона (зима/лето).

## Slide 24
Ставропольский государственный аграрный университет
  Недостатки.
  1. Невозможность монтажа электрода в каменистом грунте.
  2. Сравнительно высокая цена омедненных штырей (380 руб. за метр) и дополнительной комплектации.

## Slide 25
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  1. Выбор и расчет ГЗУ выполняют в соответствии с требованиями ПУЭ.
  2. Наиболее эффективны - модульные заземлители.