## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Раздел 1.
«Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях»

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1.3
Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
Практическое занятие № 2
Охрана труда при обходах и осмотрах воздушных линий.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
1. Изучить охрану труда при обходах и осмотрах воздушных линий.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы.
Охрана труда при обходах и осмотрах воздушных линий.

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ). М: НОРМАТИКА, 2020. - 238с.

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Охрана труда при обходах и осмотрах воздушных линий.

## Slide 11
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Во время осмотра ВЛ запрещается выполнять восстановительные, ремонтные работы, подниматься на опору и ее конструктивные элементы. Подъем на опору разрешается при верховом осмотре. Провести целевой инструктаж.

## Slide 13
Ставропольский государственный аграрный университет
  2. Осмотр выполняют не менее двух работников со II группой.
  1. В труднопроходимой местности (болота, водные преграды, горы).
  2. В условиях неблагоприятной погоды (дождь, снегопад,).
  3. В темное время суток.

## Slide 15
Ставропольский государственный аграрный университет
  4. В остальных случаях осматривать ВЛ имеет право один работник, имеющий группу II.
  5. При проведении обходов должна быть обеспечена связь с диспетчером.

## Slide 17
Ставропольский государственный аграрный университет
  Не разрешается идти под проводами в темное время суток.
  6. При поиске повреждений осматривающие должны иметь при себе предупреждающие знаки или плакаты.

## Slide 18
Ставропольский государственный аграрный университет
  Запрещается приближаться на расстояние менее 8 м.
  1. К лежащему на земле проводу выше 1000В.
  2. К ж.б. опорам 6-35 кВ под напряжением, при наличии признаков протекания тока замыкания на землю.

## Slide 20
Ставропольский государственный аграрный университет
  Признаки протекания тока.
  1. Повреждение изоляторов.
  2. Прикосновение провода ВЛ к телу опоры.
  3. Испарение влаги из почвы.
  4. Возникновение дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт.

## Slide 21
Ставропольский государственный аграрный университет
  В этих случаях вблизи провода или опоры следует.
  1. Организовать охрану у места замыкания (люди и животные).
  2. Установить по возможности предупреждающие знаки или плакаты.
  3. Сообщить владельцу ВЛ.

## Slide 24
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения, выполняют только в указанном порядке.