## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Раздел 1.
Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях.

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1.3
Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
УРОК № 4
Защитное отключение электроустановок.

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
1. Знать схемы защитного отключения электроустановок.

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы
1. Защитное отключение электроустановок.
2. Защитное зануление электроустановок.

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е изд. М: НОРМАТИКА, 2020. – 464с.
  2. Основы электробезопасности. Ч. ІІ: заземление электроустановок систем электроснабжения: учебное пособие / Е.Е. Привалов. – М. – Берлин-Медиа, 2016. – 156с.

## Slide 8
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Защитное отключение электроустановок.

## Slide 13
При утечке тока на землю или прикосновении работника к частям ЭУ (5) баланс токов в линии (1) и магнитных потоков в сердечнике (2) нарушается. Во вторичной обмотке (6) появляется дифференциальный ток и срабатывает реле (7), которое действует на механизм (8) и через привод на автоматический выключатель (1). Источник (3ф Тр) отключается.

## Slide 14
Ставропольский государственный аграрный университет
  Выводы.
  1. При КЗ на корпус (5) УЗО отключит ЭУ от источника питания.
  2. УЗО обеспечит защиту ЭУ от пожара в нормальных и аварийных режимах.
  3. УЗО обеспечит надежную защиту работника при заземлении открытых токопроводящих частей оборудования.

## Slide 15
Ставропольский государственный аграрный университет
  2. Защитное зануление ЭУ.
  Зануление - соединение открытых токопроводящих частей с:
  1.Глухозаземленной нейтралью трансформатора в трехфазных сетях.
  2.Глухозаземленным выводом источника однофазного тока.
  3. Заземленной точкой источника в сетях постоянного тока.

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
  .

## Slide 17
Ставропольский государственный аграрный университет
  .

## Slide 18
Принцип действия-превращение КЗ на корпус в однофазное КЗ между фазным и нулевым защитным проводниками сети.
Цель- вызвать ток обеспечивающий срабатывание защиты и автоматически отключить поврежденную ЭУ от сети.
Зануление в ЭУ выполняет:
1. Быстрое автоматическое отключение поврежденной ЭУ от питающей сети.
2. Снижение напряжения до безопасного на частях ЭУ, оказавшихся под напряжением, относительно земли.

## Slide 21
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  Защитное заземление.
  1. При КЗ на корпус быстро отключит источник питания от ЭУ с системами TN-S, TN-C-S и ТТ.
  2. Обеспечит защиту от поражения током и пожара в нормальных и аварийных режимах.

## Slide 22
Ставропольский государственный аграрный университет
Зануление. 1. Вызывает ток для срабатывания защиты и автоматического отключения поврежденной ЭУ от сети.
2. Вызывает снижение напряжения до безопасного значения на частях ЭУ, оказавшихся под опасным напряжением, относительно земли.