## Расчет
В ячейки выделеные синим, вводим значения,
Основные формулы электротехники |  |  |  |  | Raschet.info | в ячейках выделенных оранжевым отображается результат
ТЕОРИЯ |  |  | РАСЧЕТ
Измеряемые величины | Формулы | Обозначение и единицы измерения | Исходные данные | Результат |  | Формулы взяты из "Справочной книги электрика" В.И.Григорьев 2004 г. Москва
Сопротивление |  | r0 - омическое сопротивление, Ом; | = | 0.0688
проводника омическое |  | ρ - удельное сопротивление Ом*мм2; | 0.0172
(при постоянном токе) |  | l - длина, м; | 10
|  | s - сечение, мм2. | 2.5
Индуктивное (реактивное) |  | ХL - индуктивное сопротивление, Ом; | = | 1.884
сопротивление |  | ω - угловая скорость;
|  | при частоте f=50 Гц; ω=314; | 314
|  | L - коэффициент самоиндукции | 0.006
(индуктивность), Гц
Емкостное (реактивное) |  | ХС - емкостное сопротивление, Ом; | = | 1.7834e-06
сопротивление |  | ω - угловая скорость;
|  | при частоте f=50 Гц; ω=314; | 314
|  | С - емкость, Ф; | 0.00056
Полное реактивное |  | ХL - индуктивное сопротивление, Ом; | 1.3 | 1.2937
сопротивление |  | ХС - емкостное сопротивление, Ом; | 0.0063
Активное сопротивление |  | r - активное сопротивление, Ом; | = | 0.08256
при переменном токе |  | r0 - омическое сопротивление, Ом; | 0.0688
|  | k - коэффициент, учитывающий | 1.2
поверхностный эффект, а магнитных
проводниках - также явление
намагничивания
Полное сопротивление |  | Z - полное сопротивление, Ом | = | 1.5198
переменному току |  | r - активное сопротивление, Ом; | 0.6
|  | ХL - индуктивное сопротивление, Ом; | 1.4
| или | ХС - емкостное сопротивление, Ом; | 0.0036
|  | Z - полное сопротивление, Ом | = | 314.0006
|  | r - активное сопротивление, Ом; | 0.6
ω - угловая скорость;
|  | при частоте f=50 Гц; ω=314; | 314
|  | L - коэффициент самоиндукции | 1
(индуктивность), Гц
|  | С - емкость, Ф; | 0.0036
Тепловой эффект тока |  | Q - количество выделяемого тепла, кал. | = | 3000000
|  | I - ток, А; | 50
|  | t - время протекания тока, сек; | 1
| или | r - сопротивление, Ом; | 5000
|  | Q - количество выделяемого тепла, кал. | = | 52.8
|  | U - напряжение, В; | 220
|  | t - время протекания тока, сек; | 1
Химический эффект тока |  | А - кол-во вещества, отложившегося | = | 0.013968
на электроде, мг;
|  | α - электромеханический эквивалент | 3.88e-07
вещества
|  | I - ток, А; | 10
|  | t - время протекания тока, сек; | 3600
Соотношение токов и |  | Iл - ток линейный, А;
напряжения в трехфазной |  | Iф - ток фазный, А;
системе: |  | Uл - напряжение линейное, В;
а) соединение в звезду |  | Uф - напряжение фазное, В;
б) соединение в
треугольник
Коєффициент мощности |  | cosϕ - коэфф. мощности | = | 0.5
|  | r - активное сопротивление, Ом; | 3
|  | z - полное сопротивление, Ом; | 6
|  | cosϕ - коэфф. мощности | = | 0.76923
|  | P - активная мощность, Вт; | 500
|  | S - полная мощность, ВА; | 650
|  | cosϕ - коэфф. мощности | = | 0.66436
|  | Q - реактивная мощность, вар; | 450
|  | P - активная мощность, Вт; | 400
Мощность в цепи |  | P - активная мощность, Вт; | = | 660
постоянного тока |  | U - напряжение, В; | 220
|  | I - ток, А; | 3
|  | P - активная мощность, Вт; | = | 50000000
|  | R - сопротивление, Ом; | 5000
|  | I - ток, А; | 100
|  | P - активная мощность, Вт; | = | 7200
|  | R - сопротивление, Ом; | 5000
|  | U - напряжение, В; | 6000
Мощность в цепи |  | P - активная мощность, Вт; | = | 32300
переменного тока: |  | U - напряжение, В; | 380
а) цепь однофазного тока |  | I - ток, А; | 100 |  |  | Определяем sinφ, зная cosφ:
|  | cosϕ - коэфф. мощности | 0.85 |  |  | cosφ | 0.85
|  | Q - реактивная мощность, вар; | = | 20140 |  | sinφ | 0.52678
|  | U - напряжение, В; | 380
|  | I - ток, А; | 100 |  |  | Проверка:
|  | sinϕ - коэфф. мощности | 0.53 |  |  | 1
|  | S - полная мощность, ВА; | = | 38000
|  | U - напряжение, В; | 380
|  | I - ток, А; | 100
|  | S - полная мощность, ВА; | = | 38064.5452
|  | P - активная мощность, Вт; | 32300
|  | Q - реактивная мощность, вар; | 20140
Мощность в цепи |  | P - активная мощность, Вт; | = | 55945.2411
переменного тока: |  | U - напряжение, В; | 380
б) цепь трехфазного тока |  | I - ток, А; | 100
|  | cosϕ - коэфф. мощности | 0.85
|  | Q - реактивная мощность, вар; | = | 34883.5033
|  | U - напряжение, В; | 380
|  | I - ток, А; | 100
|  | sinϕ - коэфф. мощности | 0.53
|  | S - полная мощность, ВА; | = | 65817.9307
|  | U - напряжение, В; | 380
|  | I - ток, А; | 100
Энергия в цепи постоянного |  | Wa - активная энергия, Вт*ч; | = | 3960000
тока |  | U - напряжение, В; | 220
|  | I - ток, А; | 5
|  | t - время, ч; | 3600
|  | Wa - активная энергия, Вт*ч; | = | 3960000
|  | I - ток, А; | 5
|  | R - сопротивление, Ом; | 44
|  | t - время, ч; | 3600
|  | Wa - активная энергия, Вт*ч; | = | 3960000
|  | U - напряжение, В; | 220
|  | R - сопротивление, Ом; | 44
|  | t - время, ч; | 3600
Энергия в цепи переменного |  | Wa - активная энергия, Вт*ч; | = | 3366000
тока: |  | U - напряжение, В; | 220
а) цепь однофазного тока |  | I - ток, А; | 5
|  | cosϕ - коэфф. мощности | 0.85
|  | t - время, ч; | 3600
|  | Wр - реактивная энергия, вар*ч; | = | 2098800
|  | U - напряжение, В; | 220
|  | I - ток, А; | 5
|  | sinϕ - коэфф. мощности | 0.53
|  | t - время, ч; | 3600
Энергия в цепи переменного |  | Wa - активная энергия, Вт*ч; | = | 5830083.0183
тока: |  | U - напряжение, В; | 220
б) цепь трехфазного тока |  | I - ток, А; | 5
|  | cosϕ - коэфф. мощности | 0.85
|  | t - время, ч; | 3600
|  | Wр - реактивная энергия, вар*ч; | = | 3635228.2349
|  | U - напряжение, В; | 220
|  | I - ток, А; | 5
|  | sinϕ - коэфф. мощности | 0.53
|  | t - время, ч; | 3600

## Справка
Таблица значений удельного электрического сопротивления,
мкОм·м (микроом-метр) = Ом·мм2/м (равные числовые величины)
при температуре окружающей среды 20 градусов по Цельсию
Серебро - 0,015-0,016
Медь - 0,0172-0,0180
Золото - 0,024
Алюминий - 0.026-0.030
Вольфрам - 0,053-0,055
Цинк 0,053-0,062
Никель - 0.068-0,073
Латунь (сплав меди с цинком) - 0,043 - 0,108
Железо - 0,098
Сталь - 0,10-0,14
Олово - 0,12
Оловяно-свинцовый припой - 0,14 - 0,16
Бронзовые сплавы - 0,02 - 0,2
Свинец - 0,217 - 0,227
Никелин - 0,4
Манганин - 0,42 - 0,48
Константан - 0,48 - 0,52
Нихром - 1,05-1,40
Фехраль - 1,15-1,35
Угольно-графитовые щётки для электрических машин - 20-50
Угольный сварочный электрод - 50-90 мкОм·м
Минералка (с минерализацией воды - 2-7 грамм на литр) - 1-4 *10^6 мкОм·м = 1-4 Ом•м
Вода грунтовая - 10-50 *10^6
Влажная / сырая садовая земля (верхний слой почвы, грунта - после поливки) - 20-60 *10^6