## Slide 1: Надёжность ТС
Лекция 4
2017-2018
Факторы, нарушающие надежность электроснабжения потребителей

## Slide 2: Влияние различных факторов на показатели надежности электрооборудования
Все причины отказов могут быть сведены в три основные группы:
ошибки при проектировании и изготовлении;
ошибки эксплуатации;
внешние причины, не зависящие от данного электротехнического изделия.

## Slide 3: Типовые дефекты проектирования
недостаточная защита узлов и механизмов от внешних воздействий;
неправильный выбор режимов работы электрооборудования;
ошибки в учете распределения токов и напряжений в узлах нагрузки;
неправильный расчет несущей способности конструкций;
неправильный выбор материалов;
ошибки в моделировании и учете эксплуатационных нагрузок;
дефекты из-за неправильного состава материалов, дефекты при сварке, обработке поверхностей, сборке.

## Slide 4: Основные недостатки эксплуатации
нарушение условий применения электрооборудования;
отсутствие четкой стратегии проведения мероприятий по поддержанию работоспособного состояния электрооборудования;
несвоевременное и некачественное проведение эксплуатационно-технических мероприятий по обслуживанию электрооборудования;
неправильные действия или бездействие электротехнического персонала в аварийных ситуациях;
низкая квалификация обслуживающего персонала;
недостаточное обеспечение ЗИП;
несоблюдение правил технической эксплуатации электрооборудования.

## Slide 5: ЗИП
ЗИП — обозначение, принятое в технических системах для указания на запасные части, инструменты, принадлежности (по ГОСТ 2.601).
Также имеет расшифровку: Запасные изделия прилагаемые.

## Slide 6
Внешние воздействия связаны с влиянием на электрооборудование температуры, влажности, механических нагрузок.
Повышение температуры способствует распаду органических материалов, ухудшению изоляционных свойств различного рода заливок, обмоток, ухудшению механических свойств полимеров, что приводит к деформации деталей и выходу их из строя. Периодические смены низких и высоких температур особенно быстро приводят к разрушению обмоток трансформаторов, двигателей и другого электрооборудования.
При отрицательных температурах пластмассы теряют прочность, резиновые изделия становятся хрупкими, металлические изделия делаются ломкими. В образовавшиеся трещины изоляции попадает влага, снижая электрическую прочность изоляции.

## Slide 7: Повышенная влажность
Один из факторов, оказывающий наибольшее отрицательное влияние на электротехнические изделия.
Влажность характеризуется относительно влажностью, представляющей собой измеряемое в процентах отношение фактически содержащихся в воздухе водяных паров к максимально возможному их содержанию к их данной температуре.
Нормальной считается относительная влажность 60…65%. При влажности 80 % воздух считается сырым.

## Slide 8: Механические нагрузки
Механические перегрузки в проводах и других элементах линий электропередачи возникают в результате смещения опор.
Для электрических машин, используемых в системах электроснабжения, характерно появление вибраций при нарушении соосности электрической машины и исполнительного механизма.
Характеристиками вибраций являются их продолжительность, диапазон частот и значение относительного ускорения (по отношению к ускорению свободного падения). Практика показывает, что наиболее опасными являются вибрации с частотой 100 …150 Гц и 175 … 500 Гц.
Величина вибрации проверяется специальным прибором виброметром при вводе электрической машины в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации при осмотрах, текущих и капитальных ремонтах.

## Slide 9
Значительное влияние на надежность электрооборудования в процессе его эксплуатации оказывают факторы субъективного характера, связанные с деятельностью обслуживающего персонала. Основными из них являются: квалификация обслуживающего персонала, соблюдение им правил технической эксплуатации, объем и качество проводимых эксплуатационных мероприятий.

## Slide 10: Режимы работы электрооборудования
Все электрооборудование, используемое в электрических сетях, характеризуется допустимой нагрузкой по мощности, току, напряжению. Работа элементов при предельно допустимой нагрузке сокращает срок их службы и не гарантирует надежной работы.
где Pp – фактическое значение мощности,
Pном – номинальное значение мощности.

## Slide 11: Статистика отказов и причины выхода из строя отдельных элементов систем электроснабжения
Причины возникновения аварийных ситуаций:
воздействие ветра и гололеда и последующее падение опор и обрыв проводов – 27%;
грозовые перенапряжения, оказывающие влияние почти на все элементы сети – 24%;
повреждение электрических сетей людьми и автотранспортом – 14%;
неправильные действия персонала – 12%;
дефекты изготовления и монтажа – 9%.

## Slide 12: Надежность воздушных линий электропередачи (ВЛ)
Воздушные линии электропередачи и установленное на них оборудование (разъеди-нители, разрядники, предохранители) в значительной мере определяют надежность электроснабжения. Их повреждения дают до 80 % аварий и плановых отключений потребителей.
Причины и количество повреждений ВЛ обусловлены случайным характером внешних нагрузок, качеством и длительностью эксплуатации элементов ВЛ, а также имеющимися на предприятии материальными и трудовыми ресурсами для проведения профилактических мероприятий.

## Slide 13: Надежность проводов ВЛ 0,38 … 35 кВ
Провода и арматура являются наиболее повреждаемыми элементами ВЛ. Распределение обрывов проводов в течение года, что большинство из них происходит в зимние месяцы. Основной причиной обрывов является некачественный монтаж ВЛ, перетяжка проводов при монтаже и проведении эксплуатационных мероприятий, некачественная вязка. Натяжение проводов со стрелами провеса более 10 % приводит к схлестыванию проводов, особенно если линия расположена поперек направления господствующих ветров.
При этом если нет автоматического повторного включения, то из-за короткого замыкания линия отключается.