## Slide 1: Надёжность ТС
Лекция 5
2020-2021
Расчеты надежности

## Slide 2: Расчет надежности неремонтируемых систем при проектировании
Для определения показателей надежности объекта, состоящего из нескольких элементов, составляется структурная схема надежности.
Структурная схема надежности – условная схема, которая учитывает влияние отказов отдельных элементов и связей между ними на работоспособность системы в целом.
Трансформатор в структурной схеме надежности может быть представлен корпусом, обмотками высокого и низкого напряжений, магнитопроводом, изоляторами.
Допустима и более мелкая градация элементов.

## Slide 3: Последовательное соединение
Соединение элементов называется последовательным, если отказ хотя бы одного элемента приводит к отказу всей системы. Система работоспособна, если исправны все элементы.
Структурная схема надежности при последовательном соединении элементов

## Slide 4: Параллельное соединение
Соединение элементов называется параллельным, если отказ в системе наступает только после отказа всех элементов.
Структурная схема надежности при параллельном соединении элементов

## Slide 5: Параллельное включение элементов
является эффективным средством повышения надежности объекта, позволяющим создавать электротехнические изделия, надежность которых будет выше надежности входящих в них элементов.
При резервировании оборудование усложняется, возрастают его габариты и масса, потребляемая мощность, стоимость. В системах электроснабжения резервирование используется достаточно часто. Устанавливаются резервные трансформаторы на трансформаторных подстанциях, применяются резервные дизельные электростанции, создается резервный запас оборудования.
Основным параметром резервирования является кратность – отношение числа резервных элементов к числу основных.

## Slide 7: Расчет надежности при последовательном соединении элементов
предполагается, что время безотказной работы распределено по произвольному закону. Вероятность безотказной работы системы с последовательным соединением элементов

## Slide 9: Расчет надежности при параллельном соединении элементов
Резервирование называется общим, если резервируется вся система. Резервирование называется раздельным, если резервируются отдельные элементы системы. Реальные системы могут иметь также смешанное резервирование.

## Slide 10
Система с постоянным включением резерва будет нормально функционировать при сохранении работоспособности хотя бы одной из цепей. На основании
теоремы умножения вероятностей вероятность отказа такой системы

## Slide 11
Наработка до первого отказа может быть вычислена по формуле

## Slide 12
В том случае когда основная и резервные цепи имеют одинаковую надежность
При экспоненциальном законе надежности, когда основная и все резервные цепи равно надежны и время наработки до первого отказа всех элементов подчинено экспоненциальному закону распределения

## Slide 13: Раздельное резервирование

## Slide 14
В данном случае объект может быть представлен в виде последовательного соединения n секций, каждая из которых содержит m + 1 параллельно включенных элементов.
Система находится в состоянии работоспособности, если исправно работают все n секций. В свою очередь, отказ любой из секций наступает в том случае, если откажут все m + 1 элементов секций.

## Slide 16
Так как основной и резервирующий его элементы могут быть равно надежны
При экспоненциальном законе наработки до первого отказа и при равной надежности элементов, входящих в одну секцию
При включении резерва замещением целесообразно определить вероятность безотказной работы секции Pi (t) рассмотренными выше методами, а затем определить вероятность безотказной работы последовательной системы

## Slide 18
1. Определим характеристики надежности основной нерезервированной
электроустановки, состоящей из четырех элементов
Р е ш е н и е.

## Slide 19
2. Вычислим характеристики надежности для общего резервирования.
Нагруженное резервирование
Heнагруженное резервирование

## Slide 20
3. Рассчитаем количественные характеристики надежности при раздельном резервировании.
Нагруженное резервирование
После подстановки соответствующих значений интенсивностей отказов
Среднее время безотказной работы

## Slide 21
Ненагруженное резервирование Для расчета вероятности безотказной работы системы Р5(t) определяется вначале вероятность безотказной работы секции Pi(t), содержащей один однократно зарезервированный узел
Система состоит из четырех последовательно соединенных секций