## Slide 1: КУРС ЛЕКЦИЙ по учебной дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах» Раздел 4
Лекция №13 Переходные процессы
при пуске в ход синхронных генераторов
Учебные вопросы
1. Общая оценка переходных процессов.
2. Включение в сеть СГ методом
самосинхронизации.
3. Электромеханический пуск СГ.

## Slide 2: Существуют два способа подключения к сети СГ – синхронизация и самосинхронизация. Оба способа могут быть как автоматическими, так и ручными
Синхронизация генераторов проводится при следующих условиях:
а) равенстве амплитуд напряжений
подключаемого генератора и сети;
б) равенстве частот генератора и сети;
в) совпадении фаз напряжений генератора и сети.
При этом подключение генератора к сети не вызывает уравнительных токов, толчков мощности и изменения напряжения в системе.

## Slide 3
Синхронизация требует времени для уравнивания напряжений и частот генератора и сети. В аварийных условиях напряжение и частота сети могут значительно отклоняться от номинальных значений и быстро изменяться, аппаратура точной автоматической синхронизации, как правило задерживает процесс синхронизации до 5 мин. и более.
При повреждении устройств точной синхронизации возможно ошибочное (несинхронное) включение генераторов в сеть с опасными для него толчками уравнительного тока и активной мощности.

## Slide 4
При несовпадении векторов напряжений синхронизируемого генератора и сети по фазе величина ударного тока включения приближённо определяется:
геометрическая разность между э.д.с.
генератора и напряжением сети;
сопротивления генератора и
эквивалентное сопротивление
системы.

## Slide 5
Максимальный ударный ток несинхронного включения генератора возникает при:
Нарушение условия равенства частот генератора и сети может также повлечь за собой нежелательные последствия:
генератор будет втягиваться медленно, испытывая качания, создавая толчки тока и активной мощности в системе. Если расхождение частот при этом большое (3-5%), то генератор может перейти в асинхронный режим.

## Slide 6
простота схемы и аппаратуры;
надёжность работы устройств;
быстрота включения генератора в сеть, что особенно важно при появлении дефицита мощности в энергосистеме в аварийных условиях.
Самосинхронизация генераторов обладает рядом существенных преимуществ:
Для избежания толчков мощности и опасных механических усилий включение генераторов способом самосинхронизации происходит при снятом возбуждении!

## Slide 7
Момент при самосинхронизации меньше чем при коротком замыкании.
Переходный момент генераторов при различных режимах

## Slide 8
Вопрос 2. Включение в сеть СГ методом
самосинхронизации
Введение в синхронизм СГ имеет несколько этапов. Сначала невозбуждённый СГ приводится во вращение первичным двигателем и доводится до скорости, близкой к синхронной, после чего подключается к сети. Подключение к сети обычно проводится при скольжении +(-)2-3%, хотя и включение при больших скольжениях не представляет какой-либо опасности. Иногда оказывается даже целесообразным подключать машину к сети при неподвижном роторе и одновременно разгонять её первичным двигателем (так называемый электромеханический пуск)

## Slide 9
Во время пуска и подключения к сети обмотка возбуждения замкнута на гасительное сопротивление (АГП) или на якорь невозбуждённого возбудителя. Если СГ подключается к сети со скольжением меньше 3-5%, то возбуждение подаётся одновременно с включением выключателя. Если СГ подключается к сети с большим скольжением, то машина некоторое время работает без возбуждения, и только после того как она «подтянется» к скорости, близкой к синхронной подают возбуждение. Появляющийся синхронный момент увеличивает колебания скольжения и обеспечивает вхождение в синхронизм практически независимо от угла.

## Slide 10
При проведении самосинхронизации существенное значение имеют характеристики первичных двигателей. Они должны быстро разгонять агрегат. Кроме того, механический момент, развиваемый в процессе синхронизации, должен находится в определённом соотношении с асинхронным моментом и не должен быть слишком большим по сравнению с ним.
Соотношения эти таковы:
механически момент должен быть меньше
максимального значения среднего
асинхронного момента, если в процессе
самосинхронизации механический и
асинхронный момент направлены одинаково;

## Slide 11
если в процессе самосинхронизации
механический и асинхронный момент
имеют разные знаки, то необходимо, чтобы
результирующий механический момент был
меньше минимального значения среднего
асинхронного момента.
Математически это формулируется следующим образом:
коэффициенты запаса;

## Slide 12
Несоблюдение требований в случае одинакового знаков моментов приведёт к «проскакиванию» ротора через возможный установившийся асинхронный режим и через синхронный режим. Это, в свою очередь, приведёт к выпадению из синхронизма со скольжением другого знака.
Несоблюдение требований в случае разных знаков моментов приведёт к «застреванию» ротора при большом скольжении и невозможности осуществления синхронизации.

## Slide 13
На следующем слайде на рисунке а) показано изменение тока возбуждения и получающееся при этом соотношение площадок ускорения и торможения, определяющих характер процесса самосинхронизации СГ, работающего при скорости больше синхронной, а на рисунке б) протекание процесса во времени.
Как следует из рисунков, после подачи возбуждения ротор под действием появившегося синхронного момента затормаживается, в силу чего скольжение и асинхронный момент уменьшается достигая нуля.

## Slide 14
Самосинхронизация машины, работавшей при скорости, больше синхронной
Изменение тока возбуждения и получающееся при этом соотношение площадок ускорения и торможения

## Slide 15
Дале угол начинает уменьшаться уже в синхронном режиме (при среднем значении скольжения равном нулю) и процесс качаний определяется соотношением площадок ускорения и торможения.
При значительных величинах вращающего момента турбины и начального скольжения процесс вхождения в синхронизм затягивается, сопровождаясь значительными качаниями.
Более полный анализ процесса втягивания в синхронизм, а также определение условий успешной синхронизации можно провести путём решения уравнений Парка-Горева.

## Slide 16
Вопрос 3. Электромеханический пуск СГ
При электромеханическом пуске СГ подключают к сети при неподвижном роторе и одновременно разгоняют его первичным двигателем. При этом возбудитель СГ может быть наглухо присоединён к ротору, а устройства регулирования возбуждения должны находится в таком состоянии, чтобы при скорости близкой к синхронной СГ был возбуждён и смог войти в синхронизм.
Агрегат в этом случае развернётся быстрее, так как на него, кроме момента турбины, будет действовать ещё ускоряющий асинхронный момент СГ.

## Slide 17
Ускорение пуска будет особенно заметным у генераторов, имеющих успокоительные контуры на роторе. Схема автоматики агрегата при таком пуске упрощается.
Явления в генераторе, происходящие при электромеханическом пуске, аналогичны явлениям при асинхронном пуске синхронных двигателей с подключённым возбудителем.
Электромеханический пуск в настоящее время применяется только на небольших необслуживаемых гидростанциях, так как быстрый пуск паротурбинных агрегатов не может быть допущен по режиму работы турбины.