## Slide 1: КУРС ЛЕКЦИЙ по учебной дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах»
    Раздел 1 Основные сведения о переходных процессах в электроэнергетических системах
ЛЕКЦИЯ № 2 Общие сведения о коротких замыканиях в трехфазных цепях
Учебные вопросы лекции:
1. Классификация коротких замыканий.
2. Причины возникновения и последствия коротких замыканий.
3. Расчетные условия коротких замыканий.

## Slide 2: Из всего разнообразия электромагнитных переходных процессов в электрической системе наиболее распространенными являются:
  включение и отключение приемников электрической энергии;
  пуск электродвигателей;
  короткие замыкания в элементах системы;
  повторные включения и отключения короткозамкнутой цепи;
  возникновение местной несимметрии;
  несинхронное включение синхронных машин.
Однако нарушения нормальной работы электрических систем вызываются преимущественно короткими замыканиями.

## Slide 3: Замыкание – всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы электрическое соединение различных точек электроустановок между собой или с землей.
Короткое замыкание – замыкание, при котором токи в ветвях электроустановки, примыкающих к месту его возникновения, резко возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима.

## Slide 4: Вопрос 1 Классификация коротких замыканий
Трехфазное короткое замыкание К – КЗ между тремя фазами в трехфазной ЭЭС

## Slide 5: Двухфазное короткое замыкание К – КЗ между двумя фазами в трехфазной ЭЭС

## Slide 6: Однофазное короткое замыкание К – КЗ на землю в трехфазной электроэнергетической системе с глухо- или эффективно заземленными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяется только одна фаза

## Slide 7: Двухфазное короткое замыкание на землю К(1,1) – КЗ на землю в трехфазной ЭЭС с глухо- или эффективно заземленными нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяются две фазы

## Slide 8: В системах с изолированной нейтралью замыкание одной фазы на землю не является КЗ и называется замыканием на землю З(1) или простым замыканием.
В местах КЗ часто образуется электрическая дуга и переходное сопротивление, вызываемое загрязнением, наличием остатков изоляции, гари и пр.
Сопротивление электрической дуги и переходное сопротивление имеют нелинейный характер. Учет их влияния на ток КЗ представляет собой сложную задачу.

## Slide 9: В случае, когда переходное сопротивление и сопротивлении дуги малы, ими пренебрегают. Такое замыкание называют металлическим. Расчет максимально возможных токов проводят для металлического КЗ.
В трехфазных системах все КЗ обычно делят на симметричные и несимметричные. При симметричном КЗ все фазы электроустановки находятся в одинаковых условиях, а при несимметричном КЗ одна из фаз находится в условиях, отличных от условий для двух других фаз (такую фазу называют особой).

## Slide 10
КЗ могут быть и видоизменяющимися, т.е. переходящими из одного вида в другой, а также устойчивыми и неустойчивыми.
Устойчивыми называются КЗ, условия возникновения которых сохраняются во время бестоковой паузы коммутационного электрического аппарата (выключателя).
Неустойчивыми называются КЗ, условия возникновения которых самоликвидируются во время бестоковой паузы.

## Slide 11: В количественном отношении К3 в сетях, по усредненным данным, распределяются по видам следующим образом: К(З) = 5 %; К( 2 ) = 10 %; К(1) = 65 %; K(1,1) и K(1+1) = 20 % .
Однако статистические исследования, проведенные в последние годы, показали, что относительная частота различных видов К3 существенно зависит и от напряжения сети
Как следует из этих данных, преобладающее большинство коротких замыканий является однофазными.

## Slide 12: Относительная частота возникновения различных видов К3
Вид и условное обозначение К(n) КЗ | Относительная частота коротких замыканий (%) в сетях напряжением, кВ |  |  |  |  |  |  | 
 | До1 | 6-20 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750
Трехфазные - К(3) | 29 | 9-11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1
Двухфазные –К(2) |  | 17-19 | 18 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1
Однофазные –К(1) | 71 | 60-61 | 67 | 83 | 88 | 91 | 95-96 | 97
Двухфазные на землю – К(1,1) |  | 11-12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1-2 | 1

## Slide 13
Назначение расчетов токов КЗ
требуется для правильного разрешения следующих практических задач:
1) выбор электрических аппаратов,
проводников и проверка их по условиям
работы при КЗ;
2) выявление условий работы потребителей
при аварийных режимах;
3) проектирование и настройка устройств РЗА;
4) проектирование заземляющих устройств:
определение числа заземленных нейтралей
трансформаторов;

## Slide 14
5) выбор средств ограничения токов КЗ;
6) определение влияния ЛЭП на линии связи;
7) анализ аварий в электрических системах;
8) подготовка к проведению различных испытаний
в ЭЭС и др
Точное вычисление токов короткого замыкания представляет значительные трудности. Для упрощения расчетов применят ряд допущений. При этом погрешность не должна превышать 5 – 10%. Наибольшие требования в отношении точности расчетов ставит релейная защита. В остальных случаях представляется возможным ограничиться приближенным способом вычислений.

## Slide 15: Вопрос 2 Причины возникновения и последствия коротких замыканий
Причины возникновения аварийных переходных процессов весьма разнообразны, но в большинстве случаев они являются результатом своевременно необнаруженных и не устраненных дефектов электрооборудования, допущенных ошибок при проектировании, а также неудовлетворительного монтажа и (или) эксплуатации электроустановок.

## Slide 16
КЗ являются результатом нарушения фазной или (и) линейной изоляции токоведущих частей ЭО, которое в основном вызывается:
Старением изоляционных материалов устройств, своевременно не выявленным путем профилактических испытаний изоляции ЭО повышенным напряжением;
Загрязнением поверхности изоляторов;
Недостаточно тщательным уходом за электрооборудованием;

## Slide 17
Механическими повреждениями, имеющими место во время раскопок траншей, набросов посторонних предметов на токоведущие части, при падении опор ЛЭП;
Перенапряжениями в ЭУ (особенно в сетях с незаземленными или резонансно-заземленными нейтралями);
Прямыми ударами молнии.
Ошибочными действиями персонала.

## Slide 18: Наиболее опасные последствия коротких замыканий проявляются обычно в элементах системы вблизи шин станций (генераторов). В результате этого может возникнуть системная авария, приводящая к нарушению устойчивости системы и значительному технико-экономическому ущербу. Если КЗ появилось на большой электрической удаленности от источника питания, то увеличение тока воспринимается генераторами как некоторое повышение нагрузки, а сильное снижение напряжения происходит только вблизи места короткого замыкания.

## Slide 19
Последствиями КЗ являются:
Недопустимый нагрев токоведущих частей ЭО
и его термическое повреждение из-за значительного увеличения токов (в 10 – 15 раз и более).
Под термическим действием тока КЗ понимается его тепловое действие, вызывающее изменение температуры элементов ЭУ. Характеристикой теплового действия тока КЗ на рассматриваемый элемент электроустановки является интеграл Джоуля –
где - ток короткого замыкания;
tоткл - момент отключения тока КЗ.

## Slide 20
ВНИМАНИЕ !!!
Нарушение термической стойкости может привести к увеличению пожарной опасности и возгораниям в ЭУ вследствие перегрева токоведущих частей, воспламенения горючих изоляционных материалов, самовоспламенения взрывоопасной среды.
В ЭУ, находящихся в условиях взрывоопасной внешней среды, резкое увеличение тока при коротких замыканиях может нарушить взрывонепроницаемость ЭО за счет коробления его оболочек.
Увеличение пожароопасности могут вызвать электрические искры и дуги, также обладающие воспламеняющей способностью.

## Slide 21
Появление больших усилий между токоведущими частями в процессе КЗ, могут привести к их механическому повреждению и разрушению.
В этом проявляется электродинамическое действие тока КЗ – механическое действие электродинамических сил, обусловленных током короткого замыкания, на элементы электроустановки. Ток электродинамической стойкости электрического аппарата при КЗ – нормированный ток, электродинамическое действие которого электрический аппарат способен выдержать при коротком замыкании без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе.

## Slide 22: Снижение напряжения и искажение его симметрии, что отрицательно сказывается на работе потребителей
Момент вращения АД - Мд≈ U2. Поэтому даже при сравнительно небольшом снижении напряжения он может оказаться недостаточным для вращения механизма.
При понижении напряжения на 30 – 40% в течение 1с и более останавливаются достаточно загруженные электродвигатели, в результате чего нарушается технологический процесс промышленных предприятий и возникает экономический ущерб.
Оставаясь включенными в сеть, остановившиеся двигатели могут вызвать полное нарушение электроснабжения.

## Slide 23: При замыканиях на землю возникают неуравновешенные системы токов
При задержке отключений КЗ сверх допустимой продолжительности может произойти нарушение устойчивости электрической системы, что является одним из наиболее опасных последствий КЗ, так как оно отражается уже на работе всей системы.
При задержке отключений КЗ
Они способны создавать магнитные потоки, которые достаточны, чтобы в соседних линиях сигнализации и связи навести ЭДС, величины которых могут быть опасны для обслуживающего персонала и аппаратуры этих линий.