## Slide 1: КУРС ЛЕКЦИЙ по учебной дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах»
    Раздел 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССАХ В ЭЭС
ЛЕКЦИЯ № 3 Трехфазное короткое замыкание
в простейшей электрической цепи
Учебные вопросы лекции:
1. Особенности физического процесса короткого замыкания.
2. Расчет токов трехфазного короткого замыкания в простейшей
электрической цепи.

## Slide 2: Любой переходный процесс, как правило, начинается с резкого изменения параметров системы, наиболее частой причиной которых является короткое замыкание.
Современные методы расчета токов КЗ основаны на анализе физических явлений, сопровождающих короткие замыкания.
Симметричное трехфазное КЗ с точки зрения его аналитики является наиболее простым, однако вычисления токов и напряжений при несимметричных КЗ могут быть приведены при помощи метода симметричных составляющих к вычислениям этих величин при некотором эквивалентном трехфазном замыкании.

## Slide 3
Трехфазное КЗ в простейшей трехфазной цепи с сосредоточенными активными и индуктивными сопротивлениями при отсутствии трансформаторных связей
Рисунок 1

## Slide 4: Цепь питается от источника неограниченной мощности Фазные токи в цепи изменяются по закону: где при ; начальная фаза КЗ (угол, показывающий сдвиг по времени начала процесса).
(1.1)
(1.2)
(1.3)

## Slide 5
полное сопротивление фазной цепи в нормальном режиме; активное сопротивление фазной цепи в нормальном режиме; индуктивное сопротивление фазной цепи в нормальном режиме; угол сдвига между напряжением и током

## Slide 6: Правая часть данной цепи зашунтирована, и ток в ней будет поддерживаться лишь до тех пор, пока запасенная в индуктивности энергия магнитного поля не перейдёт в тепло, выделяющееся в активном сопротивлении . Этот ток не превышает тока нормального режима и не представляет опасности для оборудования.

## Slide 7: Аналитическое описание процессов в диссипативной части системы
Точка трехфазного КЗ делит цепь на две независимые цепи, одна из которых остается присоединенной к источнику, а другая превращается в короткозамкнутый контур, ток в котором будет поддерживаться до тех пор, пока запасенная в нем энергия не перейдет в тепло в активном сопротивлении данной цепи. Для данной части схемы уравнение баланса напряжений будет иметь вид:
(1.7)

## Slide 8: Приведя уравнение к виду дифференциального уравнения показательного убывания получим: Решением данного уравнения имеет вид: Постоянная интегрирования находится из условия , а именно, при имеем, тогда Обозначив постоянную цепи как окончательно получаем:
(1.8)
(1.9)
(1.10)
(1.11)

## Slide 9
Решение полученного уравнения показывает, что в рассматриваемой диссипативной цепи имеется лишь свободный ток, который затухает по экспоненте с постоянной времени .
Рис. 2 -График изменения тока КЗ в цепи активной нагрузки при: L=100 мГн, r = 2 Oм

## Slide 10: Вывод по результатам анализа переходных процессов в диссипативной части системы
Очевидно, что с увеличением активного сопротивления цепи и с уменьшением её погонной индуктивности энергия в цепи рассеивается быстрее, а величина тока в данной цепи не может превышать значение тока стационарного режима. В силу указанных причин процессы, происходящие в диссипативной части системы не представляют опасности для её элементов.

## Slide 11
Касательная к любой точке экспоненты в принятом для оси времени t масштабе дает значение постоянной времени . Это свойство используется для опытного определения постоянных времени затухания апериодических свободных токов. Для большей точности точку, к которой проводят касательную, нужно брать в начальной (более крутой) части кривой. За время аперио-дический ток уменьшается в e = 2,71… разa или, что то же, до 1/e = 0,368 своего начального значения. В соответствии с этим, величине можно дать такое определение: это время, в течение которого переменная величина уменьшается до 0,368 своего начального значения.

## Slide 12: О влияния апериодического тока в фазе КЗ на величину тока в неповреждённых фазах
После затухания апериодической составляющей заканчивается переходный процесс в данной части цепи. В одной из фаз свободный ток может отсутствовать, если в момент возникновения КЗ предшествующий ток в этой фазе проходил через нуль; при этом свободные токи в двух других фазах будут одинаковы по величине, но противоположны по направлению. Поэтому в начальный момент трёхфазное КЗ является несимметричным КЗ, так как начальные значения свободного тока каждой фазы различны.

## Slide 13: Аналитическое описание переходного процесса на участке, получающем питание от источника (левая часть схемы на рис. 1)
В данной части схемы кроме свободного тока под действием приложенного синусоидального напряжения с неизменной амплитудой должен установиться вынужденный периодический ток с амплитудой больше предшествующего (до КЗ) из-за снижения суммарного сопротивления цепи. Дифференциальное уравнение для левой части цепи (фаза А) по закону Кирхгофа имеет вид:
(1.12)

## Slide 14
Учитывая, что в симметричном режиме:
(1.13)
или
Учитывая, что решение уравнения (1.15) представится в виде суммы вынуждающей и свободной составляющих:
(1.14)
Обозначив суммарную индуктивность фазы А как
получим
(1.15)

## Slide 15: Учитывая, что в момент непосредственно предшествующий КЗ ток в рассматриваемой цепи изменяясь по гармоническому закону может иметь значение в диапазоне от 0 до максимального значения, также изменяется от 0 до максимального значения и значение апериодической составляющей тока КЗ изменяется в зависимости от момента КЗ. Однако в момент возникновения КЗ, когда ток в одной из фаз равен нулю в двух других фазах ток КЗ имеет ненулевое значение. На графиках, представленных на рисунке 3, показано три характерных случая течения рассматриваемого процесса КЗ.

## Slide 16
Рис. 3 - Графики токов КЗ в отдельных фазах при трехфазном КЗ для случая, когда в одной из фаз (фаза С) не возникает апериодическая слагающая тока

## Slide 17: В практических расчетах максимально возможное мгновенное значение полного тока КЗ находят при наибольшем значении апериодической составляющей, т.е. когда соответственно
Для сетевой частоты получим:
Это значение тока носит название ударного тока КЗ, а отношение
ударный коэффициент:
(1.16)
(1.17)

## Slide 18: На рисунке 4 показаны графические зависимости периодической и апериодической составляющей тока трёхфазного КЗ при максимальном значении величины апериодической составляющей.
Рисунок 4 – Графические зависимости периодической и
апериодической составляющей тока трёхфазного КЗ

## Slide 19: Рис. 5 - Зависимость ударного коэффициента от постоянной времени Та
Учитывая, что среднеквадратическое и амплитудное значение тока для гармонических функций связаны соотношением , величину ударного тока можно определить как: Ку изменяется в пределах от 1 до 2 экспоненциально, как показано на рисунке 5.

## Slide 20: Чем меньше Та, тем быстрее затухает апериодическая составляющая и тем меньше Ку. В высоковольтных сетях (35 кВ и выше) апериодическая составляющая исчезает через 0,1…0,3 с. В сетях низкого напряжения она практически незаметна.

## Slide 21: Расчет токов трехфазного короткого замыкания в системе базисных величин
Расчет токов трехфазного КЗ заключается в опре­делении величины ударного и установившегося токов в цепи элемента системы. Для этого удобно использовать систе­му относительных единиц - базисных величин.
Расчет начинается с составления расчетной схемы (рис. 6), на которой указывают места короткого замыкания, источники электро­энергии (энергосистема, генераторы, компенсаторы) и все элементы системы электроснабжения (трансформаторы, реакторы, воздушные и кабельные линии) с их параметрами.
По каталогам или паспортным данным определяют:
для генераторов - номинальную мощность
напря­жение индуктивное сверхпереходное - сопротивление по продоль­ной оси (или в виде относительного номинального значения для турбогенераторов для гидрогенерато­ров с демпферными обмотками и т.п.), в процентах от номиналь­ного значения;

## Slide 22
для ЛЭП – длину линии и удельное индуктивное сопротивление (для воздушных ЛЭП 6...35 кВ для кабельных ЛЭП 6...10 кВ
);
для реакторов - номинальные значения напряжения и токов
индуктивное сопротивление
Рисунок 6 - Расчетная схема СЭС

## Slide 23
При проверке оборудования точки КЗ должны быть намечены таким образом, чтобы через элементы СЭС протекали токи КЗ. Эти токи находят путем расчета, для упрощения которого составляют схему замещения (рис. 7); на ней все магнитные связи трансформаторов заменяют электрическими, а все другие элементы схемы - относитель­ными сопротивлениями, приведенными к базисным условиям.
В состав схемы замещения должны входить только те элементы расчетный схемы, через которые протекает ток КЗ. Токи КЗ в сетях выше 1000 В рас­считывают по относительным индуктивным сопротивлениям при базис­ных значениях мощности и напряжения которыми задаются. Величину базисной мощности рекомендуется выбирать любую, кратную десяти или кратную установленной мощности генераторов или трансфор­маторов. За базисное напряжение принимается номинальное напряжение той ступени, для которой вычисляется ток КЗ. Тогда для каждой сту­пени напряжения базисный ток определяется по формуле:
а базисное полное сопротивление
(1.18)
(1.19)

## Slide 24
Рисунок 7 - Схема замещения СЭС

## Slide 25
Из четырех базисных единиц можно выбрать только две, а две другие получаются из приведенных соотношений. Когда величины ба­зисной мощности, напряжения, тока и полного сопротивления опреде­лены, тогда значения величин, входящие в расчетные соотношения, выражаются в относительных единицах:
где звездочка указывает, что соответствующая величина выражена в относительных единицах, а индекс б - что она приведена к ба­зисным условиям.
Так как на практике при расчетах токов короткого замыкания ак­тивной составляющей сопротивления можно пренебречь (если его ве­личина не превышает 30% от индуктивной составляющей), то обычно определяют относительные базисные индуктивные сопротивления эле­ментов короткозамкнутой цепи по формулам:
(1.20)

## Slide 26
(1.21)
(1.22)
(1.23)
(1.24)
для генераторов
трансформаторов
линий
реакторов

## Slide 27
Эти данные наносят на схему замещения (см. рис.7), в чис­лителе указывается порядковый номер, а в знаменателе - ве­личина относительного индук­тивного сопротивления элемен­та сети. Затем исходная схе­ма замещения путем последо­вательных преобразований при­водится к простейшей схеме за­мещения "источник - сопро­тивление - точка КЗ".
Напомним известные из курса "Теоретические основы электро­техники" некоторые способы преобразования и упрощения расчетных схем, имеющих достаточно сложную конфигурацию (например, рис.8).
Рисунок 8 - Преобразование треугольника сопротивления
в эквивалентную звезду

## Slide 28
В результате преобразований можно получить эквивалентное сопротивле­ние цепи для последующего определения базисного результирующе­го сопротивления от источника питания до расчетной точки КЗ по (1.21 – 1.24)
Так, при последовательном соединении элементов эквивалентное сопротивление цепи будет равно:
при параллельном соединении
Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звез­ду (рис. 8) производится по формулам:
(1.25)
(1.26)
(1.27)
(1.28)

## Slide 29
а в треугольник
Полученное в результате таких расчетов результирующее сопротив­ление определено при произвольно взятом SБ. Переход от базисной к действительной мощности источников электроэнергии производится через расчетное сопротивление
(1.29)