## Slide 1: КУРС ЛЕКЦИЙ по учебной дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах»
    РАЗДЕЛ 3 Переходные процессы при несимметричных КЗ в элементах ЭЭС
ЛЕКЦИЯ № 5 Расчет несимметричных режимов в трехфазных сетях методом симметричных составляющих
Учебные вопросы лекции:
1. Метод симметричных составляющих. Оценка степени
несимметрии трёхфазной системы
2. Принцип независимости действия симметричных
составляющих. Граничные условия

## Slide 2: Вопрос 1. Метод симметричных составляющих
Расчеты токов трехфазных КЗ в трехфазных симметричных сетях производятся на одну фазу вследствие подобия явлений, происходящих в каждой из фаз, и равенства значений одноименных величин.
При несимметрии в произвольной точке системы сопротивления в фазах неодинаковы и по этим причинам явления по фазам различны. Неодинаковы в этом случае токи, напряжения и углы сдвига между ними в различных фазах. Для определения токов и напряжений в любой фазе несимметричной системы необходимо составить схему замещения и написать необходимое число уравнений с учетом взаимоиндукции, что усложняет решение задач.

## Slide 3
Сравнительно просто расчеты несимметричных режимов в трехфазных сетях осуществляются с помощью метода симметричных составляющих. Вычисление токов и напряжений в этом случае сводятся к определению этих величин при некотором фиктивном трехфазном КЗ, что дает возможность вновь воспользоваться однолинейной схемой замещения и произвести расчет на одну фазу. В этом заключается одно из основных достоинств метода симметричных составляющих.

## Slide 4: При несимметричном режиме, наряду с токами прямой последовательности, наводятся токи обратной и нулевой последовательности как первой, так и высших гармоник, но обычно учитываются лишь основные гармоники токов и напряжений. Это допущение позволяет для расчёта переходного процесса несимметричного КЗ использовать известный в электротехнике метод симметричных составляющих.

## Slide 5: Обычно используется следующее правило: ток прямой последовательности любого несимметричного КЗ может быть определён, как ток при трёхфазном КЗ в точке, удалённой от действительной точки КЗ на дополнительное сопротивление , которое не зависит от параметров схемы прямой последовательности и для каждого вида КЗ определяется результирующими сопротивлениями обратной и нулевой последовательностей относительно рассматриваемой точки.

## Slide 6: Аналитическая запись этого правила: где ток прямой последовательности фазы А, находящейся в условиях отличных от других фаз; - результирующая ЭДС относительно точки КЗ; - результирующее сопротивление схемы прямой последовательности относительно точки КЗ; - дополнительное сопротивление; - вид несимметричного КЗ.

## Slide 7
Таблица 1 – Характеристики КЗ
Вид КЗ | Характеристики |  | 
Трёхфазное | 3 | 0 | 1
Двухфазное | 2 |  | 
Однофазное | 1 |  | 3
Двухфазное на землю | 1,1 |  | 
Величину фазного тока в точке несимметричного КЗ рассчитывают по формуле:
где коэффициент, зависящий от вида КЗ

## Slide 8: Анализ рассматриваемого выражения и данных таблицы позволяют сделать вывод:
Для расчёта любого несимметричного КЗ нужно определить величины сопротивлений различных последовательностей, для чего необходимо составить и привести к простейшему виду схемы замещений прямой, обратной и нулевой последовательностей.

## Slide 9
Учитывая, что при рассматриваемых КЗ ток протекает по одной (при однофазном КЗ) или по двум фазам, имея в обоих фазах одинаковую величину, мощность КЗ можно определить лишь для одной фазы, умножив полученный результат на число повреждённых фаз:
где - междуфазное напряжение в точках КЗ в
нормальном режиме;
- число повреждённых фаз (К=1, К=2).

## Slide 10
При простом замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью путь для тока и его величина определяются ёмкостной проводимостью каждой фазы относительно земли.
Вопрос 2 Замыкания на землю в сети с изолированной
нейтралью.

## Slide 11
При полном (металлическом) замыкании на землю одной из фаз напряжение этой фазы по отношению к земле станет равным нулю, а напряжение неповреждённых фаз по отношению к земле увеличится в раз.

## Slide 12
Изменения напряжения фаз относительно земли можно рассматривать как результат наложения на напряжение фаз напряжения нулевой последовательности
при этом «звезда» фазных напряжений в месте повреждения превратится в несимметричную систему напряжений

## Slide 13
При замыкании фазы С ёмкость этой фазы шунтируется, а ёмкость других фаз не изменяется, но напряжения их вырастают в раз. Следовательно ёмкостные токи данных фаз также вырастают в раз и суммарный ёмкостной ток можно вычислить как:
где - угловая частота;
- ёмкость фазы относительно земли;
- длина линии.
На практике пользуются эмпирическими формулами:
- для воздушных ЛЭП
- для кабельных ЛЭП

## Slide 14
ВНИМАНИЕ !!!
От величины ёмкостного тока зависит характер протекания процесса горения электрической дуги в месте замыкания. В случае превышения этим током некоторого граничного значения в месте замыкания возникает, так называемая перемежающаяся дуга, которая гаснет при прохождении через ноль и зажигается снова. Это вызывает перенапряжения, превышающие фазные в
2,5 … 3 раза и искажения формы кривой
напряжений (токов).

## Slide 15
Величина граничного тока, при котором возникновение перемежающейся дуги маловероятно:
- для кабельных ЛЭП 6 кВ до 50 км - 30 А
- для кабельных ЛЭП 10 кВ до 20 км - 20 А
- для воздушных ЛЭП 35 кВ до 100 км - 10 А
Анализ системы с изолированной нейтралью позволяет выделить положительные и отрицательные свойства такого режима:

## Slide 16: Сравнение свойств сети с изолированной нейтралью:
Положительные
свойства:
Однофазные замыкания на землю не отражаются на работе 3-х фазных потребителей;
Для таких СЭС требуются простые заземляющие устройства с сопротивлением контура менее 10 Ом.
Отрицательные
свойства:
Изоляция фаз должна быть рассчитана на линейное напряжение;
Возможность появления повторных пробоев изоляции вследствие повышения фазных напряжений;
Отсутствие непосредственных признаков появления замыкания;
Появление перенапряжений;
Невозможность подключения однофазных электроприёмников электроэнергии.