## Slide 1: КУРС ЛЕКЦИЙ по учебной дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах»
    РАЗДЕЛ 3 Переходные процессы при несимметричных КЗ в элементах ЭЭС
ЛЕКЦИЯ № 6 Аварийные режимы в системах электроснабжения общего назначения
Учебные вопросы лекции:
1. Основные понятия и определения.
2. Современные нормативные требования к системам
заземления в электрических сетях напряжением до 1 кВ
3. Аварийные режимы в схемах распределения электрической
энергии TN-C, TN-C-S и TN-S

## Slide 2: Вопрос 1. Основные понятия и определения
Система электроснабжения общего назначения: Совокупность электроустановок и электрических устройств, предназначенных для обеспечения электрической энергией различных потребителей электрических сетей.
Пользователь электрической сети:
Сторона, получающая электрическую энергию от электрической сети, либо передающая электрическую энергию в электрическую сеть. К пользователям электрических сетей относят сетевые организации и иных владельцев электрических сетей, потребителей электрической энергии, а также генерирующие организации.

## Slide 3
Сетевая организация:
Организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых оказывающая услуги по передаче электрической энергии и осуществляющая в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющая право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и не входящих в единую национальную электрическую сеть.

## Slide 4
Распределительная электрическая сеть: Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии между пользователями электрической сети, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории. Потребитель электрической энергии: Юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) на основании заключенного договора. Точка передачи электрической энергии: Точка электрической сети, находящаяся на линии раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном законами основании, определенная в процессе технологического присоединения.

## Slide 5
Вопрос 2. Современные нормативные требования к системам заземления в электрических сетях напряжением до 1 кВ
До 1995 г. в России электроустановки (ЭУ) напряжением до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью выполнялись четырёхпроводными: три фазы и нулевой проводники, нейтраль трансформатора или другого источника питания присоединялись к земле (заземляющему устройству) через малое сопротивление. Нулевой проводник соединялся с нейтралью трансформатора и выполнял функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. По принятым в настоящее время стандартам такая система заземления относится к системе TN-C c PEN проводником.

## Slide 6
Система TN-C получила широкое распространение
в промышленных, городских и сельских сетях благодаря своему основному преимуществу - наличию двух стандартных напряжений: фазному и линейному. Однако начиная с середины 90-х годов в качестве государственных стандартов были приняты международные стандарты [МЭК 364 (ГОСТ Р 50571-94], требования которых были включены в ПУЭ, в соответствии с требованиями которых, при проектировании и строительстве новых промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и иных объектов запрещено использовать систему TN-C. Вместо неё были предложены новые системы: TN-C-S и TN-S, в которых нулевой рабочий и нулевой защитный проводники во всей сети или в её части работают раздельно.

## Slide 7
Новые требования к выполнению систем заземления привели к существенным изменениям при проектировании и строительстве объектов. Данный запрет имеет под собой очень веское основание: система
TN-C проста, экономична, но не обеспечивает должный уровень электробезопасности.
Электроснабжение большинства существующих ЭУ выполнены по системе
TN-C , а её переоборудование в систему
TN-C-S или TN-S с целью обеспечения требуемой электробезопасности требует огромных средств.

## Slide 8
TN-C – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в данной системе объединены в одном проводнике (PEN проводнике).
Проводимость PEN проводника, идущего от нейтрали трансформатора или генератора, должна быть не менее 50% проводимости фаз.
Заземление нейтрали является обязательным.
Заземление корпусов электроприёмников без их зануления недопустимо.
Зануление предназначено для создания цепи короткого замыкания с малым сопротивлением при пробое одной из фаз на корпус ЭУ и для обеспечения безопасности обслуживающего персонала.

## Slide 9
В системе TN-C предусматриваются устройства защиты от сверхтоков (коротких замыканий и перегрузок).
Устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток (устройства защитного отключения – УЗО) не предусматриваются из-за неэффективности их применения.
В настоящее время эта система остаётся основной в питающих и распределительных сетях низкого напряжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

## Slide 10
TN-S – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными PE и N проводниками во всей системе.
В системе TN-S устройства защитного отключения могут устанавливаться в любой точке сети.
Для реализации системы TN-S требуется применять пятипроводные линии во всей сети от источника питания до электроприёмника. Это делает данную систему более дорогой и сложной.
Система TN-S

## Slide 11
Система TN-C-S является комбинацией систем
TN-C и TN-S, в которой PEN проводник используется только в сети общего пользования. В какой-то точке сети PEN проводник разделяется на два проводника: PE и N проводники.
После точки разделения PE и N проводники объединять категорически запрещается,
N проводник изолируется от корпуса, предусматриваются раздельные шины для PE и N проводников.
Разделение PEN проводника в системе
TN-C-S обычно осуществляется на вводе в ЭУ (в здание).

## Slide 12
Разделение PEN проводника в системе TN-C-S обычно осуществляется на вводе в ЭУ (в здание).
В точке разделения PEN проводник должен заземляться на повторный контур заземления.
Стандарты предъявляют следующие требования к PEN проводнику в системе TN-C-S:
площадь поперечного сечения медного
проводника должна быть не менее 10 мм2;
площадь поперечного сечения алюминиевого
проводника должна быть не менее 16 мм2;
часть ЭУ с PEN проводником не должна быть
оснащена устройствами УЗО, реагирующими на
дифференциальный ток.

## Slide 13
Устройства защитного отключения в системе могут быть установлены только после разделения PEN проводника со стороны электроприёмников.
Система TN-C-S является наиболее перспективной для практического применения, так как она позволяет обеспечить более высокий уровень электробезопасности по сравнению с системой TN-C и не требует проводить реконструкцию существующей электрической сети.

## Slide 14
Аварийные режимы в системе TN-C
Вопрос 3 Аварийные режимы в схемах распределения электрической энергии TN-C, TN-C-S и TN-S

## Slide 15
Несмотря на то, что по условиям обеспечения электробезопасности при проектировании и строительстве новых промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и иных объектов в настоящее время запрещено использовать систему заземления TN-C, она остаётся основной в питающих и распределительных сетях низкого напряжения.
Для того чтобы определить величину потенциала на корпусе ЭУ в аварийной ситуации необходимо знать величину сопротивления участка цепи корпус ЭУ – точка заземления и величину электрического тока на данном участке. Данные величины определяются схемой распределения электрической энергии. Наиболее простым случаем является подобный аварийный режим в системе TN-C.

## Slide 16: Сравнение свойств сети с изолированной нейтралью:
Положительные
свойства:
Однофазные замыкания на землю не отражаются на работе 3-х фазных потребителей;
Для таких СЭС требуются простые заземляющие устройства с сопротивлением контура менее 10 Ом.
Отрицательные
свойства:
Изоляция фаз должна быть рассчитана на линейное напряжение;
Возможность появления повторных пробоев изоляции вследствие повышения фазных напряжений;
Отсутствие непосредственных признаков появления замыкания;
Появление перенапряжений;
Невозможность подключения однофазных электроприёмников электроэнергии.