## Slide 1: КУРС ЛЕКЦИЙ по учебной дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах»
    ТЕМА №3 Инженерные методы расчёта
    переходных процессов в ЭЭС
ЛЕКЦИЯ № 8 Расчёт токов КЗ в системах
напряжением выше 1000 В
Учебные вопросы лекции:
1. Расчет токов КЗ аналитическим
методом.
2. Алгоритм приближенного метода
расчета тока начального режима КЗ

## Slide 2: В зависимости от решаемых инженерных задач в установках напряжением выше 1000 В рассчитывают следующие токи КЗ: 1) – действующее значение периодичес-кой составляющей сверхпереходного тока в начальном режиме КЗ; 2) - ударный ток и его действующее значение; 3) - действующее значение периодичес-кой составляющей тока КЗ для произвольного момента времени; 4) - действующее значение установив-шегося тока КЗ.

## Slide 3
На предыдущих лекциях было показано, что начальное максимальное значение периодичес-кой составляющей тока трехфазного КЗ на выводах генератора определяется по начальному максимальному значению сверхпереходной э.д.с. и сверхпереходному индуктивному сопротивлению генератора
(1)

## Slide 4: Пренебрегая затуханием периодической составляющей тока за первый период после возникновения КЗ, можно определить ее действующее значение за этот период.
(индекс (0),указывающий на начальное значе-ние величины, с целью простоты опускаем)
(2)

## Slide 5
При наличии в расчетной схеме одного генератора выражение (1) можно распростра-нить на случай трехфазного КЗ во внешней цепи этого генератора с реактивностью хвн , подста-вив в знаменатель результирующее сопротив-ление короткозамкнутой цепи хрез:
При наличии нескольких генерирующих источников рассчитывают значение результи-рующей реактивности хрез по отношению к рассматриваемой точке КЗ.
(3)

## Slide 6: Метод основан на допущении, что различия в значениях сверхпереходных э.д.с. источников, входящих в расчетную схему, отсутствуют и что эти э.д.с. могут быть приравнены напряжениям предшествующего режима генераторов, в качестве которых принимают номинальные напряжения.
На практике ограничиваются упрощенным методом расчета начального значения тока КЗ.

## Slide 7: Так как при составлении эквивалентных схем замещения вместо номинальных напряжений всех элементов принимаются средние номи-нальные напряжения для данной ступени, то получаем:
(4)
Точность получаемых при этом результатов расчета оказывается достаточной для решения большинства практических задач.

## Slide 8: Алгоритм приближенного метода расчета тока начального режима КЗ
После того как схема замещения для сверхпереходного режима приведена к результирующему сопротивлению относительно точки КЗ, действующее значение периодической составляющей тока КЗ за первый период или так называемый начальный сверхпереходный ток КЗ определяется по закону Ома:
(5)

## Slide 9
В выражении (5)
Uср.б – среднее номинальное напряжение
базисной ступени, то есть ступени, где
находится точка КЗ;
- результирующее сопротивление схемы
(относительно рассматриваемой точки КЗ),
приведенное к базисной ступени
напряжения и выраженное в Омах.

## Slide 10: Если результирующее сопротивление выражено в относительных единицах и отнесено к базисной мощности Sб, то, используя выражение для х*б и (5), получаем:
где Iб - базисный ток той ступени, где находится точка КЗ
(6)

## Slide 11
Поскольку каждая из величин Iб и х*б рез пропорциональна базисной мощности Sб, то значение тока КЗ, определяемое отношением:
не зависит от произвольно
выбранного значения базисной
мощности.
В соответствии с этим ток КЗ можно определять также по формуле:
(7)

## Slide 12
При учете активных сопротивлений отдельных элементов расчетной схемы величина начального сверхпереходного тока соответственно определится из выражений:
(8)
(9)

## Slide 13: Апериодическая слагающая тока короткого замыкания для произвольного момента времени, определяется по формуле:
(10)
где t – коэффициент затухания
апериодической слагающей, значение
которого может быть определено по
кривым рис.1:

## Slide 14
Кривые изменения коэффициента затухания апериодической слагающей тока КЗ в зависимости от постоянной времени Та

## Slide 15: Ударный ток короткого замыкания, определяемый как максимальное мгновенное значение полного тока короткого замыкания, практически наступает с момента возникно-вения КЗ, и его величина находится по выражению:
В качестве среднего значения ударного коэффициента принимают kу =1,8 (соответствует средней величине Та = 0,05с). При этом:

## Slide 16
При вычислении токов КЗ в удаленных точках сети, при КЗ за трансформаторами малой мощности или в протяженной кабельной сети, где заметно сказывается активное сопротивление элементов цепи КЗ, значение ударного коэффициента ку следует определять при помощи кривой для t = 0,01 с, приведенной на рисунке, либо принимать в среднем kу =1,3.
Для значительно удаленных точек распределительной сети ударный коэффициент может быть приравнен единице.

## Slide 17
Полный ток КЗ в течение переходного процесса является несинусоидальным вследствие наличия апериодической слагающей. Поэтому его действующее значение для произвольного момента процесса КЗ определяют по выражению
где Iпt - действующее значение периодической
составляющей за рассматриваемый период;
Iаt - среднее значение апериодической составляющей, принимаемое равным значению этой слагающей в середине данного периода.

## Slide 18
Наибольшее действующее значение полного тока КЗ имеет место в первый период процесса КЗ и оно определяется по формуле:
При ку = 1,8 имеем:
Iу =1,52 I.