## Slide 1: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА
Лекция 5

## Slide 2: Математическая модель
Эффективное управление процессами и промышленными объектами возможно в том случае, когда основные закономерности, присущие объекту, представлены в виде математического описания – математической модели.
Как известно, моделирование – метод изучения объектов, при котором вместо оригинала (интересующий нас объект) эксперимент проводится на модели (другой объект), а результаты количественно распространяются на оригинал.

## Slide 3
Математическая модель – приближенное описание какого-либо явления или процесса внешнего мира с помощью математической символики: уравнений, неравенств, таблиц, графиков и т.д.
Технологические процессы пищевой промышленности как объекты моделирования весьма разнообразны, по своим свойствам и степени сложности. Для получения их математического описания используются два основных подхода: детерминистический и эмпирический.
Первый подход основан на исследовании механизма процесса, в результате которого создается теория, служащая основой дальнейшего анализа и управления процессом. Математические модели, полученные в ходе реализации этого подхода, называются детерминированными. Главное достоинство этих моделей – большая прогнозирующая мощь, недостаток - трудность создания теории сложных процессов.

## Slide 4
Второй подход целесообразен, когда процесс сложен и расшифровка его механизма требует слишком большой затраты сил, а в ряде случаев на данном этапе наших знаний и вообще невозможна. Главное достоинство эмпирического подхода – его простота; главная слабость – малая надежность экстраполяции.
Как правило, удается успешно смоделировать процесс для режимов, изученных в опытах (интерполяция), но попытка использовать эту модель за пределами исследованной области (экстраполяция) может приводить к серьезным погрешностям. Полученные на основе реализации этого повода математические модели называются статистическими.

## Slide 5
Статические модели отражают работу объекта в стационарных условиях, когда параметры процесса не меняются во времени. Математическое описание не включает время как переменную и состоит из алгебраических уравнений, или дифференциальных – для объектов с распределенными параметрами.
Динамические модели описывают изменение объекта во времени. Математическое описание таких моделей обязательно включает производную по времени. Часто динамическую модель объекта строят в форме передаточной функции, связывающей входные и выходные параметры.

## Slide 6
Модели с сосредоточенными параметрами целесообразно применять для описания процессов, изменением параметров которых в пространстве можно пренебречь. Эти модели включают алгебраические уравнения или дифференциальные первого порядка, если процесс не стационарен.
Модели с распределенными параметрами используют для процессов, изменяющихся в пространстве, или как в пространстве, так и во времени. Такие модели включают, как правило, дифференциальные уравнения в частных производных, либо обыкновенные дифференциальные уравнения, если процесс стационарен и характеризуется одной пространственной координатой.

## Slide 7: Математическое моделирование (детерминированное) включает ряд взаимосвязанных этапов:
а) постановку задачи;
б) составление математического описания;
в) составление алгоритма и его программную реализацию;
г) установление адекватности модели объекту;
д) использование математической модели.

## Slide 8: Постановка задачи
Включает формулирование задачи, определение цели и критериев моделирования, содержательное описание объекта.
На этом этапе выявляются фундаментальные законы, определяющие функционирование объекта; выясняют причинно-следственные отношения в объектах; выбирают систему зависимых и независимых переменных, входов и выходов объекта; ранжируют переменные но их информационной значимости, определяют область их изменения.

## Slide 9: Составление математического описания
Включает формализацию задачи, выбор и построение модели.
На этом этапе записывают уравнения, связывающие существенные для моделируемого процесса параметры; определяют граничные и начальные значения переменных. Как правило, реализуется блочный принцип, суть которого в том, что модель строится из отдельных логически законченных блоков, отражающих ту или иную сторону процесса. Применительно к объектам пищевой промышленности в общем случае такими блоками будут: блок гидродинамики, блок изменения агрегатного состояния, блок химических превращений, блок теплообмена, блок массообмена.

## Slide 10: Составление алгоритма
включает выбор численного метода, составление алгоритма его реализации, программирование и отладку программы.
При выборе метода решения системы уравнений математического описания руководствуются требованиями обеспечения максимальной быстроты получения решения, надежной сходимостью алгоритма решения и минимальной памятью ЭВМ.
Следует возможно шире использовать стандартные программы и пакеты прикладных программ.

## Slide 11: Установление адекватности модели объекту
Включает перенесение результатов расчетов на реальный объект, сопоставление их с имеющейся информацией об объекте или проведение специальных экспериментов на объекте.
При необходимости проводится корректировка модели, т.е. возвращаются к рассмотрению и уточнению вопросов предыдущих этапов.

## Slide 12: При разработке статистической модели реализуются следующие этапы:
а) постановка задачи;
б) проведение эксперимента;
в) анализ результатов эксперимента;
г) проверка адекватности модели.
Содержание этапов а и г аналогично их содержанию при построении детерминированной модели.

## Slide 13
Проведение эксперимента включает его планирование и собственно проведение. На этом этапе формулируются статистические задачи, разрабатываются методики анализа данных, устанавливается кратность повторения опытов, объем и периодичность выборок, на основе матрицы оптимальных планов составляется план эксперимента.
Анализ результатов эксперимента включает их статистическую обработку, выбор класса и вида модели, идентификацию параметров модели.

## Slide 14: Пример реализации аналитического метода определения свойств объекта
Рассмотрим составление математической модели теплообменников смешения. В молочной промышленности паро-теплообменные аппараты используются для подогрева горячей воды, высокотемпературного нагрева при стерилизации, извлечения белков из обезжиренного молока.

## Slide 15
В соответствии со схемой, используя уравнение
теплового баланса для случая установившегося состояния
где G1 – расход продукта, кг/ч;
G2 – расход теплоносителя (пара), кг/ч;
G3 – выход смеси, кг/ч;
С1 – теплоемкость продукта, дж/кг  °С;
i – теплосодержание пара, дж/кг;
t1 – начальная температура продукта, °С;
С3 – теплоемкость смеси, дж/кг  °С;
t – температура смеси, °С,

## Slide 16
В переходном процессе
где
– постоянная времени объекта;  – плотность
смеси, кг/м3; V – объем смесителя, м3;
— коэффициент усиления по каналу
теплоносителя;
— коэффициент усиления по каналу продукта.

## Slide 17: Анализ кривой разгона
Это наиболее простой, хотя и грубый метод определения свойств объекта, тем не менее он широко применяется в расчетах систем управления.
Кривая разгона представляет кривую изменения во времени выходного (регулируемого) параметра объекта при внесении в него скачкообразного возмущения. Кривую разгона получают следующим образом.
Объект приводят в равновесное состояние, которое характеризуется постоянством во времени всех его параметров. Затем по исследуемому каналу создают возмущение – скачкообразное изменение входной величины путем быстрого изменения степени открытия проходного сечения регулирующего органа.

## Slide 18
Величина вносимого возмущения должна составлять 10…15% номинального для данного режима работы объекта значения входной величины.
Одновременно, как правило, автоматическим самопишущим прибором регистрируется изменение выходной величины. В результате на ленте прибора записывается кривая разгона, которую подвергают обработке с целью определения численного значения постоянной времени Т, времени запаздывания и коэффициента усиления объекта Коб.

## Slide 19: График кривой разгона

## Slide 20: Обработка
заключается в следующем: к кривой в точке перегиба проводят касательную и продолжают ее до пересечения с установившимися состояниями – исходным х0 и новым хУСТ.
Проекция отрезка касательной, заключенного между линиями, на ось абсцисс представляет собой величину постоянной времени объекта Т.
Расстояние по оси абсцисс от начала координат, соответствующего моменту внесения возмущения, до точки пересечения с касательной соответствует времени запаздывания.

## Slide 21
Коэффициент усиления Коб равен отношению изменения выходной величины от начального до нового установившегося к величине возмущения
Таким образом, коэффициент усиления объекта численно равен изменению регулируемого параметра при перемещении регулирующего органа на 1% его полного хода.